行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

（出國類別： 研習 ）

「垃圾焚化廠營運及監督制度研習」

出國報告書

服務機關：行政院環保署　　桃園縣環保局　嘉義市環保局

出國人　　職　　稱：副工程司　幫工程司　課長　　技士

姓　　名：黃文傑　　王欽彥　　周崇聖　蔡英杰

出國地點：日本

出國期間：九十年十月十四日至九十年十月二十七日

報告日期：九十年十二月十日

摘要

本次赴日研修內容主要分二大部分：熔融爐處理飛灰灰渣技術及垃圾焚化廠操作營運管理方針。研修期間自九十年十月十四日至十月二十七日，研修方式除課堂上研修必要知識外，日方另排有日本現有營運中焚化廠及熔融爐之現場研修。

日本目前之垃圾處理除既有焚化技術外，同時研發出「汽化熔融法」，將垃圾直接以1400℃以上高溫處理後產生可作為資源材之熔渣，透過該技術將不會產生戴奧辛污染及飛灰灰渣等問題，目前日本已有實廠數座營運及興建中。

對於焚化爐所產生之飛灰灰渣，日本除了以熔融法（飛灰及灰渣混合）處理為主，另外亦研發出將飛灰灰渣中之重金屬抽除後製成環保水泥建材技術，目前已有政府補助建造完成之實廠乙座。

垃圾焚化廠之操作營運管理部分：首先，日本已針對戴奧辛防治公佈施行「戴奧辛類特別對策」，規定人體每天最高攝取量，並訂定空氣、水、水體底泥、土壤相關戴奧辛基準，其中特別針對焚化爐產生之底灰及飛灰訂有相關基準。

其次，對於已屆營運年限焚化廠之解體工程，訂有嚴格的戴奧辛防治規範，使得乙座焚化廠之解體工程所需經費，將有可能相當於乙座焚化廠之建造費用。

總結本次研修，建議可供我國參考與借鏡者如次：

- 部分尚未有飛灰固化設備之垃圾焚化廠，應可考量興建灰熔融爐取代固化法，除可延長掩埋場之使用年限外，可作為資源建材；惟考量鹽基度等操作參數，灰熔融爐須將飛灰混合一部分底灰或玻璃類垃圾一同處理，而無法僅處理飛灰。

- 相較於日本，我國對於戴奧辛之相關規範似乎尚有檢討空間，尤其底灰飛灰相關基準、焚化廠內作業勞工相關規範部分。

- 鑒於日本環保水泥技術日趨成熟並有實廠營運中，建議我國可檢討引進我國之可行性。

- 垃圾焚化廠之長期操作營運，宜預先檢討規劃營運年限後有關解體工程部分之技術、規範及經費規劃。

時間：2001年（平成13年）10月15日11:40～12:10

地點：日本環境衛生中心

課題：日本的戴奧辛對策（開場白）

講員：小林康彥（專務理事）

壹：開場白：

日本的法案制定方式有二：一為由政府提案，另一則是由其國會議員提案，「戴奧辛對策推進基本方針」係屬後者（1999年3月30日制定，同年9月28日改定）。由此可知，日本政府已將戴奧辛問題，視為目前最重要的環境議題。

上述推動方針的主要方向如次：

- 四年內將全國戴奧辛排放總量削減1997年的百分之九十。

- 制定每日攝取量（TDI,單位 pg-TEQ/kg體重.day）各種相關基準。

- 中央與地方全力推動各種戴奧辛之削減政策。

- 健全戴奧辛的檢測制度。

- 戴奧辛對人體健康及環境影響的現況解析。

- 廢棄物處理及資源回收政策的推動。

- 各種戴奧辛相關資訊須公開化。

- 國際參與及貢獻。

日本希望能由政府主導，建立一個「循環型的社會」。

註（1）：針對上述目標，日本並已於今年通過「循環型社會推進基本法」。

註（2）：相關原文書面資料如附件。

貳：問題與答詢（略）。

時間：2001年（平成13年）10月15日下午13:30～17:30

地點：日本環境衛生中心

課題：日本的垃圾處理設施相關戴奧辛對策

講員：二見壽之（常務理事）

壹：前言

從前日本談到垃圾「處理」時，馬上聯想到的就是「焚化」二字；但現在日本將朝向「循環型社會」努力邁進，希望能讓國民談到垃圾「處理」時，馬上聯想到的是「資源回收再利用」的觀念。

針對戴奧辛污染防制，日本特別於1999年7月16日制定公布「戴奧辛類特別對策」，並於2000年1月15日生效。該對策之重點有二：（一）針對人體每天攝取量規定不得超過每公斤體重當量4pg。

（二）訂定空氣、水、水體底泥、土壤相關之戴奧辛基準。

廢棄物焚化爐產生之底灰及飛灰部分，亦訂定相關規範。如訂定飛灰及底灰中戴奧辛含量基準；將飛灰歸類於須特別管理的特殊廢棄物。此外，日本亦計畫針對戴奧辛產生的人體健康危害事例、食品中戴奧辛的累積狀況，進行研究調查。

貳：課程大綱

戴奧辛類各種基準

  - 環境基準：

    - 大氣0.6 pg-TEQ/m3

    - 水質1 pg-TEQ/l

    - 土壤1000 pg-TEQ/g

  - 廢棄物焚化爐相關基準：

      - 大氣排放基準

【對象】火床面積0.5m2以上或焚化能力50 kg/hr以上之廢棄物焚化爐

【基準值】單位ng-TEQ/m3

| 焚化能力 | 新建廠 2000.1.15～ | 既設廠 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ～2001.1.14 | 2001.1.15～2002.11.30 | 2002.12.1～ |
| >4 t/hr | 0.1 | 基準適用寬限期 | 80 | 1 |
| 2～4 t/hr | 1 |  |  | 5 |
| <2 t/hr | 5 |  |  | 10 |

註：每年至少測定一次(2000.1.15～適用)。

      - 水質排放基準

【對象】廢氣洗淨設施、濕式集塵設施、灰的貯存設施（可能排放污水或廢液者）。

【基準值】單位pg-TEQ/l

| 新建 2000.1.15～ | 既設 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ～2001.1.14 | 2001.1.15～2003.1.14 | 2003.1.15～ |
| 10 | 基準適用寬限期 | 50 | 10 |

註：每年至少測定一次(2000.1.15～適用)。

  - 廢棄物焚化爐產生之底灰飛灰相關基準：

【對象】飛灰底灰等燃燒後生成物、廢氣洗淨設施污泥等【基準值】單位ng-TEQ/g

| 新建 2000.1.15～ | 既設 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ～2002.11.30 | 2002.12.1～ |
| 3 | 基準適用寬限期 | 3 |

註1：水泥固化、敖合劑等則不適用此規範。

註2：飛灰及底灰其他的燃燒反應物的測定，與排氣、排水的測定一併辦理 (2000.1.15～適用)。

  - 廢棄物最終處置場維護管理基準：

【對象】一般廢棄物及事業廢棄物最終處置場

    - 防止飛灰飛散、流出的措施：如加水、固化、搬運車的沖洗、覆土等。

    - 處置場周圍地下水測定

    - 放流水基準：單位pg-TEQ/l

| 新建 2000.1.15～ | 既設 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ～2001.1.14 | 2001.1.15～ |
| 10 | 基準適用寬限期 | 10 |

    - 放流水測定：每年至少一次(2000.1.15～適用)。

  - 廢棄物焚化爐產生之飛灰處置或再生方法：

    - 將「鍛燒法」納入廢棄物焚化爐產生之飛灰處置或再生方法中。

    - 鍛燒技術的基準：

鍛燒溫度：1000℃以上。

須測定並記錄鍛燒溫度。

須能裝設排氣控制處理設備。

時間：90年10月16日上午９時至12時

地點：日本環境衛生中心　4F會議室

課題：垃圾燒卻設施的維持管理

講師：東日本支局環境工學部檢查課主任　川共淨

授課內容：

一、垃圾燒卻設施等產生戴奧辛類(PCDD＋PCDF)發生狀況：

(一)針對爐床型式及處理能力檢測量DXNs濃度(如表1.3.1所示)：

日本於平成11年度(1998.10.1～1999.11.12) 檢測不同類型焚化爐及處理能力分別進行，得知排氣中戴奧辛類濃度、最大140ng-TEQ/m3N

，平均值6.7ng-TEQ/m3N。

1.爐床型式：

(1)連續式(操作24hr)：平均3.8ng-TEQ/m3N(0.0-140ng-TEQ/m3N)

(2)連續式(操作16hr)：平均7.4ng-TEQ/m3N(0.0-100ng-TEQ/m3N)

(3)機械式批次進料  ：平均8.6ng-TEQ/m3N(0.0-130ng-TEQ/m3N)

(4)固定式批次進料  ：平均13.7ng-TEQ/m3N(0.0-77ng-TEQ/m3N)

得知各種不同爐床要降低排出濃度需藉由安全之運轉才能達成。

2.處理能力：

(1)4TON/hr以上    ：平均3.1ng-TEQ/m3N(0.0- 77ng-TEQ/m3N)

(2)2TON/hr-4TON/hr：平均6.9ng-TEQ/m3N(0.0-140ng-TEQ/m3N) 　　　(3)2TON/hr以下    ：平均9.1ng-TEQ/m3N(0.0-130ng-TEQ/m3N)

得知設施規模較大之處理廠空氣處理設施較完備，可有效降低戴奧辛排出濃度。

(二)排氣冷卻設備之濃度分布狀況(如表1.3.3所示)：

1.水冷卻噴霧式(分別設置)：7.8ng-TEQ/m3N(平均濃度)

2.水冷卻噴霧式(設置爐頂)：7.6ng-TEQ/m3N(平均濃度)

3.B0iler(空氣冷卻)      ：2.7ng-TEQ/m3N(平均濃度)

得知Boiler(空氣冷卻)比水冷卻噴霧式較不會產生戴奧辛之情形。

(三)集塵設備之濃度分布狀況：(如表1.3.4所示)

1.電氣集塵器  ： 9.1ng-TEQ/m3N(平均濃度)

2.袋濾式集塵器： 1.1ng-TEQ/m3N(平均濃度)

3.機械式集塵器：11.6ng-TEQ/m3N(平均濃度)

得知袋濾式集塵器可降低DXNs之產生。

(四)排氣處理設備之設備之濃度分布狀況(如表1.3.5所示)

1.觸媒反應塔：平均1.4ng-TEQ/m3N(參考圖3.4.1﹐3.4.2及3.4.3)P.30

2.活性碳噴入法：平均3.5ng-TEQ/m3N

3.活性碳吸付塔：平均2.9ng-TEQ/m3N(參考圖3.4.4及3.4.5)P.31

得知加裝觸媒反應塔可降低DXNs之產生。

二、廢棄物處理設施之構造基準及維持管理基準(如表2.3.1所示)P.19及P.5之圖

1997(平成3)年為了減少廢棄物焚化處理設施排放戴奧辛之量

(一)加強對申請許可之設施修訂構造基礎及維持管理基準。

(二)明確許可對象：對於小規模設施許可對象明確修訂為200Kg/hr。

(三)處理基準之明確化：為了防止隨意焚化，對於設施之規模需明確遵守處理準則(燃燒設備及燃燒方法)。

三、垃圾燒卻設施的改良、改造之要點：

(一)安定供給及完全燃燒(如圖3.1.1及圖3.1.2)P.20,21

1.確保定量供給

2.確保完全燃燒：需控制溫度、滯留時間、攪拌混合三要件。

3.防止戴奧辛二次生成：防止飛灰堆積及去除飛灰附著。

(二)急速冷卻的排氣

1.低溫效果

2.低溫手段

3.減溫塔蒸發熱負荷及熱容器係數(如表3.2.1圖3.2.1)P.23,24

4.滯留時間

5.水噴霧粒徑的種類和特徵(如表3.2.2)P.25

6.蒸發不全造成濕灰

(三)重金屬及飛灰的高度去除

1.袋濾式集塵器

2.電氣集塵器

(四)高效率排氣處理設備

1.觸媒塔(如圖3.4.1)P.30

2.活性碳吸著塔(圖3.4.4及3.4.5)P.31

時間：90年10月16日下午13時30分至16時30分

地點：日本環境衛生中心4F會議室

課題：垃圾燒卻設施的管理監督

講師：專任講師　山口彌

授課內容：

一、日本廢棄物行政的沿革情形(如表3.1所示)

(一)1900(明治38)年　污物掃除法

(二)1954(昭和29)年　清掃法

制定法律，污物需經衛生處理，生活環境需保持清潔，以提昇公眾衛生的環境。

(三)1970(昭和45)年　廢棄物處理法

修改法律，除上述外再增加廢棄物需經適正處理及保障生活環境。

(四)1991(平成3) 年　廢棄物處理法(改正)

修增法律，除上述外再增加廢棄物的排出需抑制及廢棄物需適當分列、保管、收集、撥運、再生、處分等處理。

二、技術管理者的資格及制度

(一)1991(平成3) 年修改「廢棄物清理法」第21條，規定廢棄物處理設施之設置需有管理者，1992(平成4) 年規定「技術管理者」的義務。

(二)焚化處理設施需設置「焚化處理設施技術管理者」。

1.規定只有處理能力5TON/T以上之焚化處理設施。

2.規定處理能力200Kg/hr以上2爐床火格子面積2m2以上。

三、技術管理者的職責(如圖1.4.1所示)

四、技術管理者於組織架構上之權限(如圖1.4.2及1.4.3所示)

日本焚化廠之管理可分為公營及委託民間兩類，惟技術管理者之權限相當於廠長之最高責任者，惟廠長及管理單位係為公務員，只有操作營運委託民間公司操作。

五、近年來廢棄物處理設施及法源制度之加強，人民對於廢棄物適當處理意識高張，處理的效率化、公害的防治、餘熱的利用、設施運轉的安全等是為高度的課題。

也因為廢棄物的適當處理及高度社會責任結果，複雜性及機械化的垃圾處理更為困難，惟有提昇技術之領域及縝密的營運管理，才能保障機械設施安全及衛生的垃圾處理。

故焚化廠之營運管理者需擬訂「設施的運營管理計畫書」(如附件P.320-350)才能確保：

(一)保持處理效率。

(二)保持機器的信賴性。

(三)保持職場的安全衛生。

(四)住民上的協調。

時間：2001年（平成13年）10月17日上午9時

講題內容：焚化廠停爐、解體、大修、更換作業戴奧辛防止對策

講師：宮川隆（環境工程部檢查課長）

前言：日本約10年前即發現焚化爐廢氣中之戴奧辛對人體有極不良之影響，當時法令即訂有廢氣中戴奧辛之管制標準（含新設、既存之污染源）來控制戴奧辛在環境的流佈，然而在焚化廠使用了多年以後、甚至報廢後，內部須解體、大修、更換組件之工作同時所引發之戴奧辛污染，這是日本一直未有考慮的問題。幾年前當大阪府北邊一焚化廠因拆卸時未考慮人員及設備之防護，經過調查，人員暴露於戴奧辛後，血液濃度甚高，焚化廠周邊土壤亦發現戴奧辛之污染偏高，從此即從立法來規定焚化廠拆卸、解體時應進行之安全維護事項，以確保戴奧辛之污染問題能徹底解決。

討論：

- 日本厚生省及勞動省均以法令規定焚化廠拆卸時須提出申請。

- 民間廠商均向勞動省申請，提出拆卸計畫，須於拆卸前二週交出，俟批准後，始得進行拆卸工程。

- 勞動省批准拆卸工事之前題為勞動者有無暴露在戴奧辛之危險因子下，而厚生省則以拆卸時周遭環是否遭受污染為首要考量。

- 日本政府建議焚化廠之拆卸須由四組人員共同辦理，如下：

  - 分析污染狀況小組（設備之污染）。

  - 洗淨作業小組。

  - 污染物收集小組。

  - 拆除小組。

5.焚化設施解體工事、環境污染對策留意點（如附件一）。

6.廢棄物燒卻施設內作時戴奧辛暴露防止對策要綱（如附件二）。

時間：2001年（平成13年）10月17日下午一時三十分

講課內容：戴奧辛的分析技術

講師：仲山仲次（日本環境衛生中心課長）

前言：日本自從 PCB污染，造成公害病發生後，始重視戴奧辛之問題，1972年某大學教授在一焚化廠發現戴奧辛，至此，日本著手進行戴奧辛之分析及研究，並依分析手冊進行。

討論：

- 目前日本有二百多家廠商可進行戴奧辛之測試、檢驗、分析，相較於台灣僅有成功大學、佳美公司、正修、環檢所可採樣或分析，日本檢驗分析技術較本國成熟。

- 在日本進行戴奧辛檢測約需60萬日幣（採樣30萬、分析30萬）。

- PCDD、PCDF、PCBs之構造（如附件一）。

- PCDD、PCDF、PCBs之毒性當量因子（TEF值）（如附件二）。

- 戴奧辛類之測定技術試料採取（如附件三）。

- 戴奧辛類之測定技術試料前處理（如附件四）。

- GC/MS分析（如附件五）。

- 精度管理（如附件六）。

- 簡易測定（如附件七）。

時間：90年10月18日上午9:00～12:00

地點：川崎市日本環境衛生中心

課題：底灰及飛灰的處理技術

講員：籐吉秀昭(環境工學部長)

壹：前言

日本以前之垃圾處理方式為當垃圾產生後，即載送至垃圾焚化廠焚化處理，但現在的垃圾處理觀念已有重大的改變，朝向垃圾減量、資源回收等方向處理垃圾，在資源回收方面，玻璃、鐵類、鋁類金屬、布、紙等為政府計畫回收項目，在資源再利用方面，則分為三個方向，第一為垃圾中有機物製成肥料供農業利用，其二為垃圾焚化廠產生之熱能做為發電、溫水游泳池及溫室等之熱能，其三為垃圾焚化後產生之飛灰、底灰等灰渣，在熔煉後可做為爐床材料、路面基材及爐磚等用途，今天要探討的課題及焚化爐渣的有效利用方法。

貳：課程大綱

- 灰渣的成分及產生比例

垃圾焚化後產生底灰及飛灰，底灰為垃圾焚化後的殘渣，由焚化爐床的底部收集，飛灰則是垃圾焚化後的煙塵煙，由鍋爐上方的熱交換器及空氣污染防制設備中收集。底灰為無害物質，但因含有部份有機物質，腐敗後會產生丙烷等有害氣體，故訂定底灰之有機物比例為性能基準，在日本以焚化爐的大小訂為5 ％至10％，在德國或法國訂定的標準更嚴格，為１％至３％。飛灰的重金屬含量則相當高，且部份溶於水，故政府指定為特別管理廢棄物，包括各類重金屬的溶出量及戴奧辛的含量均有嚴格的規定，如戴奧辛的含量必須小於3mg TEQ/g，若大於此值則必須再做分解處理。

- 灰渣處理技術

因為日本對飛灰中戴奧辛的含量有嚴格的法令規定，故新廠對於飛灰中戴奧辛的分解處理通常要花費很多經費，至於舊廠則因許多方面的限制，通常採水泥固化或藥劑等方式處理。雖然底灰的有害成分較低，但是否能夠再利用目前仍有許多的看法，若將底灰處理後則或可再利用，對環境的影響亦可能不大，在諸多的處理方法當中，最安全的處理方法為熔融處理法，以該法處理的底灰符合政府法令對於再利用的基準，該基準亦等同對土壤試驗的基準。

目前日本對於底灰及飛灰的處理流程如下圖所示：

因熔融飛灰的重金屬含量更高，故需經中間處理後再進行封閉掩埋，中間處理的方式包括熔融固化、水泥固化、藥劑處理等方式。在加入整合劑處理時，尤應注意避免重金屬溶出。在比例方面，熔融飛灰的量約為垃圾量的１％，其中有一半(即0.5％)為為要除去HCl Pn 加入之Ca(OH)2。

灰渣熔融處理的流程如下圖示：

熔融爐的溫度約1400℃，於二次燃燒室中溫度下降至800℃至900℃，在此過程中可能產生戴奧辛。故在廢氣冷卻裝置需將溫度急速冷卻至100℃左右，以避免戴奧辛再合成。排氣處理裝置能捕集到高濃度的Cd、Hg、Pb及HCl，至於為何會有HCl產生，是因為灰渣中含有飛灰，而飛灰處理系統內會產生CaCl2所致。在二次燃燒室中應注意燃燒狀況，否則燃燒不完全會產生戴奧辛。在冷卻及固化的裝置中可快冷或慢冷，但通常須再處理後才可利用，例如破碎或磨擦等。

在熔融的技術上，有下列幾點應特別注意：

1.熔融爐的溫度高達1300℃以上，如何增加爐的耐火度及耐久度相當重要，此外尚須考慮熔融溫度、飛灰的爐基度、熔融爐的結構及材質等。

2.熔融飛灰於集塵設備上的腐蝕問題。

3.飛灰及底灰的品質，包括金屬含量、水份、粒度等。

參：問題與答詢

問題一：若熔融廠僅熔融飛灰，則熔融爐所產生之熔融飛灰量是否更少？

答：垃圾在日本僅一焚化廠單純僅熔融飛灰，其餘皆是飛灰與底灰一起熔融。因為飛灰成份含鈣量高，要去除鈣需要較高的技術，經濟效益不高。

首先提到鹽基度問題，鹽基度定義為CaO和SiO2的比值，在飛渣熔融前，必須先示測定其鹽基度，因為灰渣內CaO及SiO2的熔融溫度不同，若CaO的含量較高，則熔融溫度必須提高，通常鹽基度介於0.5到12間，熔融溫度約為1300℃，如果鹽基度大於１，即CaO的含量較多，則產生黏滯現象，熔融爐無法連續運轉，若鹽基度小於0.5，則須再加入Ca以利熔融。

問題二：先前提到的垃圾處理技術有將垃圾先行焚化再將焚化後灰渣熔融的方法及垃圾直接熔融的方法，二者差異為何？

答：垃圾焚化後再將焚化灰渣熔融的做法須將灰渣冷卻後再熔融，浪費熱能，另將垃圾直接熔融，則熔融費用較僅熔融灰渣費用為貴。目前日本已有將垃圾直接熔融之處理廠，處理量每日340噸。

問題三：日本垃圾焚化廠之飛灰及底灰為混合收集或分開收集？

答：若採灰渣熔融法，則飛灰及底灰可混合收集送入熔融爐，若為舊廠則要改建為分開收集飛灰底灰，將飛灰以中間處理方式處理，再送入掩埋場。

問題四：若將前述之飛灰底灰分開收集再以中間虛理與再設熔融爐比較，建議作法為何？

答：因受限於舊廠之空間及經費等因素，於舊廠興建熔融爐較不可行，且若僅以熔融爐處理飛灰，則熔融爐產生之熔融飛灰量相當高。

問題五：熔融爐僅處理焚化飛灰需考量鹽基度問題，鹽基度高的原因為何？

答：於空氣污染防制設備內為除去HCl，通常加入Ca(OH)2，即HCl + Ca(OH)2 →CaCl2 + 2H2O

故鈣的含量會提高，，另採用NaOH 中和HCl，則會產生廢水問題。若僅處理飛灰，則NaCl、KCl及CaCl2的含量高，產生之氣體會堆積在二次燃燒室的管路。

時間：2001年（平成13年）10月19日下午13時30分

參觀地點：東金市外三町清掃組合熔融爐（表面熔融）

參觀課題：灰渣溶融設施

- 設施概要

1.廠    址：千葉縣東金市三ヶ尻340番地

2.面    積：約19,132.73平方公尺

3.施    工：平成7年12月

完    工：平成10年4月（西元1998）

4.工場施工：田熊股份有限公司

5.設施規模：

垃圾焚化設施：70t/24hr ×3爐，共計210t/24hr

廢棄物再生利用設施：26t/24hr ×1爐

巨大垃圾處理設施：10t/5hr ×1套

- 工廠設施參觀

請參照附件照片。

- 溶融處理設施

該場採表面熔融方式處理灰渣（底灰＋飛灰），處理溫度1400～1450℃，採連續進料處理方式。溶融後之溶渣於出口處採水冷卻方式急速冷卻，固化後經粉碎成砂狀形態。可減少體積至原來的1/2～1/3，成為無害化之物品。

- 討論

- 該場建造費：全部約90億日圓，其中土地1億，熔融爐部分16億。其經費來源大部分為中央補助款。

- 該廠熔融爐部分乃該焚化爐預定開始建造前不久，臨時因應政府政策所追加設計之工程。故據該廠石田副主任表示，於建廠完成開始運轉之初，熔融爐因設計不當，甚至發生爆炸導致人員傷亡事故發生；之後又歷經設計大幅修正、改建後方為今日所看到得熔融爐。

- 熔融爐部分，每年大修二次，每次約需兩週；焚化爐部分則為每年一次。其中熔融爐最常發生的維修問題，為熔渣流入口附近常會壞損，故發生壞損時就必須停爐二至三天做修補工作。

4.該場為製造出品質較佳之熔渣，目前尚在實驗中。主要控制變因底灰與飛灰的混合比例，據表示飛灰約佔1/3時效果較佳；另外，若飛灰比例太高，極易造成設備之壞損。

5.另據石田副主任表示，為配合日本推行環保水泥相關資源化政策，該廠每日所產生的飛灰，有一部分係送至環保水泥工廠做為環保水泥的原料。

時間：2001年（平成13年）10月22日上午9時30分

參觀地點：東京都大田第二清掃工場

參觀課題：灰渣溶融設施

- 設施概要

1.廠    址：東京都大田區京兵島三丁目6番1號

2.面    積：約138,000平方公尺

3.施    工：昭和62年3月

完    工：平成2年3月（西元1990）

（但京兵島不燃物處理設施：施工：平成6年12月、完工：平成8年11月）

4.工場施工：

第一工場：                設計施工廠商         、西松共同企業體

第二工場：（溶融處理設施） 設計施工廠商   日立造船、清水共同企業體

京兵島不燃物處理設施：    設計施工廠商   極東、奧村共同企業體

5.設施規模：

第一工場：            可燃垃圾焚化設施    600t/日(200t/日×3爐)

第二工場：            其他垃圾焚化設施    420t/日(140t/日×3爐)

溶融處理設施        500t/日(250t/日×2爐)

京兵島不燃物處理設施：不燃物處理設施      8t/時×4套

6.爐床型式及處理方式：

第一工場：            全連續燃燒機械式（火格子）焚化爐

第二工場：            全連續熱分解型（旋轉爐＋火格子）焚化爐

電極溶融爐

京兵島不燃物處理設施：破袋、分類回收、破碎、壓縮減容方式

貳、工廠設施參觀：

- 東京都大田第二清掃工場鳥瞰照片（附件一）。

- 東京都大田第二清掃工場位置圖（附件二）。

- 第一工場流程圖（附件三）。

- 第二工場流程圖（附件四）。

- 溶融處理設施流程圖（附件五）。

- 參觀照片（附件六）。

參、溶融處理設施：

該場採電極溶融爐處理灰渣（底灰＋飛灰），處理溫度約1400℃以上，採連續進料處理方式。溶融後之溶渣於出口處採水冷卻方式急速冷卻，固化後經粉碎成砂狀形態。可達成體積減少一半，並分解戴奧辛及包覆重金屬成為無害化之物品。

肆、討論：

1.該場之經焚化後之飛灰及底灰係採分開收集，電極溶融爐不可只單獨處理飛灰，於溶融爐定量供給裝置添加85﹪底灰及15﹪飛灰混合比例後，投至溶融爐處理（如只處理飛灰，技術上可行，惟飛灰投入如未適當潤溼，將會影響集塵效果，並因鹽基度較高，影響爐床塗裝壽命）。

2.考量溶融爐之處理效能，灰渣之鹽基度約為0.4﹪，原於溶融爐前有磁選機，惟該含鐵成分之物質恐含戴奧辛成份，故現今不再磁選直接送至溶融爐處理。

3.溶融處理設施處理容量為500t/日/2爐，每爐原可處理250t/日，惟考量安全因素（因曾發生事故），現今只處理170t/日。

4.該場之溶融爐係採用六根人造黑鉛電極（每根電極直徑：30mm、長度：2m、重量：200kg），溫度約4,000℃，每根價格約10萬日幣（大陸製約3-4萬日幣），每天消耗三根人造黑鉛電極。

5.溶融爐每日需檢查塗裝，防止氣爆；每月進行四次保養，每次保養約1.5至2天；每年操作轉運約200天/24hr，每年一次大修約9至10週。

6.溶融爐（500t/日）整體設備建造費用約57億日幣（西元1990之費用）。

7.平成十年度（西元1998）溶融爐處理統計資料：

全年灰渣處理量：58,407ton

全年操作處理費（含折舊、消耗品及操作費）：1,380,912千元（日幣）

每噸處理費：23,643元（日幣）/ton

全年溶渣產生量：37,823ton

時間：2001年（平成13年）10月22日下午15時15分

參觀地點：千葉縣市原環保水泥株式會社

參觀課題：灰渣再利用設施

- 設施概要

1.廠    址：千葉縣市原市八幡海岸通1番8號

2.面    積：約16,800平方公尺

3 設    立：平成10年12月（西元1998）

4.資 本 額：4億8千萬元日幣

5.廢棄物處理量：

一 般 廢 棄 物：     都市垃圾灰渣    62,000t/年

一般事業廢棄物：     可燃物及污泥等  28,000t/年

6.環保水泥產量：                      110,000t/年

- 工廠設施參觀：

- 千葉縣市原環保水泥工場照片（附件一）。

- 千葉縣市原環保水泥工場位置圖（附件二）。

- 環保水泥工場流程圖（附件三）。

- 參觀照片（附件四）。

參、環保水泥製造處理設施：

該場係由太平洋水泥及三井物產株式會社共同出資興建，灰渣或污泥等經破碎、乾燥、再粉碎後，去除金屬物質，添加石灰石經調合後，採熱分解方式處理（重油燃燒，溫度約1350℃以上）及分解戴奧辛，再添加石膏製成環保水泥；廢氣經袋濾式集塵器及脫硝裝置處理後排放。

肆、討論：

1.該場係就焚化後之廢棄物能再資源回收而規劃，延長最終處置場之壽命。是以處理焚化後之飛灰及底灰為主，製造環保水泥為輔。

2.該場長度：366公尺，寬度：最小34公尺、最大80公尺，面積：16,800平方公尺，面積小，目前每年可生產環保水泥70,000ton，m,約百分之四十提供給太平洋水泥株式會社使用。

3.該場建築物及設備基礎（除地面水泥外，因當時產量無法全量提供）皆採用自行生產之環保水泥興建，另可製成花盆、消波塊、地盤改良等。

4.環保水泥整體設備建造費用約130億日幣，不含土地費（西元1998之費用）。

5.太平洋水泥及麻生水泥株式會社、荏原製作所擁有該環保水泥整體設備之專利權，如需興建應取得權利金。

6.環保水泥工場處理資料：

一般焚化後之灰渣處理費：3至4萬日幣/ton（但依灰成份論價）

溶融爐之飛灰處理費：5至6萬日幣/ton

無機污泥（一般事業廢棄物）處理費：1至2萬日幣/ton

以上不含搬運費，由該廠自行或委託合格清運公司運送。

7.除上述處理費可收取外，每噸環保水泥之售價約8000至9000日幣，與一般水泥售價相同，已足以支付操作運轉費用；惟該廠係處理一般事業廢棄物之安全處理為最大目的，並非生產水泥為主，只是最終產物為環保水泥。

時間：2001年（平成13年）10月23日下午一時三十分

參觀地點：坊木縣小山市新明和工業株式會社

參觀課題：飛灰及底灰溶融設施（人工骨材化）

壹、設施概要：

- 廠址：枋木縣小山市大字梁2333番29（小山東部一工業區內）。

- 面積：20450平方公尺。

3.處理許可：(1)事業廢棄物中間處理許可（溶融固化）枋山縣知事：0920050827。

(2)一般廢棄物中間處理許可（溶融固化）小山市令：環第4-26號。

4.處理能力：原料灰（底灰及飛灰）每日120噸（24小時），水份約35％。骨材製造能力約每日70噸（24小時）。

- 熔爐型式：焦碳豎型爐。

- 施工：平成8年7月。

- 完工：平成9年10月。

貳、工廠設施參觀：

- 新明和株式會社鳥瞰照片（附件一）。

- 新明和株式會社位置圖（附件二）。

- 新明和株式會社配置圖（附件三）。

- 灰融溶設施流程圖（附件四）。

參、溶融處理設施：

該場係採用焦碳豎型爐，將底灰及飛灰（經乾燥成型處理後）由上方投入溶融爐，其中爐內加入焦碳20％，RPF（PP、PS輔助燃料）2％及石灰石等，操作溫度約攝氏1800度高溫溶融，出渣溫度約攝氏1400度，待模中冷卻至攝氏900度時脫模破碎，經選別後成為人工骨材，並可出售。

肆、討論：

- 該場屬民間企業，專門處理政府及民間焚化廠生之底灰及飛灰（可混合處理）。

- 該場之建造費約45億日幣（含建築物），設備費約4000萬日幣。

- 操作成本約15000日幣/噸，對外收費約41000日幣/噸。

- 做成之人工骨材可以800日幣/噸賣出，而一般市售之骨材約1200日幣/噸。

- 溶融爐之飛灰水泥固化送至最終掩埋場處理。

- 該場係以全自動化設備運作，運轉技術成熟，僅須少數人員控制即可24小時正常運轉。

時間：90年10月24日(星期三)

地點：橫濱市金　區金　工廠

課題：參觀金　垃圾焚化廠

示員：小　泉(技術管理係長)

壹：工廠設施參觀(金　工廠簡介如附件)

貳：設施概況

- 廠區面積：70,000m2

- 開工時間：1995年9月

- 完工時間：2001年3月

- 工程費用：626億日元(不含土地費用)

- 垃圾處理能力：每日1,200噸(每日400噸×3爐)

- 熔融爐處理能力：每日60噸

- 熔融爐型式：電氣抵抗式

- 鍋爐壓力：40kg/cm2

- 鍋爐溫度：400℃

- 發電機輸出功率：35,000kw 11,00

參：說明與問題答詢

- 橫濱市共有６座焚化廠，金　焚化廠為其中最新者，今年４月運轉，本廠有下列特點：

(1)採最新式設備，考慮排氣及效率問題，並訂定嚴格的空氣排放標準。

(2)所產生之電力除供應焚化廠內部設施所需電力外，尚提供給金　污水處理場及電力公司。

(3)本廠與污水處理場之關係為本廠提供電力給污水處理場，污水處理廠提供處理後之再生水給焚化廠之冷卻設備。

(4)所產生之熔渣用於馬路舖設用。

- 本廠熔融爐每日處理底灰600噸，因為飛灰鹽基度較高的問題，造成熔渣的黏度提高，且熔融溫度亦需提高至1500℃以上，故本廠熔融爐不處理飛灰。

- 本廠之焚化爐共有３座，產生之底灰量相當多，若熔融廠要處理全部的底灰，則底灰的濕度必須很高，但會影響操作，故熔融爐無法處理全部底灰，有部份底灰以掩埋處理。

- 本廠之飛灰以水泥及整合劑固化方式處理，和部份底灰一起送至掩埋場掩埋，又熔融爐所產生之飛灰亦和焚化飛灰一起固化。

- 熔渣內約含有70％的鐵及10％的銅。

- 熔融爐的廢氣送至焚化廠燃燒爐內，故熔融爐無煙囪。

- 本廠之操作人員共85人，其中操作班為8人4班制，熔融廠之操作為5人4班制，歲休工作外包，一年有2次，第一次為40天，第二次為20天。

熔融爐的設備為64億日圓，不含人事費的操作運轉費用為4 億日圓，若再加上所需廠內電力的費用，則操作運轉費用為每年7 億日圓。

時間：2001年（平成13年）10月25日上午10時00分

參觀地點：茨木市環境衛生中心汽化熔融爐

參觀課題：灰渣溶融設施

- 設施概要

1.廠    址：茨木市東野宮町14番1號

2.面    積：約65,000平方公尺

3.施    工：第一工場更新 平成8年9月（西元1996）

第二工場     平成5年6月

完    工：第一工場更新 平成11年3月

第二工場     平成8年3月

4.工場施工：新日本製鐵股份有限公司

5.設施規模：

第一工場：300t/24hr (150t/24hr× 2爐)

其中既設1爐，更新爐1爐。

第二工場：300t/24hr (150t/24hr× 2爐)

6.熔融爐型式：豎立型風爐方式（汽化、高溫融化一體型）

燃燒設備：回旋燃燒方式

燃燒氣冷卻設備：自然循環式廢熱鍋爐

（蒸氣條件：2.5 M Pa, 300℃）

排氣處理設備：袋式集塵器、乾式消石灰吹入方式

7.系統特長：實現資源循環化。

- 資源的再生利用：瓶、罐、紙類等可資源再利用的資源垃圾，分類回收，有效利用。

- 能源利用：利用垃圾熔融系統的餘熱來發電，除了可滿足設施內的熱水、暖氣等電力需求外，尚可售電給電力公司。

- 產品化：熔融爐排出的熔渣和鐵份，經加工後可作為舖裝用土木資材、路面裝飾用材等各種用途。

- 工廠設施參觀

請參照附件照片。

- 討論

1.該場發電量（以西元2000年為例）為4900萬KW，其中約740萬KW售予電力公司，售電收入約為6000萬日圓。

2.建造費用（以第二工場為例）：總共213億日圓（不含土地費用）。

其中機械設備114億日圓、儀控部分33億日圓，其餘為土木部分造價。

3.據了解該廠收受事業廢棄物處理費用為每噸6000日圓。

另亦收受醫療廢棄物，收受處理費用每噸13000日圓。

時間：2001年（平成13年）10月25日下午14時00分

參觀地點：京都市東北部CLEAN CENTER飛灰熔融爐

參觀課題：飛灰溶融設施

- 設施概要

1.廠    址：京都市左京區靜市市原町1339番地

2.面    積：約27 ha

3.施    工：平成8年度

完    工：平成12年度（西元2000年）

4.設施規模：700t/日(350t/24hr × 2爐)

5.焚化爐床型式：全連續燃燒式焚化爐(機械爐床)

燃燒氣冷卻設備：自然循環式廢熱鍋爐

排氣處理設備：袋式集塵器、活性炭吸附裝置

發電能力：15,000 KW （最大）

破碎設施：破碎能力每日80噸（40t/6hr x 2套）

6.飛灰熔融設備：24t/24hr x1套

7.熔融方式：電漿熔融方式

- 工廠設施參觀

請參照附件照片。

- 討論

1.本場熔融爐設計處理能力為每天24噸飛灰；惟為考量安全問題，實際上僅處理了約12噸。

2.操作之鹽基度控制在1左右，故須加入相當於投入飛灰量的20～25%的玻璃下去進行熔融。

3.據了解，本場為日本全國唯一一座僅處理飛灰的熔融爐。當初立意係屬實驗性質，迄今證明實為一既耗能源，且操作維護極為困難的方式；廠長亦表示該廠應可作為一「錯誤的示範」，因為僅處理飛灰，理論上可行，實際操作實為困難且不符能源效益。

4.另熔融處理飛灰後，又會產生所謂的「熔融飛灰」，其重量約為投入飛灰的30%甚至更多。目前該廠對於熔融飛灰之處理，係採加敖合劑固化方式處理。

5.該廠廠長亦表示，目前京都區內六處焚化設施中，有五座尚未設有灰處理設備，故目前已在規劃興建一飛灰灰渣區域處理場，將京都區內之灰集中處理。