- 前言

本公司因應未來愈趨嚴格之環保標準，各火力機組陸續加裝煙氣除硫系統勢在必行，目前林口、興達及台中電廠之煙氣除硫系統均為濕式石灰石/石膏法，該法需使用大量淡水及石灰石，且副產物石膏產量有日益過剩及價格下跌之情形及大量使用淡水資源等缺點，未來增設之機組是否仍使用此法，值得進一步評估。

國外開發成功之海水法煙氣除硫系統，除硫效率均可達90%以上，且有相當之運轉實績。該系統主要優點是使用海水，無需浪費淡水資源，且部份外國公司開發之系統沒有固体廢棄物產生。本公司各火力電廠均在海邊，海水取用方便，且台灣地區淡水資源短缺，本公司未來是否適合採用海水除硫系統，實有至國外原設計公司進一步研習、瞭解之必要。

燃煤電廠目前運轉中之煙氣除硫系統廢排水，因發現廢水中含化學需氧量及硝酸根等離子，有進一步處理之必要，本公司目前尚無相關經驗，需進一步至國外研習煙氣除硫相關廢水處理技術，可協助電廠解決廢水排放之環保問題，提升公司環保形象及營運績效。

海水除硫系統在台塑麥寮電廠已有實績，且運轉順利，該系統係由日本Fujikasui公司所設計，且該公司亦有使用不同添加劑之經驗；另外，燃煤煙氣除硫系統廢排水曾使用日本kurita公司之樹脂，進行化學需氧量之減量，因此本次研習地點為日本Fujikasui及kurita兩家公司。

- 出國行程

本次赴日研習海水法煙氣除硫暨除硫廢水處理技術之行程及工作概要如下表所示。

表1、赴日實習行程概要表

| 日期 |  |
| --- | --- |
| 91年5月12日 | 去程，(台北東京) |
| 91年5月12~17日 | Kurita Water Industries Ltd.研習煙氣除硫系統廢水處理技術。 |
| 91年5月18~24日 | 東京Fujikasui Engineering Co.Ltd(5/18-24)研習海水法煙氣除硫技術 |
| 91年5月25 | 回程(東京台北) |

- 煙氣除硫廢水處理技術

3.1程序說明

現有之石灰石-石膏法程序主要分含除塵塔及不含除塵塔兩種，其簡易流程圖如圖(1a)及(1b)所示。一般而言，為維護石膏之品質，若靜電集塵器(ESP)之除灰效果未達標準，則必須加裝除塵塔。

補充水

水 + 碳酸鈣

除塵塔

吸收塔

煙氣

煙氣

煙氣

水

飛灰濃縮器

固、液分離器

廢水

石膏

圖(1a)含除塵塔石灰石-石膏法程序簡易流程圖

水 + 碳酸鈣

吸收塔

煙氣

煙氣

固、液分離器

石膏

廢水

圖(1b)未含除塵塔石灰石-石膏法程序簡易流程圖

除塵塔之主要功能為利用水洗方式將煙氣中殘餘之飛灰去除，避免飛灰進入吸收塔影響石膏之品質。吸收塔之功能係利用石灰石漿液，將煙氣中之二氧化硫吸收，反應成亞硫酸鈣，再經強制氧化製備成石膏。其主要反應如下式所示。

其化學反應簡式如下：

CaCO3＋SO2＋1/2H2O →CO2＋CaSO3‧1/2H2O

再經強制氧化，則反應物為石膏

CaSO3‧1/2H2O＋3/2H2O＋1/2O2→CaSO4‧2H2O

石膏之漿泥中含部份微細石灰石成份，經過固、液分離後，微

細石灰石漿液再送回SO2吸收塔，以吸收SO2。

3.2廢水來源及水質

為維持石膏之品質及腐蝕方面之考量，部份系統水須排出，並補充生水，以防止系統水質惡化，這些排出之FGD系統水，即為FGD廢水。

根據日本方面之調查，FGD程序有無除塵塔，其FGD廢水中數種水質項目亦明顯不同。表2為日本FGD廢水水質調查結果。

表2、日本FGD廢水水質調查結果

| FGD型式 |  | 含除塵塔 | 不含除塵塔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 電廠 |  | EPDC(Matsushima) Tohoku(Sendai)(Noshiro) Kyushu(Mastuura) | EPDC(Takehara)(Ishikawa) ( Mastuura) Tohoku(Haramachi) Kyushu(Minato)(Reihoku) |
| *廢 水 水 質 | pH | 0.5〜3 | 5-8 |
|  | COD | 20〜120 | 20〜120 |
|  | SS | 1000〜10000 | 100〜500 |
|  | Oil | 1≧ |  |
|  | Fe | 100〜300 | 10〜20 |
|  | F | 100〜1300 | 10〜100 |
|  | Cl | 3000〜5000 | 3000〜7000 |
|  | SO4 | 3000〜8000 | 3000〜8000 |
|  | Ca | 200〜1000 | 400〜1500 |
|  | Mg | 200〜700 | 200〜1200 |
|  | Al | 100〜1000 | 10〜20 |

*除pH無單位外，其餘為mg/l。

含除塵塔之FGD系統廢水，大部份來自除塵塔底部之排放液，由於煙氣中除飛灰被洗滌下來外，尚有HCl、HF及部份SO2溶入沖洗水中，因此產生酸性廢水，此酸性廢水亦可將飛灰中之Fe及Al溶出，所以廢水中Fe及Al之濃度相對較高。不含除塵塔之FGD系統廢水，大部份來自吸收塔底部之排放液，吸收塔考慮吸收效率，其較佳之pH為5〜6，因此廢水接近中性，且因吸收塔中含大量之石灰石漿液，因此廢水中之Ca濃亦較高。

3.3廢水處理方法

日本方面已建立完整之FGD廢水處理方法，例如pH調整、氟離子及重金屬等處理，台電也有相關經驗，但氨氮、硝酸氮及COD之處理，本公司較少相關經驗，值得進一步瞭解學習。

3.3.1 FGD廢水氨氮及硝酸氮之移除

煙氣中除了含有SOx外仍含有少量之NOx氣体，這些NOx氣体在進入FGD系統後部份溶解於水中形成硝酸根。此外，部份煙氣系統為降低NOx含量，而加裝除硝系統，火力電廠最常用之除硝系統為SCR系統，即在選擇性觸媒存在下，於煙氣中注入氨氣，將NO氣体轉化成氮氣。其主要反應如下：

3NO + 2NH3→ N2 + 3H2O

注入之氨氣因未完全反應，而有少量洩露至 FGD系統，因此在含SCR除硝系統之 FGD廢水含有微量之氨氮(NH4+離子)。

氨氮之處理主要下列處理方法，即硝化-解硝法(nitrification-denitrification)、氨提除(ammoia stripping)、折點加氯法(breakpoint chlorination)及離子交換法等。因為無論有無SCR除硝系統，FGD廢水都有微量硝酸根，因此採用硝化-脫硝法(nitrification-denitrification)法，可同時處理氨氮及硝酸氮，係最適之處理方法。硝化-脫硝法係一兩段式之生物處理法，第一段即硝化係利用微生物將氨氮轉化成硝酸氮，其主要反應如下：

NH4+ + 3/2O2 → NO2- + H+ + H2O

(Nitrosomonas及Nitrosocystis等好氧菌下行反應)

NO2- + 1/2O2 → NO3-

(Nitrobactor及Nitrosocystis等好氧菌下進行反應)

第二段即脫硝係利用微生物將硝酸氮反應成氮氣，其主要反應如下：

NO3- + 5/6CH3OH →1/2N2 + OH- + 5/6CO2 + 7/6H2O

(Achromobactor, Bacillus, Micrococcus 等脫硝厭氧菌下行反應)

圖(2) 係廢水生物硝化-脫硝概念圖。可分為硝化反應及脫硝反應，說明如下：

CO2

N2

硝化菌

硝化槽

脫硝菌

脫硝槽

廢水

NH4+

廢水

NO3-

處理水

CH3OH

O2

圖(2) 廢水生物硝化-脫硝概念圖

    - 硝化反應

硝化反應係一好氧反應，其反應受到溶氧(DO)、有機物含量(organic loading)、溫度、pH及毒性物質等影響。依理論計量值，要硝化1g NH4+需4.6g之O2，一般而言，在適當之條件下，溶氧(DO)值1-2 mg/l時之硝化速率，較溶氧(DO)值4-7 mg/l 時約低10-50%；有機物含量(organic loading)高對硝化反應不利，低有機物含量(BOD5=10mg/l)可有較高之硝化速率。溫度影響硝化菌之新陳代謝、氣体(氧体)傳輸速率及污泥之沈降速率，相關研究發現，溫度低於5℃及高於40℃硝化反應速率均相當慢，最佳之硝化溫度為22-30℃；硝化反應偏好於中性及偏微鹼性，最佳之硝化PH為8.4，PH=7.8-8.9 時硝化率可達90%，PH低於7及高於9.8則消化率低於50%；影響消化菌之毒性物質包含有機物及無機物兩類如表3 所示，若為金屬離子，一般可以氫氧沈澱法進行去除，有機物則可活性碳或活性污泥法去除，若毒性物質無法去除，為確保去除氨氮，可以折點加氯法進行氨氮之去除。

表3、影響硝化反應之毒性物質

| 有機物 | 無機物 |
| --- | --- |
| Thiourea Allyl-thiourea 8-hygroxyquinoline Salicyladoxine Histidine Amino acids Mercaptobenzthiazole Perchloroethylene Trichloroethylene Abietec acid | Zn OCN- ClO4- Cu Hg Cr Ni Ag |

b.脫硝反應

脫硝反應係一厭氧反應，其反應受到溶氧(DO)、有機物含量(organic loading)、溫度、pH等影響。脫硝反應係厭氧反應，當氧氣充分時，脫硝反應將被抑制，溶氧量宜控制在0.2mg/l以下；脫硝反應之PH可介於-4-9.5之間，最佳之環境為中性或弱鹼性；脫硝反應可在0-50℃下操作，而最佳之操作溫度為30-36℃。

3.3.2 FGD廢水COD之移除

A. FGD廢水COD之來源及其成份

FGD廢水中化學需氧量之可能成份有S2O62-、氮硫化合物(N-S compound)及有機物等，其中有機物主要來補充水(例如自來水中之humic acid等)，而S2O62-、氮硫化合物(N-S compound)，則因SO3未完全氧化而生成之化合物。這些成份隨FGD程序不同，濃度亦明顯不同。如表4所示，未加除硝設備之FGD廢水，COD之來源主要為氮硫化合物(N-S compound)，佔總COD含量一半以上；而加除硝系統之FGD廢水，COD之來源主要為S2O62-，佔總COD含量60%以上。

表4、FGD廢水中化學需氧量之可能成份

| FGD型式 | 不含 Prescrubber | 不含 Prescrubber | 含 Prescrubber | 含 Prescrubber |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有否除硝設備 | 否 | 否 | 否 | 有 |
| S2O62-引起之COD(mg/l) | 4.2 (佔14%) | 5 (佔25%) | 8.4 (佔20%) | 41 (佔68%) |
| 氮硫化合物引起之COD(mg/l) | 21 (佔68%) | 12.5 (佔62%) | 33 (佔77%) | 15 (佔25%) |
| 有機物引起之COD(mg/l) | 5.8 (佔19%) | 2.5 (佔13%) | 1.6 (佔4%) | 4 (佔7%) |
| COD總量(mg/l) | 31 | 20 | 43 | 60 |

B. COD處理方法之評估

FGD廢水之COD，無法以傳統之混凝沈降法將之移除，日本Kurita 曾嘗試以不同之物理化學方法處理，結果如表5所示

由表5可看出活性碳吸附法及化學氧化法，對COD之去除率均在２０％以下，上述方法只對有機物之移除有效，但FGD廢水之COD中有機物部份只佔２０％以下（參看表4）。其他８０％之COD成份主要為S2O62-及其他氮硫化合物，因均為陰離子，因此使用陰離子交換樹脂具有良好之COD移除效果。

表5、FGD廢水以不同之物理化學方法進行COD處理結果

| 處理方法 | 原水之CODMN＊ (mg/l) | 處理水之CODMN (mg/l) | 去除率 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活性碳 | 23~67 | 22~62 | 1.5~15% |  |
| 臭氧 | 12~90 | 11~80 | 1~11% |  |
| 加氯氧化 | 12~90 | 10~83 | 10~20% |  |
| H2O2+UV | 25~61 | 23~59 | 5.7~6.5％ |  |
| 電解 | 58 | 58 | 0 |  |
| 活性污泥 | 58 | 58 | 0 |  |
| 加熱 | 58 | 58 | 0 |  |
| 陽離子交換樹脂 | 59 | 59 | 0 |  |
| 陰離子交換樹脂 | 59 | 6 | 90 | 無法再生 |
| 合成吸收劑 （選擇性陰離子交換樹脂） | 16~61 | 2~4 | 90~94% | 可再生 |

  - CODMN：代表COD之測定係以高錳酸鉀法測定之。

日本Kurita開發之合成吸附劑（選擇性陰離子交換樹脂）宣稱COD之去除率在９０％以上，且可有效再生，其主要吸附及再生反應如下：

吸附反應：

R-SO42-  +  COD  →   R-COD  +  SO42-

再生反應1:利用NaOH將COD從樹脂上解離下來。

R-COD  +  2NaOH  →  2 R-OH  +  2Na+  +  COD

再生反應2: 利用H2SO4將OH型式之樹脂還原回原來SO4之型式。

2R-OH  + H2SO4  →  R-SO42-  +  2H2O

- 海水法煙氣除硫技術

4.1 海水除硫之原理

日本Fujikasui之除硫技術，依吸收劑不同分類，以海水為主搭配其他添加劑可分為三種，包括純海水吸收劑、海水+NaOH為吸收劑及海水+Mg(OH)2為吸收劑等。其反應原理分別如下：

1.純海水吸收劑之作用原理

- 海水洗滌吸收反應：

SO2  +  H2O    HSO3  +  H+

HSO3-     SO32-  +  H+

SO32-  + 1/2O2    SO42-  (外加空氣)

- pH值中和反應

OH-  + H+  H2O

CO32-  + H+     HCO3-

HCO3-  + H+  H2CO3  CO2(l) + H2O CO2(g) + H2O

2.海水+NaOH為吸收劑之作用原理

(1)海水洗滌吸收反應：

SO2  +  H2O    HSO3  +  H+

HSO3-     SO32-  +  H+

SO32-  + 1/2O2    SO42-  (外加空氣)

(2)氫氧化鈉吸收反應

SO2  +  2NaOH    Na2SO3  +  H2O

Na2SO3  + H2O    2NaHSO3

2NaHSO3 +  NaOH     Na2SO3  +  H2O

Na2SO3   +  1/2O2    Na2SO4  (外加空氣)

- pH值中和反應

OH-  + H+  H2O

CO32-  + H+     HCO3-

HCO3-  + H+  H2CO3  CO2(l) + H2O CO2(g) + H2O

3. 海水+Mg(OH)2為吸收劑之作用原理

(1)海水洗滌吸收反應：

SO2  +  H2O    HSO3  +  H+

HSO3-     SO32-  +  H+

SO32-  + 1/2O2    SO42-  (外加空氣)

(2)氫氧化鎂吸收反應

SO2  +  Mg(OH)2    MgSO3  +  H2O

MgSO3   +  1/2O2    MgSO42-  (外加空氣)

(3)pH值中和反應

OH-  + H+  H2O

CO32-  + H+     HCO3-

HCO3-  + H+  H2CO3  CO2(l) + H2O CO2(g) + H2O

根據上述反應，海水中可用以除硫之物質為HCO3-、CO32-、OH-及H2O等。在添加劑方面，氫氧化鈉及氫氧化鎂存在時，可增加SO2之吸收，而海水吸收及pH中和反應仍然存在。因此氫氧化鈉及氫氧化鎂等添加劑存在，可增強煙氣除硫之效果。據估計，以純海水進行煙氣除硫，除硫效率可達90-95%，若加入氫氧化鈉或氫氧化鎂，則除硫效率可達97%以上。

4.2 日本Fujikasui 之MORETANA 海水除硫技術

MORETANA係一多孔板，沒有堰(weir)及溢流渠( overflow trench)等設計，構造極為簡單，MORETANA多孔板之形狀及除硫示意圖如圖(3) 所示。

MORETANA 海水除硫技術有下列之優點：

a.構造簡單、裝置及運轉成本低。

b.可在較高之煙氣運轉速度下操作，單塔之煙氣處理量可達1,000,000 Nm3/h以上。

c.多孔板作用類似流量分配器(current equilizer)，可避免渠流現象發生。

d.壓差(pressure drop)相對較低，且不須使用噴嘴，動力成本相對較低。

e.氣体及液体可劇烈混合，因此不會有飛灰附著及結塊之現象。

4.3除硫後之海水對環境之影響

根據煙氣之性質，針對除硫後之海水可能污染海域之項目如S.S. (懸浮固体量)、金屬離子、硫化物、PH、溫度、DO及COD等，說明如下：

  - S.S.(懸浮固体量)

除硫後之海水可能之S.S 來源為飛灰，因此增加EP效率，可降低S.S.含量。此外，加裝除塵塔(prescrubber)於海水除硫吸收塔之前，也可防止飛灰污染海域。

  - 金屬離子

除硫後之海水可能之金屬離子來源為飛灰之溶出物，若能控制海水中飛灰濃度過高，則可避免金屬離子過高。此外，除硫後之海水PH若能控制在6以上，即使有少量飛灰，金屬離子亦不易由飛灰之中溶出。

  - 硫化物

經曝氣氧化後，煙氣中之硫化物，在被海水吸收後大多以硫酸根之型式存在。在海水鹽類中約含89%之氯鹽及10%之硫酸鹽，因此原海水中即存在大量之硫酸根離子。以質量平衡估算，經除硫後海水中之硫酸根離子只比原海水中之硫酸根離子增加2-3%，若排放至大海，則硫酸根離子增加之濃度幾可忽略。

以大自然界之硫循觀察，人類活動(燃燒化石燃料等)或自然現象(火山活動等)排放至大氣中之SOx氣体，大部份被水氣吸收或附著於懸浮固体中，最後終會回至大海。海水中之嗜硫菌將消耗部份之硫氧化物，死後之嗜硫菌與海床污泥在厭氧環境下，經由長期之壓縮(compacting)及固化反應，終將再成為化石燃料。海洋有自然回復能力，只要控制硫酸根離子之區域性濃度過高，即可避免累積現象及造成污染之疑慮。

  - PH

除硫後之海水PH可以控制在6以上，以空氣氣曝後可達6.5，係在中性範圍，若能引入部份原海水進行混合再排入大海，則PH之影響幾可忽略。

  - 溫度

經過GGH及prescubber後煙氣溫度下降，再與海水進行吸收反應，設計上可使海水溫度上升在2℃以內，以降低對環境之衝擊，亦符合現行環保標準(海水溫度上升在4℃以內)。

  - DO及COD

經過氣曝之後，除硫後之海水DO值可恢復為原海水DO值；未完全氧化之硫化物，也在空氣氣曝之後降低，因此COD之增加亦極為有限。

4.4經濟評估

Fujikasui 針對600MW 燃煤電廠之石灰石-石膏法、海水法及海水+Mg(OH)2等FGD程序進行成本估算，結果如表6 所示。顯示以純海水脫硫法之成本最低，此外，海水脫硫運轉時沒有固体(石灰石、石膏)阻塞問題，操作容易及無需使用淡水等優點，使得海水脫硫程序愈來愈具競爭性。

表6、 600MW 燃煤電廠之FGD系統經濟評估

| FGD系統 | 石灰石-石膏法 | 海水法 | 海水法+ Mg(OH)2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定成本(103$) | 45,000 | 39,200 | 32,700 |
| 操作成本(103$) | 168,349 | 104,230 | 126,119 |
| 總成本(103$) | 213,349 | 143,430 | 158,819 |
| 每發1度電所需之處理成本($/kwh) | 0.0058 | 0.0039 | 0.0043 |
| 比較值(%) | 100(basis) | 67.2 | 74.4 |

伍、結論及建議

1.日本目前FGD廢水處理技術，可以解決目前FGD廢水排放問題。例如氮化物以生物厭氧脫硝處理，化學需氧量可以活性碳先行吸附有機物部份，再以選擇性樹脂吸附法處理無機之化學需氧量。

2.為因應愈趨嚴格之環保標準，FGD廢水之處理，未來應以使用薄膜法或蒸發法為主程序之零排放方式為主要方向，或整合廢水收再利用之概念，以降低成本。

3.海水脫硫法具簡單及價廉之優勢，處理後煙氣產生之白煙問題，可以加裝GGH(gas-gas heater)改善，脫硫後之海水若含少量之飛灰，可以利用改善EP及增加prescrubber(海水) 方式處理，通過prescrubber之海水再以沈澱或過濾法處理之。

4.海水脫硫法可大量減少使用淡水，節省水資源、降低限水壓力。若能進一步整合海水脫硫及海水淡化，可降低海水脫硫污柒海域之疑慮，並可減少海水淡化之製水成本。