行政院及所屬各機關出國報告審核表

|  | 出國報告名稱：大潭複循環機組氣渦輪機規劃設計技術訓練實習報告書 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 出國計畫主辦機關名稱：台灣電力公司核能火力發電工程處 |  |
|  | 出國人姓名/職稱/服務單位：蔡勝文/主辦高壓管路設計員/核能火力發電工程處 |  |
|  | 出 國 計 畫 主 辦 機 關 審 核 意 見 | - 1.依限繳交出國報告 - 2.格式完整 - 3.內容充實完備. - 4.建議具參考價值 - 5.送本機關參考或研辦 - 6.送上級機關參考 - 7.退回補正，原因： - (1)不符原核定出國計畫 - (2)以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 - (3)內容空洞簡略 - (4)未依行政院所屬各機關出國報告規格辦理 - (5)未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 - 8.其他處理意見 |
|  | 層 轉 機 關 審 核 意 見 | □同意主辦機關審核意見 - 全部 □部分 （填寫審核意見編號） - 退回補正，原因： （填寫審核意見編號） - 其他處理意見： |

說明：

- 出國計畫主辦機關即層轉機關時，不需填寫「層轉機關審核意見」。

- 各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

- 審核作業應於報告提出後二個月內完成。

| 總 經 理 副總經理 | ： ： | 主管處 主 管 | ： | 單位 主管 | ： | 報告人： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：實習）

大潭複循環機組氣渦輪機規劃設計技術訓練實習報告書

服務機關：台灣電力公司核能火力發電工程處

出國人 職    稱：主辦高壓管路設計員

姓    名：蔡勝文

出國地區：日本

出國日期：91年9月4日至91年9月18日

報告日期：91年 11月17日

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：大潭複循環機組氣渦輪機規劃設計技術訓練實習報告書

頁數20 含附件：□是□否



出國計畫主辦機關/聯絡人/電話：

台灣電力公司核能火力發電工程處/王大琪/(02)23229609

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話：

蔡勝文/台灣電力公司核能火力發電工程處/汽機課/主辦高壓管路設計員/ (02)23229562

出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習□5其他



出國期間：91年9月4日至91年9月18日       出國地區：日本

報告日期：91年11月17日

分類號/目：G3/ 電力工程

關鍵詞：氣渦輪機、等效運轉時數、可靠性

內容摘要：（二百至三百字）

501F及M501G氣渦輪機是基以高容量、高效率及高可靠性的基本架構下來發展，單軸結構、二只軸承、冷端驅動發電機及軸向排氣，體積小而且結構堅實，其配備規劃主要分為三個部份：

- 單軸式氣渦輪機：軸流式壓縮機、罐式環狀燃燒室、軸流式氣輪機、壓縮機突流（surge）保護系統、氣輪機熱元件冷卻系統、燃氣系統。

- 附屬設備系統：潤滑油系統、起動裝置、控制油系統。

3. 其他輔助系統：燃油供給系統、空氣進氣系統、排氣系統、de-NOx噴水系統、壓縮機清洗系統。

M501F及M501G氣渦輪機以達到藝術化境界為規劃設計目標，無論在本體構造、燃燒室冷卻技術、氣輪機葉片的冷卻技術及塗層技術，以及維護檢查週期等方面均有精良進步的設計，以能在運轉上提供最大的可靠性、彈性及簡單性。

報告內容

一、國外公務之內容與過程：

(一)公務任務

(二)內容與過程

二、國外公務之心得與感想：

(一)前言

(二) M501F及M501G氣渦輪機之配備規劃

(三) M501F氣渦輪機之設計

（四）M501G氣渦輪機異於M501F之設計

(四) 熱燃氣道組件的維護檢查週期及設計壽命

三、出國期間所遭遇之困難與特殊事項

四、對本公司之具體建議

一、國外公務之內容與過程：

(一)公務任務：

大潭複循環機組氣渦輪機規劃設計技術訓練

(二)內容與過程：

日本三菱重工到目前為止總共大約已製造28,000MW氣渦輪機，140,000MW汽輪機、550,000噸/小時的鍋爐（包含廢熱鍋爐），由此可見，三菱重工在發電工業領域中的製造經驗和工程能力已頗有實績。在氣渦輪機實績方面，自1963年以來，已經交運或銷售350台氣渦輪機，容量從6MW至334MW，應用於工業用和發電用。

三菱重工對大潭複循環發電計畫一直有濃厚的興趣，未來將在第一階段發電中可能提報兩部三台M501F氣渦輪機配一台汽輪機的複循環機組，燃氣、燃油淨出力分別大約740MW與700MW（廠址條件32℃, 1atm, RH90%）；將在第二階段發電中可能提報四部三台M501F氣渦輪機配一台汽輪機的複循環機組，燃氣淨出力大約740MW（廠址條件32℃, 1atm, RH90%），或者可能提報四部二台M501G氣渦輪機配一台汽輪機的複循環機組，燃氣淨出力大約680MW（廠址條件32℃, 1atm, RH90%）。

M501F及M501G氣渦輪機為目前世界先進發電機型之一，且為本公司將來可能引進的發電機組之一，其規劃設計技術方面有必要派員前往原廠家日本三菱重工接受專業技術訓練實習，吸取專業技術，俾使對日後在大潭複循環發電設備採購上有所助益，並期能有助於適時加入本公司電力系統之營運。

本次實習之起訖日期及前往機構如下：

| 起 訖 日 | 機 構 名 稱 |
| --- | --- |
| 91年9月4日 | 赴日本橫濱 |
| 91年9月5日至 91年9月17日 | 在日本橫濱三菱技術中心接受M501F及M501G 氣渦輪機規劃設計技術訓練 |
| 91年9月18日 | 返回台灣台北 |

二、國外公務之心得與感想：

（一）前言

M501F是由M501D進步而來，M501G是由M501F進步而來（如圖1所示）。M501D、M501F與M501G的氣輪機進氣溫度由1150℃、進而1350℃，提高到1500℃；出力由114MW、進而185MW，增加到264MW（燃氣、ISO條件），熱效率由33﹪、進而37﹪，增加到39﹪（燃氣、ISO、LHV條件）。

M501F在1989年完成第一次滿載廠試，1992年商業運轉，到2002年7月為止已有24台在運轉，共有約930,000運轉小時，可靠性（reliability）達99.6﹪。M501G在1997年完成商業運轉，到2002年7月為止已有6台在運轉，共有約20,500運轉小時，可靠性達99.8﹪。

圖1：三菱氣渦輪機發展過程

(二) M501F及M501G氣渦輪機之配備規劃

M501F及M501G氣渦輪機基本上仍運用很多長期已建立的設計概念和原則，例如單軸結構、二只軸承、冷端驅動發電機、軸向排氣（如圖2所示）。這些基本的設計理念，三菱重工已使用超過30年，現在已成為其工業標準。

圖2：三菱氣渦輪機30年一貫的設計理念－

單軸結構、二只軸承、冷端驅動及軸向排氣

M501F及M501G氣渦輪機之配備規劃如下：

（1）單軸式氣渦輪機

a. 軸流式壓縮機                  b. 罐式環狀燃燒室              c. 軸流式氣輪機                  d. 點火及火焰監視系統

e. 雙燃料（燃油及燃氣）噴嘴     f. 壓縮機突流（surge）保護系統       g. 氣輪機熱元件冷卻系統

h. 燃氣系統（孔口流量計和控制閥等）

（2）附屬設備系統

a.氣輪機與發電機共用的潤滑油系統（包括油槽、雙只式過濾器、油冷卻器、軸驅動油泵、AC馬達驅動油泵、DC馬達緊急驅動油泵、軸承油壓調節器、軸承油溫控制器及其他儀器等）

b.起動裝置 （包括電力起動馬達、液壓扭力轉換器及輔助齒輪等）

c.控制油系統

（3）其他輔助系統

a.燃油供給系統（包括主油泵、控制閥及流量計等）

b.空氣進氣系統（包括三級的板式空氣過濾網、消音器、進氣導道及膨脹接頭等）

c. 排氣系統（包括氣輪機排氣端與排氣導道的膨脹接頭等）

d. de-NOx噴水系統（包括主噴水泵、控制閥及流量計等）

e. 壓縮機清洗系統（包括水槽、AC馬達驅動水泵、過濾器及管路等）

(三) M501F氣渦輪機之設計

M501F氣渦輪機主要包含16級高效率軸流式壓縮機，16個罐式環狀排列的燃燒室，以及4級反動式氣輪機。發電機連接在壓縮機端，屬於冷端驅動式（如圖3所示）。

圖3：M501F氣渦輪機設計構造圖

（1）外缸（CASING）

氣渦輪機外缸是上下水平分開的，以利於轉子在現場的維護（如圖4所示）。在進氣及壓縮機部份的外缸分別由球狀鑄鐵與鑄鐵鑄造而成，而在燃燒室、氣輪機和排氣部份的外缸材料則採用合金鋼。在進氣端軸承處有八支徑向支柱支撐，而在排氣端軸承處有六支切向支柱支撐。7至16級壓縮機靜葉片及氣輪機的靜葉片分別固定在個別的靜葉環（blade ring）上。靜葉環受熱的反應係獨立於外缸的，而且保持與轉子同心，以免葉片受到擦傷，並能維持在最小間隙及確保最大性能。

圖4：M501F氣渦輪機轉子及下半外缸

（2）轉子（ROTOR）

單軸轉子包括壓縮機段及氣輪機段，由兩只軸承（傾斜襯墊式）支撐，而止推軸承屬於雙邊作用多襯墊式。壓縮機轉子係由許多具有插孔（spigot）的輪盤（disc）組成，每一個插孔裝入一根扭力銷（torque pin），然後由貫穿螺栓鎖在一起。氣輪機轉子係有類似曲面離合器（curvic clutch）齧合的輪盤組成，然後由貫穿螺栓鎖在一起（如圖5所示）。這樣具有提供精確對心及有效傳遞動力的優點。

壓縮機靜葉片及氣輪機前兩級動靜葉片都有表面塗層來增加防腐蝕性。所有的壓縮機及氣輪機葉片都是側入式安裝、並有類似樅木根部，因此都可單片更換而不會影響其他葉片或需要吊出轉子。

圖5：M501F壓縮機及氣輪機轉子設計圖

（3）壓縮機

空氣經過空氣進氣系統後，進入16級軸流式壓縮機，壓縮比為16。在第6、10及13級靜葉片處設置抽氣系統，做為起動時及提供氣輪機葉片冷卻空氣之用（如圖6所示）。具有可調式進氣導葉（variable inlet guide vane），以改善壓縮機在低轉速時易發生突流（surge）的特性，並改善複循環部分負載（part load）運轉時的性能；同時亦具有兩級的排氣導葉（exit guide vane），引導氣流順暢離開壓縮機。前幾級動葉片的材料是17-4PH不銹鋼，其他動葉片及靜葉片的材料是鉻鋼。每級上下兩半靜葉片各裝入易於拆卸的180片隔板（diaphragms），以維持高效率的葉片覆緣氣封效果。

圖6：M501F壓縮機第6、10及13級靜葉片處設置抽氣系統

（4）燃燒系統

本系統包含16個燃燒室、燃燒器、點火系統及火焰偵測系統等。每個燃燒室主要分為兩部分：一為燃燒筒（combustor basket），另一為燃氣導筒（combustor transition piece）。如圖7所示。

乾式低氮氧化物燃燒室內包含一旁通閥（bypass valve），它能在起動階段引進部分的壓縮空氣進入燃氣導筒內，來提高火焰的穩定性及升載時的空氣燃料比。當達到滿載時，此閥即關閉（如圖8所示）。

PILOT BURNER

COMBUSTOR BASKET

圖7：M501F燃燒器及燃燒筒

basket

圖8：MI501F燃燒室構造圖

燃料在燃燒過程中會產生高溫氮氧化物（thermal NOx），為抑制氮氧化物的產生必須降低火焰溫度來減少氮與氧的反應。傳統的擴散式燃燒，用噴水或蒸汽進入火焰來降低火焰溫度，此方式有消耗大量除礦水或蒸汽及降低氣渦輪機效率的缺點，而M501F在燃油情況則採用噴水方式來抑制氮氧化物的產生。另一種方式是乾式預先混合燃燒，藉由預混燃燒來達到均勻的低火焰溫度，因此不需要消耗大量除礦水或蒸汽來降低氮氧化物。目前燃氣的氣渦輪機均採用此方式。

燃燒室的材料是鎳基超合金，具備潛變強度高和可板狀加工的特性。關於燃燒室的冷卻方式，燃燒筒是使用板式散熱片冷卻（plate-fin cooling），而燃燒導筒是使用多散熱片式冷卻（MTFIN cooling），包括對流冷卻（convection cooling）及薄膜冷卻（film cooling），如圖9及10所示。燃燒溫度在1350℃情況下，也能將氮氧化物降低至25ppm（15﹪O2）。

圖9：燃燒筒冷卻方式設計－PLATE FIN

圖10：燃燒導筒冷卻方式設計－MTFIN

（5）氣輪機（turbine）

為四級軸流式氣輪機。第一、二級動葉片是獨立葉片（free-standing type），第三、四級是整體覆緣葉片（integral Z-tip shroud type）。第一級靜葉片為可單片移除葉片，第二級靜葉片為兩瓣一組可移除葉片，第三級靜葉片為三瓣一組可移除葉片，而第四級靜葉片為四瓣一組可移除葉片。各級靜葉片均分別被固定在個別的靜葉環上。

氣輪機動葉片材料係為精密鑄造鎳基超合金，主要的設計要求為潛變強度高、週期性疲勞低及抗氧化。靜葉片材料係為精密鑄造鈷基超合金，主要的設計要求為熔接性能佳、抗腐蝕及抗氧化。而輪盤（disc）材料主要成分為鎳鉻鉬釩，其溫度必須透過冷卻系統維持在潛變範圍之內。

葉片的冷卻技術，是促使氣渦輪機提高效率的關鍵技術之一。為了提高氣輪機進口溫度，更先進的冷卻技術是需要的。M501F的氣輪機葉片冷卻方式採用整合薄膜冷卻孔與桿銷散熱系統的壓縮空氣衝射進入葉片的方法。空氣壓縮機的末級排氣提供氣輪機第一級靜葉片及第一、二、三級動葉片內部的冷卻空氣；第13級抽氣（或稱高壓抽氣）提供氣輪機第二級靜葉片內部的冷卻空氣；第10級抽氣（或稱中壓抽氣）提供氣輪機第三級靜葉片內部的冷卻空氣；第6級抽氣（或稱低壓抽氣）提供氣輪機第四級靜葉片內部的冷卻空氣（如圖11所示）。對於M501F而言，熱燃氣溫度從氣輪機進口溫度1350℃，到氣輪機出口溫度為650℃；而葉片本身的溫度，透過先進的葉片冷卻技術，第一級靜葉片的溫度僅為為800℃（與1350℃相差550℃），第四級動葉片溫度為550℃。

圖11：M501F壓縮機抽氣供給氣輪葉片冷卻的設計

（四）M501G氣渦輪機異於M501F之設計

M501G的熱效率較M501F為高，主要係因為提高氣輪機進氣溫度的技術精進。M501G的氣輪機進氣溫度達1500℃，較M501F高出150℃。主要係從兩方面來著手：

- 採用蒸汽冷卻燃燒室

為了維持在較低的火焰溫度下獲得較高的氣輪機進氣溫度，並改善因為缺乏燃燒空氣及壓力波動而導致不穩定的燃燒，M501G燃燒室採用蒸汽冷卻。此為世界上第一個使用的技術，而且已於1997年商業運轉。

（2）葉片塗層採用TBC（thermal barrier coating）技術：

M501F的氣輪機第一級葉片的塗層（coating）方法係運用低壓電漿噴敷（LPPS，low pressure plasma spray）的過程，在無氧化的環境將粉末（CoNiCrAlY）在約300~400mm長的電漿火焰中熔解後噴敷在葉片基材上。

M501G的氣輪機第一級葉片塗層是耐熱陶瓷塗層（TBC, thermal barrier coating）－ 運用電漿噴敷（plasma spray）的過程，將低熱傳導性的陶瓷噴敷在葉片基材上，上層為ZrO2成分，下層為MCrAlY。

M501G與M501F設計之主要差異列表如表1所示。

表1：M501G與M501F設計之主要差異表

| 機型 項目 | M501F | ## M501G |
| --- | --- | --- |
| 尺寸（長×寬×高） | 13.9米×4.6米×4.6米 | 15.2米×4.6米×5.0米 |
| 重量 | 195噸 | 250噸 |
| 淨出力（ISO） | 185,400 KW | 264,000 KW |
| 熱效率（LHV） | 35﹪ | 39﹪ |
| 壓縮機 | 16級 | 17級 |
| 氣輪機 | 4級 | 4級 |
| 罐式環狀燃燒室 | 16罐 | 16罐 |
| 燃燒室冷卻方式 | 空氣冷卻 | 蒸汽冷卻 |
| 壓縮比 | 16 | 20 |
| 氣輪機進氣溫度 | 1350℃ | 1500℃ |
| 氣輪機排氣溫度 | 607℃ | 596℃ |
| 第一級動葉片結構 | Serpentine （葉片內部空氣通路設計 類似蛇曲狀盤旋） | Serpentine+TBC （葉片內部設計同左，葉片外部則加耐熱陶瓷塗層） |
| 第一台商轉時間 | 1989年 | 1997年 |
| 已運轉機組 （到2002年7月為止） | 24台 | 6台 |
| 總共運轉時數 （到2002年7月為止） | 930,369小時 | 20,514小時 |
| 可靠性 （到2002年7月為止） | 99.6﹪ | 99.8﹪ |

(五) 熱燃氣道組件的維護檢查週期及設計壽命

氣渦輪機的熱燃氣道組件（hot gas path parts）係指燃燒筒、燃氣導筒、氣輪機動靜葉片等等熱燃氣通過的組件。這些在高溫下使用的組件，其維護檢查之良窳關係著機組能否安全正常運轉。熱燃氣道組件的維護檢查週期是根據等效運轉時數（EOH, equivalent operating hours）。等效運轉時數的計算是從機組從第一次點火開始起算，除了包含實際運轉時數外，還受到機組運轉燃料與起動停機次數、卸載次數、跳機次數及負載快速變動速率等之影響。

氣渦輪機組在燃氣情況的EOH計算方式如表2所列，若在燃油情況，表2所列數據須再校正1.25倍。

表2：氣渦輪機組等效運轉時數（EOH）的計算方式

| 影響因素 熱組件 | 實際 運轉時數 | 每次 起動停機 | 每次 機組卸載 | 每次 跳機 | 負載快速變動速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氣輪機 第二、三、四級 動葉片 | 1 EOH | 10 EOH | 60 EOH | 200 EOH | 0 ~40 EOH |
| 其他熱燃氣道組件 | 1 EOH | 20 EOH | 120 EOH | 400 EOH | 0~80 EOH |

熱燃氣道組件的定期檢查週期如下：

（1）燃燒室（combustor）：每8,000 EOH檢查一次，所需天數約10天。所需程序是拆解燃燒筒。

（2）氣輪機（turbine）：每16,000 EOH檢查一次，所需天數約16天。所需程序是吊起上蓋。

（3）大修（major overhaul）：每48,000 EOH檢查一次，所需天數約35天。所需程序是吊起上蓋，並吊出轉子。

基於所設計的強度及過去的運轉經驗，熱燃氣道組件的期望壽命設計如表3所示。

表3：熱燃氣道組件的期望壽命設計表

| 熱燃氣道組件 |  | EOH |
| --- | --- | --- |
| 燃燒室 | 燃燒筒、燃燒導筒 | 24,000 |
|  | 燃料噴嘴 | 50,000 |
| 氣輪機靜葉片 | 第一、二級 | 50,000 |
|  | 第三級 | 80,000 |
|  | 第四級 | 100,000 |
| 氣輪機動葉片 | 第一、二、三級 | 50,000 |
|  | 第四級 | 100,000 |

三、出國期間所遭遇之困難與特殊事項

很榮幸我有此機會被派赴日本三菱技術中心接受M501F及M501G氣渦輪機規劃技術訓練，實在不可多得，非常感謝上級主管給我這個學習成長的機會。

由於本人曾參與南部電廠擴建第四號複循環機組發電計畫的採購審標作業，三菱重工提報一台M501F氣渦輪機配一台汽輪機的複循環機組參標並由其得標。目前我仍參與履約工作，所以對於M501F氣渦輪機並不陌生，猶如此次訓練前的預習，使我學習事半功倍，心得更加深入，成果豐碩，有助於未來工作能力之提昇。而且非常感謝三菱技術中心在實習訓練期間的熱心協助，對於日文資料也傾力充分解說翻譯，使我實習訓練上大致順利，出國期間並無遭遇困難或特殊事項。

四、對本公司之具體建議

（一）至2002年7月為止，M501F氣渦輪機已有24台在運轉，共有約930,000運轉小時，可靠性（reliability）達99.6﹪；而M501G氣渦輪機已有6台在運轉，共有約20,500運轉小時，可靠性達99.8﹪，符合本公司自八十九年以來對未來氣渦輪機須具有銷售及運轉實績的採購原則。另外，M501F及M501G氣渦輪機為目前世界先進發電機型之一，均以朝兼顧高可靠性與高效率的方向來發展，例如三台M501F氣渦輪機配一台汽輪機的複循環機組的淨熱效率約為56.4﹪（燃氣,ISO,LHV），而兩台M501G氣渦輪機配一台汽輪機的複循環機組的淨熱效率約為58.4﹪（燃氣,ISO,LHV），均頗具市場競爭力。

（二） M501G氣渦輪機的燃燒室冷卻方式係採用蒸汽冷卻。對於兩台M501G氣渦輪機配一台汽輪機的複循環機組熱機起動而言，三菱重工的原始設計是以輔助鍋爐能提供約65噸/小時輔助蒸汽為規劃容量，則起動時間約需90分鐘；即兩台M501G氣渦輪機同時起動時，前40分鐘由輔助鍋爐提供輔助蒸汽冷卻燃燒室，直到兩台M501G氣渦輪機負載達到50﹪，後50分鐘則由HRSG已能提供中壓蒸汽來替代輔助蒸汽。最小供給起動的輔助蒸汽量約需35噸/小時，則兩台M501G氣渦輪機須相隔60分鐘起動，所需複循環機組的起動時間約需150分鐘。

目前本公司對大潭複循環機組的熱機起動時間要求是70分鐘，因此三菱若為符合70分鐘的要求，則必須加大輔助鍋爐的容量，或者本公司視需要放寬起動時間要求，因為輔助鍋爐容量較小，投資成本較小，佔地空間較小，維護成本較小，但起動時間較長。