(     ) 電返國報字第          號出國報告

行政院及所屬各機關出國報告

(出國類別：實習)

台中九、十號機靜電集塵器

機械、電氣之規劃、組裝、運轉及維護

研習報告

|  | 服務機關： | 台灣電力公司台中發電廠 |
| --- | --- | --- |
| 出國人: | 職 稱： | 電機二股股長 |
|  | 姓 名： | 鄭清賢 |
|  | 姓名代號： | 505394 |

出國地區：韓國

出國日期：92年10月01日至92年10月14日

報告日期：92年11月06日

計劃編號：92年度第94號

壹、國外研習之時程

92年10月01日    去程（台中→漢城）

92年10月02日    靜電集塵器機械、電

至           氣之規劃、組裝、運

92年10月13日    轉及維護實習

92年10月14日    返程（漢城→台中）

貳、KOREA COTTRELL CO., LTD.簡介

Nov.1973 KOREA COTTRELL CO., LTD.創

立於韓國漢城。

Sept.1990成立台灣分公司。

在國際污染控制市場上，KOREA COTTRELL

公司在環境工程方面之製造及建造，在亞洲地區

表現頗為傑出。

KOREA COTTRELL公司的營業項目有：靜電

集塵器（ESP）、排氣脫硫系統（FGD）、排氣脫硝

系統（DeNOx）、焚化爐等及其他排氣清潔設備；

最近為因應業務成長而擴大其工程及製造能量，

它們同時也替客戶設計製造風門、換向閥及其他

高精密鋼鐵製品。

KOREA COTTRELL公司承建的工程，大部分

在韓國國內，承建本公司工程則有如下數項：

1992年：大林廠三號機和四號機，375MW×2。

1992年：興達廠一號機和二號機，500MW×2。

1992年：深澳廠一、二和三號機，80、140、200MW。

2000年：台中電廠九、十號機，550MW×2。

參、靜電集塵器（ESP）系統概述

- 前言:

由於行政院環保署積極推動空氣污染總量管制計劃之規劃與制度建制工作，冀望能在民國95年達成國家環境保護計劃所訂定之空氣品質改善目標，及全年空氣品質不良日數低於2%；總量管制實施後，環保主管機關將限定各污染源的排放總量，並導入差額排放量之保留、抵換與交易制度，各污染源排放量若超過該總量值，即需進行排放減量或向外界價購排放量，預估對台中電廠的營運將產生重大衝擊。依照行政院環保署之規劃時程，於民國91年10月完成縣市空氣污染防治計畫之核備，之後總量管制區內之大小固定污染源即需辦理排放量申請認可，並依照指定削減量進行空氣污染物減量，於目標年（第一階段為民國95年，第二階段為民國100年）以前達到減量目標。

另根據空氣污染防治法第二十條「直轄市縣（市）主管機關得因特殊需要，擬定個別較嚴之排放標準，報請中央主管機關會商有關機關核定之」，因台中電廠為既有大型火力燃煤電廠，為因應日趨嚴格之空氣污染排放標準，台中電廠九、十號機遂裝設各種空污改善設備：如 FGD、SCR以及靜電集塵器（ESP）等等，使其所排放之煙氣能符合新的環保法規要求，減少民怨，善盡優良企業之社會責任。

92.07.01起台中電廠機組煙氣排放標準：

SOX       排放標準：＜100 ppm

NOX       排放標準：＜100 ppm

Opac      排放標準：＜20﹪

Dust C     排放標準：＜32mg/Nm3

台中電廠為ISO 9001及ISO 14001認證的電廠，品質目標為「環保合標準」，品質政策為「永續發電、環保為先」，為符合品質管理系統要求，使煙氣排放達到排放標準，避免污染，台中九、十號機裝設之靜電集塵器（ESP）能否發揮應有功能為關鍵所在。

台中九、十號機靜電集塵器（ESP）工程由韓國KOREA  COTTRELL公司承建，對靜電集塵器（ESP）之規劃、組裝、運轉及維護等相關先進技術有充分的了解，才能使台中九、十號機靜電集塵器（ESP）之裝機、試轉、運轉及維護能順利進行，靜電集塵器才能發揮應有的功能。

二、靜電集塵器的範圍：

靜電集塵器的範圍：自空氣加熱器（AH）出口

至引風機（IDF）入口間之所有機械、電氣設備，電源供應設備、儀器控制及CRT工作站運轉狀態指示等電腦週邊設備。

機械設備有：入口及出口煙道、膨脹接頭、靜電集塵器本體；本體主要由外殼及其內之頂樓（Penthouse）、導流板、多孔板、集塵板、放電極、敲擊設備、灰斗、人孔走道及支持鋼架等等組成。

電氣設備有：T/R Set、支持礙子、礙子室清掃加熱風扇及加熱器、灰斗加熱器、冷卻風扇、維護用吊車、敲擊設備、人孔通道之鑰匙連鎖等等。

電源供應設備：Power Center、MCC及相關電纜。

儀控及電腦週邊設備：極板、極線敲擊器控制器（MIGITM Rapper Controller）、T/R Set微處理控制系統（M.C.S.）、控制盤、可程式邏輯控制器（P.L.C.）、CRT工作站、不透光率計、熱電偶、灰位計、流量計、壓力計等等。

三、靜電集塵器的基本原理：

交流電源（480V）經升壓變壓器提升電壓，（電壓大小視靜電集塵器之容量而定），高電壓經由全波整流變成直流電，其接地之正電接至集塵板，負電則經由絕緣礙管接至放電極；放電極通以直流高電壓，如升高電壓值，則在某一臨界值電壓（此值稱電暈開始電壓），此時放電極產生負電暈放電，有如點狀之光點（亦稱負電暈點）出現，同時由此放電負極向集塵正極放電，而有負離子電流開始流動；如再把電壓提高，則由離子流所產生之電流（電暈電流）亦會上升。在某一電壓（火花電壓）時，發生「火花放電」，如果將電壓維持在稍微低於火花放電電壓，此時將含灰塵之污濁煙氣（Flue Gas）引入靜電集塵器，如下示意圖（圖1）所示：

靜電集塵器基本原理示意圖（圖1）

因帶負電之放電極和帶正電之集塵板間有強

力的直流電場形成，因此煙氣中之粒子會帶負電荷，並受到強大的庫倫力作用而向兩邊帶正電之集塵板移動，並累積成層，此積層達一定厚度時，除了部分因重力而落下外，亦需藉助敲擊使其落下，因此就不會隨著煙氣流散，經處理之乾淨煙氣由煙囪排出。此捕集灰塵粒子之電極稱為集塵極（Collecting Electrode），中間加壓之電極稱為放電極（Discharge Electrode ）。

灰塵粒子之一部份也會附著在放電極表面，積層增大，如不加以處理，亦會阻礙放電作用，因此經過一段時間亦需加以敲擊使其脫落。

一般靜電集塵器採用負放電，其理由係負放電之電暈放電電壓比正放電電壓低，火花放電電壓可取較高之故。

因靜電場（Electrical Field）之游離效應，當污濁之煙氣流經靜電場時，由於離子化之作用，使灰塵粒子帶電（Charged Particles）而附著於極性相反之電極，而達到集塵之目的，再藉敲擊系統將附著在極板及極線上之灰塵敲擊掉落在靜電集塵器底部之灰斗中，此即靜電集塵器之基本工作原理。

肆、靜電集塵器的規劃

一、靜電集塵器（ESP）的規劃工作：

任何工程不論規模大小、新舊，都需要有完善的規劃工作，才能詳細的分析其經濟效益和目的；對於靜電集塵器的規劃不論是新設、擴建增設或換裝等，必須作充分的規劃才能符合效益。靜電集塵器的大小與效率的關係，是成幾何級數跳升的，效率達到99.9﹪的靜電集塵器，約為效率90﹪的靜電集塵器的十倍大，故在規劃時須考慮成本與效率等相關問題。

一般新設靜電集塵器的規劃比較單純，其基本

原則包括佔地的預留、預算的籌劃、煙氣處理     的容量以及效率之要求等等。

二、靜電集塵器規範書之訂定：

靜電集塵器規範書的訂定相當重要，因為詳盡的規範，不但承包商得以遵行、設計、製造和安裝，將來憑以驗收亦可減少無謂的糾紛，一般規範書的訂定，必須包含下列各項：

- 基本規範：

1.一般範圍要包括設計、製造、安裝、測試保證等

項。

2.配合國產化政策，有些設備指定用國貨，有些設

備則限定用外貨，如T/R Set、放電極、礙子、 微

電腦自動控制系統、膨脹接頭等等。

3.承包商需指派現場安裝、起動、測試之工程師，

並辦理訓練課程。

4.提供ESP安裝地之每日最大、平均濕度、氣溫及

地震等資料。

5.工具、備品之種類與數量及說明書之提供。

6.罰則之訂定。

- （二）技術規範：

- 1.提供相關運轉條件資料：

（1）鍋爐相關資料：

鍋爐廠家（Mitsui Babcock）

燃料種類（煤）

鍋爐MCR熱輸入（煤-5359×106kJ/h）

鍋爐MCR煙氣流量（1.68×106ACFM 乾基、1.86

×106ACFM濕基）

鍋爐MCR煙氣溫度AH Outlet（145℃）

煙氣壓力AH Outlet（±39in H2O G）

ESP入口灰含量（總灰含量之90﹪）

（2）煤質資料（乾基值為準；wt.﹪）：

水份 （1-10）

灰   （最大19.0）

硫   （0.3-1.5）

氮   （0.4-2.0）

碳   （51.6-84.7）

氫   （3.4-6.0）

氧   （1.2-23.2）

可磨性指數 （最小40）

煤粒 （最大51mm）

揮發性物質 （24-42）

（3）灰質（乾基值；wt.﹪；最大可接受範圍）：

SiO2    （24-81.5）

Al2O3   （14-39.0）

Fe2O3   （（最大19.0）

CaO    （0.1-28）

MgO   （0.2-8.5）

K2O    （最大3.2）

Na2O   （瀝青型灰最大2.0）

Na2O   （褐煤型灰最大6.0）

TiO2   （0.6-3.1）

SO3     （0.01-11.0）

P2O5   （0.01-3.8）

（4）MCR時ESP內最大煙氣流速：1.37m/s。

（5）最大消耗電力之限制：430kw。

2.ESP設計參數（最低規範要求）：

- （1）ESP入口灰塵濃度16900mg/Nm3時：

ESP出口條件（T/R Set 1台停用）：

灰塵濃度     最大28 mg/Nm3

不透光率     20﹪以下

ESP出口條件（T/R Set 全部使用）：

灰塵濃度     最大24 mg/Nm3

不透光率     20﹪以下

（2）效率，ESP最低集塵效率（灰塵濃度在8000

至16900 mg/Nm3時）：

a.T/R Set 1台停用時          99.83﹪以上

b.T/R Set 全部使用時         99.86﹪以上

ESP集塵效率定義如下：

（B－A）/B ×100﹪

B：空氣加熱器出口灰塵濃度（mg/Nm3）

A：靜電集塵器出口灰塵濃度（mg/Nm3）

（3）兩組外殼（Casing），每組最少12個T/R Set。

（4）兩組外殼，每組最少6個電場（Field）。

（5）最小比收集面積（SCA）：140m2/am3-s。

（6）MCR時ESP內最大煙氣流速：1.37m/s。

（7）最小長/高比（Aspect Ratio）： 1.8。

（8）最大集塵板高度：15.24米。

（9）集塵板間距：400mm。

（10）最小灰斗容量：12小時。

（11）外殼（Casing）最大寬度：24.1米。

（12）外殼（Casing）最大長度：46.8米。

（13）最大壓力損失：400pa。

三、靜電集塵器設備詳細規範要求項目：

（一）靜電集塵器本體：

靜電集塵器本身之外殼、屋頂結構（Penthouse

Enclosure）、礙子室、灰斗、集塵板與放電極、檢查人孔及附屬門戶、內部走道等。

（二）風道及支持鋼架：

與引風機連結之風道、風道材質與板厚、檢查人孔大小、設計壓力等。

（三）靜電集塵器附屬設備：

敲擊設備型式與週期控制、樓梯走道與平  台結構、煙氣分配設備、維護用吊車及軌道、屋頂通風設備、礙子等。

（四）電氣設備：

電源之供給、T/R Set之型式及連接方式、控制方式；敲擊系統電氣設備、接地系統、馬達及馬達控制中心、電纜、電線、端子板之規定。

（五）儀控設備：

控制盤或控制箱，壓力、灰位、溫度之控制，運轉監視及跳脫指示，警報系統、電磁閥之控制等。

（六）微電腦控制系統（M.C.S.）：

CPU規範…硬碟、軟碟、工作站、通信界  面、印表機等。

CRT功能…可顯示T/R Set控制程序及運轉  情況，敲擊器及灰斗加熱器、灰斗灰位、煙囪排煙灰塵濃度與不透光率大小等各種運轉情況及其他所需之訊息。

AVC功能…自動偵測火花次數、逆電暈發  生，做SCR點火脈波控制。

（七）鑰匙連鎖系統。

（八）灰斗結構、灰位監視警報指示。

（九）測試（Testing）種類：

- 模型試驗（Model Test）。

2.廠內試驗（Shop Test）。

- 3.現場試驗（Field Test）：

- 如煙氣分配、接線和加熱器絕緣等測試。

- 4.效率試驗（Performance Test）：

- 如效率、消耗功率、壓力降等。

（十）保證與保證值。

伍、靜電集塵器（ESP）的組裝

多年來政府倡導國產化政策，盡力扶植國內工

業，目前國內機械工業水準已相當高，故靜電集塵

器規範書指定，靜電集塵器部份機械必須在國內製

造，如：鋼架、外殼、灰斗、排氣扇、風道、軌道

與吊車、隔熱包層（Lagging）等等。其他比較重

要的設備，如：T/R Set、放電極、絕緣礙子、微電

腦控制系統、PLC、膨脹接頭、灰位探測器、不透

光率計等等，則限定採用外貨。

- 機械設備的組裝流程：

- 基礎螺栓安裝。

檢查基礎螺栓之距離、對角線距離、水平等

等。

- 鋼架墊片（Foundation Pad）安裝。

檢查鋼架墊片之距離、對角線距離、水平等

等。

- 支持結構安裝。

檢查支持結構之距離、對角線距離、水平等

等。

（四）外殼（	Casing）組合。

邊牆（Side Frame）、進出口噴嘴（Nozzle）

、灰斗、熱頂（Hot Roof）、頂樓（Penthouse）端

牆及頂樓頂板等。

（五）本體設備安裝。

邊牆之平台（Platform）、反潛逸擋板（Anti-

Sneakage Baffle）；端牆之第二及第三多孔板（Perf.

Plate）、砧樑（Anvil Beam）；進出口底牆、中間頂

梁、底部支持擋板、支撐拉桿（Sway Brace）、進

口噴嘴第一多孔板、出口噴嘴、灰斗及灰斗擋板、

D.E.穩定框（Steadying Frame）；檢查外殼對角線距

離、垂直等。

（六）集塵板安裝。

檢查集塵極（C.E.）頂部間隔、集塵極（C.E.）

底部間隔、集塵板砧樑等。

（七）放電極（D.E.）安裝。

安裝放電極支持框、吊框。

（八）熱頂（Hot Roof）安裝。

安裝熱頂平板、支持套管襯墊、熱頂蓋板、

敲擊器接頭（Nipple）等；檢查D.E. 以及C.E.頂

部間隔、檢查D.E.以及C.E.底部間隔、檢查D.E. 以

及C.E. 煙氣流向頂部間隔、檢查D.E. 以及C.E. 煙

氣流向底部間隔等等。

（九）頂樓（Penthouse）端牆安裝。

安裝敲擊器桿、陶瓷軸等。

（十）頂樓板（Penthouse Roof）安裝。

搭架、安裝人孔。

（十一）設備安裝。

安裝變壓整流器、敲擊器、灰位探測器、灰

斗加熱器等設備。

（十二）屋頂（Weather Enclosure）安裝。

（十三）空氣洩漏測試。

（十四）空氣線測試。

（十五）ESP保溫棉舖設。

（十六）ESP空氣流量平衡。

（十七）ESP效率測試。

- ESP 絕緣隔熱（Insulation）設備的組裝流程：

- 鷹架搭設。

目視檢查鷹架之穩定性。

- 保溫棉固定架及排水管安裝。

目視檢查固定架之焊接及間隔。

- 保溫棉固定網（Wire Mesh）及絕緣釘安裝。

- 保溫棉舖設。

- 外殼鐵皮安裝。

- 排水管及排氣扇安裝、轉角加工處理。

- 防水密封處理。

- 最後檢查、鷹架拆除。

- 完工。

- 電氣及儀控電腦設備組裝：

- ESP控制系統控制盤組裝：

1.T-R控制箱組：每一T-R控制箱組由16個獨立T-R

控制箱、1個電源箱及1個輔助箱組成（Casing A

＆B各有一T-R控制箱組）。

2.電源分配盤（Casing A＆B共用）。

3.分析器盤（Casing A＆B共用）。

4.PLC盤，2盤（Casing A＆B共用）。

5.敲擊器控制盤，4盤（Casing A＆B各用2盤）。

6.MCC盤，2盤（Casing A＆B各用1盤）。

（二）現場控制箱：

- 灰斗加熱器電源分配箱，64箱（Casing A＆B各

用32箱）。

- 灰斗灰位警報箱，4箱（Casing A＆B各用2箱）。

- 敲擊器電源分配箱，4箱（Casing A＆B各用2

箱）。

- 清掃風扇及加熱器控制箱，2箱（Casing A＆B各

用1箱）。

- 電磁包封（Solenoid Enclose）箱，2箱（Casing

A＆B各用1箱）。

- 灰斗加熱器溫度控制箱，4箱（Casing A＆B各用

2箱）。

（三）操作台（裝於EP/Ash控制室），（Casing A＆

B共用）。

（四）工作站裝備（裝於主控制室），（Casing A＆

B共用）。

（五）不透光率計和SO2分析器，4套（Casing A＆

B各用2套）。

（六）灰斗灰位偵測器，64只（Casing A＆B各用

32只）。

（七）灰斗加熱器，64組（Casing A＆B各用32組）。

（八）電纜托架、導線管及固定支持架等。

陸、靜電集塵器（ESP）主要設備概述

一、機械設備：

（一）外殼（Casing）：

1.數量：每部機2只。

2.材質/厚度，mm：A242 Corten/6。

3.設計壓力，kpa：±9.71。

4.體積（每一Casing），長/寬/高，m：42.43/24.04/

19.37。

5.每一外殼箱（Chamber）數：2。

6.每一箱（Chamber）電場（Cell）數：8。

7.每一外殼匯流排數：32。

8.每一外殼電場數/電場長度，m：16/4.45。

（二）灰斗：

1.數量：每部機64只。

2.材質/厚度，mm：A242 /6。

3.灰斗出口凸緣尺寸，mm/ANSI PN class：

Φ300/20。

4.灰斗壁傾斜角（Valley Angles），degree：55。

5.煙氣流向之灰斗數：8。

6.灰斗儲存容量，每只/全部，m3：50.16/3210。

- 7.預期滿載時每只灰斗集灰量，m3/h：

（1）第一排：17.672。

（2）第二排：7.784。

（3）第三排：3.400。

（4）第四排：1.512。

（5）第五排：0.664。

（6）第六排：0.288。

（7）第七排：0.128。

（8）第八排：0.056。

（三）入口煙氣分配裝置：

1.材質/厚度，mm：A242 /3.2。

2.型式：多孔板（Perforated Plates）。

3.每一外殼數量：6。

4.每一外殼分配裝置敲擊器之數量：6。

（1）敲擊器製造廠/型式：K.C./MIGITM。

（2）操作方式：電磁落鎚（Drop Hammer）。

（3）裝置位置：入口噴嘴上方。

（4）最少加速度率，g：100g。

（5）敲擊週期調整：可程式。

（四）出口煙氣分配裝置：

1.材質/厚度，mm：A242 /3.2。

2.型式：多孔板（Perforated Plates）。

3.每一外殼數量：2。

（五）膨脹接頭：

1.每一外殼膨脹接頭數量：4。

2.製造廠：Korea Cottrell。

3.材質，ASTM：編織玻璃纖維內襯。

（六）集塵板：

1.每一外殼煙氣通道（Gas Passage）數：58。

2.集塵板與集塵板間距離mm：400。

3.集塵板材質/厚度，mm：JIS G3125/1.6。

4.形狀：G-Opzel。

5.每一外殼集塵板有效長度，m：35.6。

6.集塵板有效高度，m：14.88。

7.每一集塵板之W×H：2.225m×14.88m。

- 8.集塵板的支撐及固定法：頂部懸吊，底部導正。

- 9.每一外殼集塵板總集塵面積，m2：61448。

10.每一外殼集塵板總數：960。

（七）集塵板敲擊器：

1.製造廠/型式：Korea Cottrell/MIGITM。

2.每一外殼總敲擊器數目：256（磁衝動式）。

3.敲擊器驅動器（Driver）裝置位置：頂樓頂。

4.敲擊器運轉頻率，r/min：可調整（1秒至100

小時）。

5.敲擊器加速度率，g：100g最大150g。

6.最大加速度率連續敲擊時間：最少5年。

7.距離1524mm時，最大噪音，dB：75。

- 8.每一敲擊器敲擊的集塵板面積，m2：240（平均）。

- 9.每一外殼任一瞬間敲擊器敲擊的集塵板面積，m2/

- 佔全部集塵板面積之百分比：265/0.43。

- 10.裝置位置：頂樓，垂直安裝。

（八）放電極：

1.放電極材質/厚度，mm：JIS G3125/1.2。

2.形狀：Dura-TrodeTM。

3.每一外殼總放電極有效長度，m：57833。

4.每一外殼總放電極數目：3712。

5.煙氣流向放電極之間距，mm：約524。

6.每一外殼放電極之高度，m：15.58。

7.每一T-R set總放電極有效長度，m：3615。

8.放電極的支撐及固定法：頂部懸吊，底部導正。

9.每一外殼每一電場匯流排數：

（1）場一：2。

（2）場二：2。

（3）場三：2。

（4）場四：2。

（5）場五：2。

（6）場六：2。

（7）場七：2。

（8）場八：2。

10.絕緣礙子數目，每一匯流排/外殼： 4/128。

- 11.絕緣礙子材質：陶瓷。

（九）放電極敲擊器：

1.製造廠/型式：Korea Cottrell/MIGITM。

2.每一外殼總敲擊器數目：128。

3.敲擊器驅動器裝置位置：頂樓頂，垂直安裝。

4.敲擊器運轉頻率，r/min：可調整（1秒至100

小時）。

5.敲擊器加速度率，g：100g最大150g。

6.最大加速度率連續敲擊時間：最少5年。

7.距離1524mm時，最大噪音，dB：75。

8.每一敲擊器敲擊的放電極數目：20。

9.每一敲擊器敲擊的放電極總長度，m：451.8。

- 10.每一外殼任一瞬間敲擊器敲擊的最大放電極有

- 效長度，m/全部放電極長度之百分比：

- 498.6/0.86。

二、電氣設備：

（一）變壓器：

1.製造廠：NWL。

- 2.型式：油浸式。

- 3.設計溫昇，℃：最高40℃。

- 4.每一外殼變壓器數目：16。

- 5.變壓器整流器額定kV/mA（DC）：72/1000。

- 6.電壓波形：全波。

（二）整流器（Rectifer）：

1.製造廠/型式：NWL/Silicon Diode。

2.設計周溫，℃：40℃。

3.設計溫昇，℃：40℃。

4.整流器暫態保護：抗高頻。

（三）整流器控制單元：

1.製造廠/型式：CASTLET/Microprocessor。

2.電壓控制：閘流體，微處理器。

3.裝置位置：ESP/Ash控制室。

4.設計周溫，℃：40℃。

5.整流器控制箱：

（1）每1外殼控制箱數量：16只。

（2）型式：屋內NEMA-12型。

（3）控制箱內空間加熱器電壓：220V ac。

6.電弧監視：電弧計數器，微處理器。

（四）每1外殼鑰匙連鎖系統鑰匙數量：

1.頂房人孔：4。

2.集塵器門：18。

3.灰斗人孔：64。

4.T/R Set控制箱：16。

5.接地開關：16。

6.鑰匙總數量：118。

（五）高壓支持絕緣礙子：

每一放電極系統，以兩只或更多只裝於煙氣

流通道外之高壓支持絕緣礙子支撐，這些礙子以頂

樓（Penthouse）保護並用加熱空氣加熱。

高壓支持絕緣礙子的兩種基本功能：

1.支持放電極系統結構。

2.做放電極對集塵器接地外殼電氣上的絕緣。

（六）480V 馬達控制中心（MCC）：

1.製造廠：華城電機。

- 2.尺寸，mm：15200L×550D×2200H。

3.匯流排：

（1）連續電流，A：

馬達和灰斗加熱器：

主迴路：800A。

分路：300A。

T-R Set：

主迴路：1600A。

分路：300A。

（2）最大瞬間電流A：

主迴路：2 kA。

分路：2 kA。

（3）尺寸（截面積），mm：

馬達和灰斗加熱器：

主迴路：60×10。

分路：50×5。

T-R Set：

主迴路：80×10。

分路：50×5。

（4）材質：

主迴路：銅。

分路：銅。

（5）絕緣等級，kV：

主迴路：2.5。

分路：2.5。

（6）匯流排支撐：絕緣礙子。

（7）接地匯流排尺寸，mm：

主迴路：50×5。

分路：50×5。

4.斷路器：主迴路：MCCB。分路：MCP。

（1）製造廠：ABB。

（2）框架容量（Frame Size）：

馬達和灰斗加熱器：

主迴路：400AF。

分路：100AF。

T-R Set：

主迴路：1600AF。

分路：400 AF。

（3）額定遮斷電流，A：

主迴路：22KA。

分路：22KA。

（七）灰斗加熱器：

1.每1外殼加熱器數量：32 Set。

- 2.型式：屋外型。

- 3.製造廠：Jeil Electric。

- 4.每1灰斗加熱能力，kW/kJ/h：9.6/34,560。

- 5.每1外殼同一時間最大加熱能力，kW/kJ/h：

- 307.2/1,105,920。

- 6.控制箱型式：NEMA4x。

- 7.加熱器高溫導線型式：Silicon-1000℉額定。

三、儀控電腦設備：

- CRT控制系統：

1.製造廠/型號：CASTLET/01080。

2.PC 工作站型式：Pentium 3/933M Hz。

- 3.邏輯控制箱數量：一部機2箱。

- 4.CRT操作檯和邏輯控制箱功率消耗：5KVA

- 0.9p.f. 。

5.控制箱尺寸：

（1）邏輯控制箱：1600W×2235H×700D。

（2）CRT操作檯：1220W×800H×750D。

（3）分析盤：600W×2250H×400D。

（4）T-R Set控制盤：600W×2325H×600D。

6.CRT控制系統特色：

（1）單螢幕可顯示ESP運轉情形，包括：

a.鍋爐負載。

b. ESP設備用電量。

c.排放煙氣的不透光率。

d. ESP各種警報狀態。

（2）ESP的遙控功能，包括：

a.T/R功率設定。

b.敲擊器運轉模式設定。

c.灰斗及其輔助設備之運轉。

（3）現場控制ESP的閉鎖能力。

（4）顯示監視下列運轉狀態：

a.全部T-R Set運轉狀態。

b.全部敲擊系統運轉狀態。

c.全部風扇運轉狀態。

d.每台T-R Set一次側電壓電流。

e.每台T-R Set二次側電壓kv、電流ma。

f.每只灰斗灰位、溫度警報。

g.每只灰斗加熱器運轉狀態。

h.煙氣的不透光率和灰塵濃度。

i.警報表。

j.T-R Set、敲擊器運轉（L/R）模式。

k.機組負載。

l.省煤器出口煙氣O2。

m.ESP出口煙氣SO2。

n.AH出口煙氣溫度。

o.其他必須資訊。

- 煙氣不透光率計：

1.製造廠/型號：SICK/OMD41。

- 2.功率消耗：20 VA  1.0p.f.。

- 3.重量：

（1）透鏡頭單元：11.8 kg。

（2）反射鏡單元：10.4 kg。

4.冷卻風扇：460V，1.0A，450W。

（三）灰位開關：

1.每1外殼灰位開關數量：32。

- 2.製造廠/型號：HITROL/RF Series。

柒、靜電集塵器（ESP）的運轉

鍋爐煙氣排放是否符合環保規定？往往受靜電集塵器效率的左右，尤其在煤質、運轉條件無法改變下，想使煙氣排放符合環保規定只有藉助靜電集塵器功能的發揮了；此時靜電集塵器之妥善運轉顯得更為重要。

一、靜電集塵器之運轉說明：

靜電集塵器（ESP）送電後，電壓通常必須

盡可能提高，以維持ESP的高效率。

懸浮灰塵受電場作用力之移動速度，與電場

強度的平方成正比，因此ESP應在穩定的高電壓

下運轉，此電壓則必須比引起間歇性閃絡的電壓

稍低。

台中九、十號機的ESP，其放電極連接至負

極，可連續產生穩定的電暈放電，並獲得足夠的

高電壓來集塵。

經長期停機或內部檢修後之初次起動運轉

，必需依下列各表做起動前之檢查：

（一）ESP機械部份之檢查要項（表1）：

1.確認無任何東西遺留在ESP內。

- 2.極板、極線無灰塵附著。

- 3.絕緣礙子無破損且擦拭乾淨，並清除其周圍任何

- 有害物。

- 4.集塵極無任何彎曲變形或鬆動，極板間之間距檢

- 查正常。

- 5.放電極無任何彎曲變形或鬆動，各電極之間距檢

- 查正常。

- 6.灰斗出灰乾淨。

- 檢查所有人孔緊閉無空氣洩漏。

（二）ESP電氣部份之檢查要項（表2）：

- 確認無工作人員在ESP內，人孔已關閉。

- 確認接地接線鎖緊正常。

- 所有電氣絕緣礙子均擦拭乾淨且乾燥。

- 檢查電氣線路均正常，尤其震動區域之接線端

子。

- 灰斗與礙子加熱器已送電，並運轉正常。

- 各灰斗灰位開關檢查正常。

- 檢查敲擊裝置正常：

（1）所有敲擊裝置均運轉正常。

（2）D.E. 敲擊器絕緣軸正常。

（3）所有敲擊器連杆無煙氣洩漏。

（4）記錄敲擊裝置的運轉情形。

8.清掃風扇及加熱器運轉正常。

9.ESP無任何故障指示。

二、ESP之起動順序：

- 前述（一）、（二）項檢查均已完成並確認正

常。

（二）關閉人孔：確認ESP內部已無工作人員，連

鎖鑰匙取出並插在定位。

（三）打開T-R Set接地開關，連鎖鑰匙取出（如接

地開關未開啟定位，鑰匙將拔不出）。

（四）ESP起動：

- 各MCC電源斷路器ON。

- 各MCC負載斷路器ON。

- 礙子清掃加熱用熱風系統ON（ESP起動前運轉2

小時以上，視頂樓內溫度變化情形而調整運轉時

間，熱風溫度70℃以上）。

- 起動敲擊系統。

- 灰斗加熱器ON，溫度設定130℃±10﹪。

- 出灰系統起動。

- T-R Set加壓起動（先限制一次測電流在最小，逐台起動，不可16台T-R Set同時起動，以免1600A斷路器過載）。

8.敲擊系統敲擊時間設定在最佳狀態。

9. T-R Set置於自動控制狀態。

三、ESP之停止順序：

＊原則上與起動順序相反；停用之條件必

須鍋爐已停機且已無煙氣流過。

- 鍋爐停機。

- T-R Set OFF（依序停止各T-R Set）。

- 灰斗加熱器OFF（灰斗已出灰乾淨才停用）。

- 敲擊系統OFF（敲擊系統繼續運轉至少2小時以上）。

- 出灰系統OFF（出灰系統繼續運轉至少2小時以上，直到灰斗飛灰已出清）。

- 礙子清掃加熱用熱風系統OFF（繼續運轉至少96小時以上才停用）。

四、ESP之運轉監視：

為使靜電集塵器的效率達到最高，發揮靜電

集塵器應有功能，運轉中各設備的狀況、數據等，

均要監視，並且隨時修正調整。

- ESP之荷電狀態：T-R Set之電壓電流、有無

火花、電壓有無異常降低、電流有無異常增加。

- 敲擊裝置之運轉狀況：敲擊裝置有否正常運

轉，集、放電極之敲擊週期是否在最理想狀況？

（三）煙氣排放情形：灰塵濃度、不透光率等等。

（四）礙子加熱系統（加熱器及風扇）運轉情形。

（五）灰斗加熱器運轉情形。

（六）出灰系統運轉情形。

捌、靜電集塵器（ESP）的維護

要使ESP有效率且可靠的運轉，過去的運轉資料和紀錄很重要；適當的詮釋運轉紀錄和操作參數，將有助於ESP可靠度和性能的提昇。

預防保養工作是維持可靠的ESP性能的關鍵，廠家推薦的預防保養步驟包括：每日、每週、每月、每季、每半年、每一年及有異常情形時。

一、每日：

＊記錄電氣設備運轉讀數。

＊核查電廠運轉資料（鍋爐負載、O2含量）。

＊T/R運轉記錄（溫度、電壓、電流）。

- 敲擊器控制箱運轉狀況檢查（ERROR、

FAULT、TRIP 等）。

- 核查灰斗和出灰系統的運轉情形，確保灰

斗不積灰且出灰順利。

＊檢查ESP控制室排氣散熱系統。

- 比較表計讀數，判斷有無誤差，以免有異

常而被忽略。

二、每週：

＊檢查清潔空氣濾網。

＊檢查控制組內部。

- 核查敲擊系統運轉情形（敲擊強度、敲擊

週期等）。

＊目視檢查T/R和敲擊器控制盤內部。

- 核查邊牆人孔，確認墊片在正常位置，人

孔門緊密閉合無洩漏。

三、每月：

＊核查備用清掃加熱用風扇運轉情形。

＊核查灰斗加熱器運轉情形。

＊核查灰斗灰位警報器運轉情形。

＊核查出灰系統空氣洩漏情形。

四、每季：

＊核查並校準傳送表計。

- 核查敲擊系統的接觸子（是否清潔、運轉

情形是否正常？）。

五、每半年：

＊清潔並潤滑通道人孔的旋轉螺栓和鉸鏈。

＊清潔並潤滑連鎖鑰匙及鑰匙蓋。

＊清潔並潤滑測試用連接線。

- 核查各設備外部有無劣化、異常震動、異常噪音、洩漏等。

＊核查變壓器整流器油溫。

六、每一年：

＊檢查風道內部。

＊清潔頂樓及全部電氣絕緣礙子表面。

- 檢測並清潔所有接觸子，檢查所有電氣連

接線是否鎖緊。

- 清潔並檢查所有連接風道的襯墊，核查並

調整切換開關的動作，核查並鎖緊敲擊器

絕緣連桿。

七、有異常時停機期間的維護：

- 記錄停機時以及停機前之空氣流量及煙氣

流量讀數，停機超過72小時時，清潔並檢

查內部控制設備。

- 停機超過5天時，清潔並檢查所有內部礙

子套管等。

- 停機超過72小時時，檢查所有接地設備的

狀況。

＊每次停機時，修護所有短路的故障。

- 每次停機時，核查所有警報、連鎖和所有

其他保安裝置。

- 每次停機時，核查所有集塵板敲擊器連桿

有無龜裂鬆弛等等。

八、需要記錄的ESP入口運轉情形：

ESP的入口和內部運轉情形，可精確的判斷出

ESP的出口情形，下列為重要的ESP入口情形：

＊煙氣的流量、流速和煙氣的一致性。

＊煙氣的溫度。

＊煙氣的溼度。

＊燃料的型式和等級。

＊灰塵濃度。

＊灰塵的大小分類、感受度和其他特性。

＊灰塵的含碳量和其他鍋爐運轉狀況。

九、需要記錄的ESP內部運轉情形：

下列資料可做為ESP內部運轉情形的記錄：

＊用電量讀數。

＊電壓-電流曲線和波型資料。

＊出灰系統的運轉情形。

＊ESP內部檢查報告。

＊更換配件的記錄。

十、變壓器-整流器控制表計的讀數：

記錄變壓器-整流器控制表計的讀數，從各種

偏差的表計讀數，能判斷出可能代表某些必須核

查的問題，下列異常的表計讀數，可能代表某些

故障的徵兆：

- T/R電壓異常低、電流較正常值高；灰斗喉部冷：

※灰斗可能堵塞。

- T/R電壓表讀數0、電流表讀數高；灰斗喉

部熱：

※絕緣礙子間可能短路。

＊T/R表計讀數有節奏的擺動：

※反擺動（Anti-Swing）裝置可能斷裂。

- T/R電壓表讀數異常低、匯流排導管內有異

聲：

- 高壓匯流排導管內之絕緣礙子或支持礙子

可能故障。

＊T/R電壓表、電流表讀數低：

※灰斗灰位高，碰觸集塵板。

＊T/R電壓表讀數高、電流表讀數低：

- 灰斗灰位高，碰觸放電極或燃氣溫度高於

額定。

註：1.＊表徵兆；※表原因。

2.必須每日比較表計讀數，如忽略表計讀數的

偏差，可能導致上述的問題。

十一、內部設備檢查資料：

如停機時間足夠長，必須檢查ESP內部，

內部檢查的主要項目包括：

＊集塵板及放電極上積存微粒的數量。

＊集塵板間的校直。

＊放電極的彎曲和變形。

＊集塵板的彎曲和變形。

＊爐渣的型態。

- 支持礙子和其他絕緣礙子的清潔，並做記

號追蹤。

- 極度清潔和極度骯髒區域與正常區域做比

較。

不定期停機時，實施ESP內部檢查特別重

要，尤其當ESP局部地區電氣性能已不佳時。

玖、建議

靜電集塵器之發展歷史已相當久，用於發電

廠的排氣除塵也有幾十年經驗，技術已相當成熟

，以目前國內的工業水準，應具承建類似台中九

、十號機靜電集塵器的能力。

建議爾後靜電集塵器工程由國內廠家承建

，如此可降低建廠支出，備品取得也較容易，可

降低備品準備量，進而降低營運成本，再者，因

承建廠家在國內，維修時之技術支援較容易，可

確保靜電集塵器的效率，站在扶植國內工業的立

場，更能符合政府倡導國產化的政策。