行政院及所屬各機關出國報告

（出國類別：考察）

考察日本公共危險物品儲存場所之構造設備及消防專技人員管理制度執行情形報告書

服務機關：內政部消防署

出國人  職稱：科長

姓名：張裕忠

陳國忠

出國地區：日本

出國期間：九十二年九月二十二日至九月二十八日

報告日期：九十二年十二月二十九日

摘     要

危險物品例如石油類製品等雖對人類生活品質提昇上，有極大貢獻，但相反的，一旦在製造、儲存及處理過程中，稍有不慎，便會產生爆炸、火災等相關災害，而造成人民生命財產損失。日本為避免危險物品所在處置過程造成災害，有極嚴密的管制作業，可作為我國在推動危險物品管理制度及相關法令上之參考。另隨著建築物趨向大型化與多樣化，致消防管理產生的相關問題亦日趨多元，而國內推動由消防專技人員進行消防安全設備檢修之制度，自八十七年起推動施行，已將近五年，期藉由本次考察日本之消防專技人員管理制度，蒐集其運作模式及所衍生問題之解決之道，以作為國內推動消防專技人員管理業務政策之參考。

考察日本公共危險物品儲存場所之構造設備及消防專技人員管理制度執行情形報告書目次

- 前言．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．三

- 行程規劃及參訪內容．．．．．．．．．．．．．三

- 危險物設施設置．．．．．．．．．．．．．．十二

- 危險物設施之保安規制．．．．．．．．．．．十三

- 日本消防設備士相關制度介紹．．．．．．．．廿六

- 我國消防專技人員相關制度．．．．．．．．三十五

- 檢討與建議．．．．．．．．．．．．．．．三十八

赴日本考察公共危險物品儲存場所之構造、設備及消防專技人員管理制度之執行情形

- 前言

危險物品例如石油類製品等雖對人類生活品質提昇上，有極大貢獻，但相反的，一旦在製造、儲存及處理過程中，稍有不慎，便會產生爆炸、火災等相關災害，而造成人民生命財產損失。日本為避免危險物品所在處置過程造成災害，有極嚴密的管制作業，可作為我國在推動危險物品管理制度及相關法令上之參考。另隨著建築物趨向大型化與多樣化，致消防管理產生的相關問題亦日趨多元，而國內推動由消防專技人員進行消防安全設備檢修之制度，自八十七年起推動施行，已將近五年，期藉由本次考察日本之消防專技人員管理制度，蒐集其運作模式及所衍生問題之解決之道，以作為國內推動消防專技人員管理業務政策之參考。

- 行程規劃及參訪內容

  - 九月二十二日：台北至日本東京

  - 九月二十三日：拜會東京消防廳預防部危險物課、查察及預防課等討論有關日本危險物管理制度及消防專技人員制度。

  - 九月二十四日拜會東京防災指導協會及消防試驗研究中心。東京防災指導協會為辦理消防專技人員講習之專業機構；另消防試驗研究中心由為負責辦理消防專技人員考試之民間機構(國內消防專技人員考試由考試院辦理)。

  - 九月二十五日拜會危險物品保安技術協會，該協會負責日本危險物品儲槽之審查及檢查、特殊危險物設施之評估及審核認可，另亦負責危險物品之判定業務。

  - 九月二十六日拜會東京科學研究所、消防安全設備中心。東京科學研究所為東京消防廳之附屬機關，主要負責消防機具之研發及協助解決消防人員執行所遇到之問題，如現場發現危險物品之判定，火場疑似證物之鑑定等。另消防安全設備中心為負責消防專技人員之講習訓練及複訓，各項消防安全設備之評估及審核認可業務。

  - 九月二十七日參觀池袋防災館及消防博物館。池袋防災館主要透過生動逼真模擬實況，以之提供民眾學習滅火器、消防栓之使用、地震及火災避難逃生之處置作為、學習ＣＰＲ之技術等。另消防博物館則是展示日本過去至現在消防各項作為及演進，使人充分瞭解消防在日本發展之過程。

  - 九月二十八日由日本返國。

拜會參觀日本東京消防廳（預防課及危險課）

拜會財團法人日本東京危險物保安技術協會

與財團法人日本東京危險物保安技術協會人員研修情形

東京消防廳消防科學研究所（火場鑑定實驗室）

密閉式引火點試驗器（危險物判定實驗室）

開閉式引火點試驗器（危險物判定實驗室）

落球式打擊感度試驗機（危險物判定實驗室）

拜會財團法人日本東京防災指導協會

拜會財團法人消防試驗研究中心

與財團法人消防試驗研究中心人員研習

財團法人消防試驗研究中心（消防設備士考試及講習場地）

拜會財團法人日本消防設備安全中心

與財團法人日本消防設備安全中心人員研修情形

- 危險物設施設置

在日本設置危險物設施處理或儲存達管制量以上之危險物品時，或是危險物設施之位置、構造或設備有變更時，均必須均過市町村長之許可。

一、危險物設施之設置許可

市町村政府必須對危險物品製造、儲存及處理場所，依法令所規範之位置、構造及設備進行審查，是否有符合法令所訂之基準，並從公共安全及防止災害發生之觀點，進行審查。

二、完成檢查前檢查

設置或變更設置達管制量以上之液體危險物品儲槽，應於全部建造完成檢查前，進行檢查。

三、完成檢查

當危險物設施完成後，市町村長必須進行最後檢查，檢查結果符合法令基準之規定時，始得取得使用執照。

四、暫時儲存、暫時處理之承認

在危險物設施以外的地方，儲存或處理危險物品時，必須向所轄消防局申請，並經承認後，始可以儲存或處理。但是暫時儲存或處理之場所，須限定於一定數量，且暫時放置或處理時間，不得超過十日。

五、少量危險物品之報備

日本消防法上對危險物品所規範對象，係指其達管制量以上，至於對於未達管制量之危險物品儲存或處理場所，則是明定在地方之自治管理條例中，一般是要向當地政府報請備查。

- 危險物設施之保安規制

依規定取得許可及完成檢查之危險物設施，應符合保安規則相關規定。有關保安規則內容，包括人為的管理，設施的維持等方面。其保安規則範圍如下：

  - 有關位置、構造及設備之管理規則

依日本消防法第十條第四項，達管制量以上之公共危險物品製造、儲存及處理場所，其設施應符合相關規定，並於許可及完成檢查時，查驗其有無符合相關基準。有關所謂的設施包括一般區分為位置(安全距離、保留空地)、構造(建築物的構造)、設備(消防安全設備等)，其所有人取得許可後，並應持續維持上開設施符合相關規定。

二、儲存及處理之規則

有關公共危險物品製造、儲存及處理場所除對其位置、構造及設備加以規範外，為能更加一層保障，於日本消防法第十條第三項明定危險物品儲存或處理程序之安全基準。上開基準之細部規範明定於危險物品規制政令第二十四條至第二十七條。

三、有關運輸之規則

有關公共危險物品製造、儲存及處理場所對危險物品之儲存或處理，一般都在固定的場所內進行，而危險物一般為原料或製品，大都需以槽車運送至他處，為避免運送階段發生意外事故。故日本於消防法第十六條之二及危險物品管理規制政令第三十條之二，明定以槽車運送危險物品時，危險物品處理者應攜帶證書、運送時應遵守之相關規定及應特別注意之事項。

四、危險物處理者制度

日本消防法第十三條第三項規定在危險物品製造、儲存及處理場所進行危物品處理，應由具有危險物處理者資格者進行之。由於危險物品處理者需取得證照，對於危險物品具有一定專業知識，故在處理危險物品上，較不易生災害。

(一)危險物品處理者證照種類區分為甲種、乙種及丙種三種，其證照種類及業務範圍如下表所示：

| 業務 證照種類 | 處理作業 | 會同作業 | 危險物保安監督者 | 定期檢查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲 | 全類 | 全類 | 全類 | 全部危險物設施 |
| 乙 | 指定類別 | 指定類別 | 指定類別 | 進行處理作業設施 |
| 丙： | 指定危險物品(注一) | Ｘ | Ｘ | 進行處理作業設施 |

注一：指定之危險物：係指灯油、輕油、第三石油類(重油、潤滑油及閃火點在130度以上者為限)、第四石油類及動植物油類。

注二：危險物保安監督者：對危險物處理有6個月以上實際經驗者。

(二)危險物處理者之責任

- 保安的確保

依照日本危險物規制政令規定，危險物品處理者在從事危險物品處理作業時，應遵守危險物的儲存及處理技術上之基準，以確保安全。

２、必要指示

甲種危險物品處理者或乙種危險物品處理者，在會同危險物品處理作業時，應監督處理者有無遵守危險物的儲存及處理技術上之基準，必要時應給予明確指示。

(三)危險物品處理者之義務

- 接受保安講習之義務

危險物品處理者應定期接受保安講習，講習內容包危險物規制之目的、危險物相關法令修正狀況、危險物設施的保安管理等。其定期講習規定如下：

  - 繼續從事危險物品處理作業者：每三年講習一次。

  - 新從事危險物品處理作業者：自從事之日起一年內應講習一次，其後每三年講習一次。

- 危險物品處理者證書更換之義務

危險物品處理者，對證書所記載事項有變更情形時(如地址、姓名等)，應主動辦理換證。

- 運輸危險物品攜帶證照之義務

用車輛運輸危險物品時，如在路上發生事故，導致危險物品流出，如由未具經驗人員處理，可能導致二次災害，或災害擴大之情形，基此，在日本用車輛運送危險物品時，一定要具有危險物品處理者資格人員在場，基此，上開人員亦負有隨身攜帶危險物品處理者證書之義務。

五、危險物品保安監督者

一定規模以上危險物品之製造、儲存或處理場所之所有者應選任具有甲種或乙種危險物處理者證照資格，且對危險物品處理有五年以上之實務經驗者，擔任危險物品保安監督人，負責危險物品之保安監督工作。

另在日本消防法第十三條第二項規定，選任或解聘危險物品保安監督人，應向市町村長報備。

(一)設置場所

應設置危險物品保安監督人之之場所如下：

| 危險物 種類 | 第四類危險物品 |  |  |  | 第四類以外危險物品 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 儲存或處理危險物品數量 | 指定數量在三十倍以下 |  | 指定數量超過三十倍以上 |  | 指定數量在三十倍以下 | 指定數量超過三十倍以上 |
|  | 40度 以上 | 40度 未滿 | 40度 以上 | 40度 未滿 |  |  |
| 製造場所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 屋內儲存所 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 屋外儲槽儲存所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 屋內儲槽儲存所 |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| 地下儲槽儲存所 |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 簡易儲槽儲存所 |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| 移動儲槽儲存所 |  |  |  |  |  |  |
| 屋外儲存所 |  |  | ○ | ○ |  | ○ |
| 給油處理所 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |
| 第一種販賣場所 |  | ○ |  |  | ○ |  |
| 第二種販賣場所 |  | ○ |  | ○ | ○ | ○ |
| 移送處理場所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 一般處理場所 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

打○者為應設置保安監督人之場所

（二）危險物保安監督人之業務

危險物保安監督人之業務如下

- 危險物處理作業之保安業務。

- 為防止火災等災害與鄰接危險物設施關係者保持聯絡。

- 給危險物設施保安員必要之指示。

- 設施的構造、設備的保安業務。

- 量測、控制、安全裝置等性能維持之保安管理。

- 設施異常時之處置作為。

- 對相關設施定期檢查或臨時檢查，並保存相關紀錄。

- 火災等災害發生時指揮作業者進行應變處置，並向消防機關聯絡。

- 依照法今、預防規程等對危險物處理作業者進行監督。

六、危險物設施保安員

因近年來危險物品製造等場所，日趨大規模化、複雜化，如所有的危險物品保安業務，均由保安監督人擔任，有實際上之困難，因此，日本消防法第十四條明定對危險物品場所之構造及設備等，必須設置保安監督員負責該場所保安業務之執行

- 應設置危險物設施保安員之場所

日本危險物規制政令第三十六條明定下列場所應設置危險物設施保安員：

- 達管制量一百倍以上之製造及一般處理場所。

- 移送處理場所。

- 危險物設施保安員業務

日本危險物品設置規則第五十九條明定危險物設施保安員業務如下：

- 為維持設施進行定期檢查及不定期檢查。

- 紀錄定期檢查及不定期檢查結果，並保存紀錄。

- 發現設施有異常時，聯絡危險物保安監督者及相關人員，並進行處置措施。

- 火災或火災發生危險時之緊急應變措施。

- 為維持量測、控制及安全措施性能正常之保安管理。

- 有關設施構造及設備安全之必要業務。

七、危險物保安統括管理者

同一個事業場所內有數個以上之危險物設施，儲存或處理大量之危險物品時，為能確保該事業場所整體之安全管理，日本消防法第十二條之七第二項明定一定規模以上之事業場所應設置危險物品保安統括監督人，其遴用及解任應向市町村長報備。

(一)應選任場所

下列場所應設置危險物保安統括管理者

  - 第四類危險物品數量達管制量3000倍以上之製造場所及一般處理場所。

  - 第四類危險物品數量達管制量以上之移送處理場所。

(二)資格

日本消防相關法令對危險物保安統括管理者之資格並無明定，危險物保安統括管理者主要職責為統合該事業場所之保安管理。另日本消防法第十三條之二十四規定，市町村長認為危險物保安統括者不遵守法令規定或執行相關保安業務，有危害公共安全之虞時，得解除危險物保安統括者之任用。

八、預防規程

(一)預防規程之意義

製作預防規程之目的，為防止公共危險物品製造、處理及儲存場所等發生意外事故，如發生災害事故，應防止災害事故擴大，並將災害事故抑制到最小之範圍。

依據日本消防法第十四條之二第一項規定為確保危險物製造、儲存及處理場所之安全，場所之所有人必須製作預防規程，並經市町村長同意。

(二)預防規程之制定對象

下列危險物品場所必須製作預防規程：

| 區分製造對象 | 制定條件 |
| --- | --- |
| 製造場所 | 指定數量10倍以上 |
| 屋內儲存場所 | 指定數量150倍以上 |
| 屋外儲槽儲存場所 | 指定數量200倍以上 |
| 屋外儲存場所 | 指定數量100倍以上 |
| 供油處理場所 | 自用供油處理場所除外 |
| 移送處理場所 | 全部 |
| 一般處理場所 | 指定數量10倍以上 |

- 預防規程應包括下列事項：

- 關於總則事項：

- 目的、適用範圍、遵守義務

- 保安業務管理委員會設置

- 保安管理職務及職務權限

- 危險物保安統括管理者、危險物保安監督者

- 危險物處理者、危險物設施保安員

- 危險物保安監督代行者的權限及業務內容

- 從業員的遵守事項

- 保安管理對策

- 保安管理組織的組成

- 危險物處理基準、安全作業基準

- 危險物處理場所、火氣使用處理要領

- 工事者管理基準、廠內汽車行走要領

- 運轉及操作基準

- 一般運轉及操作基準

- 緊急時處置措施

- 安全檢查及檢點基準

- 定期檢查基準(開放、氣密、非破壞)

- 定期點檢基準、巡迴及處理檢查基準

- 檢查、點檢紀錄及保管

- 整備及補修基準

- 定期整備計畫、臨時設備使用計畫

- 進行工事之安全計畫

- 外來施工應嚴守之規定

- 保安教育及訓練

- 教育的計畫

- 訓練的計畫(自衛消防訓練)

- 自衛消防活動對策

- 自衛消防活動要領(自衛消防組織)

- 緊急、通報聯絡基準

- 消防安全設備管理基準

- 震災預防措施

- 地震時的應急對策

- 至避難場所之對策

- 地震後的安全措施

- 紀錄

- 紀錄的作成及保存（點檢、檢查及訓練、教育）

- 相關畫類的整備及保管

11、附則－細節的制定

九、定期檢查

(一)定期檢查制度之概要

依日本消防法第十四條第三項之二，對特定危險物品製造、儲存及處理場所之位置、構造及設備應進行定期檢查，並作成紀錄保存一定時日。

應進行定期檢查之場所如下：

| 區分 | 對象設施 |
| --- | --- |
| 地下儲槽儲存場所 移動儲槽儲存場所 | 全部 |
| 製造場所 一般處理場所 | 在指定數量十倍以上 有地下儲槽者 |
| 屋外儲存場所 | 指定數量在一百倍以上者 |
| 屋內儲存場所 | 指定數量在一百五十倍以上者 |
| 屋外儲槽儲存場所 | 指定數量在二百倍以上者 |
| 供油處理場所 | 有地下儲槽者 |

(二)定期檢查之實施

危險物處理者應定期進行場所危險物設施之檢查，並應考量下列事項：

  - 檢查周期與實施時期。

  - 檢查項目及檢查基準。

  - 選擇檢查實施者。

  - 選定檢查及實驗之方法。

  - 檢查結果之判定及改善作為。

(三)檢查紀錄應記載事項

１、檢查製造場所名稱。

２、檢查方法與結果。

- 檢查年月日

伍、日本消防設備士相關制度介紹

一、相關法令依據：

日本消防法（法律）、消防法施行令（政令）及消防法施行規則（省令）

二、消防設備士執照及消防設備整備種類：

（一）日本消防消設備士執照種類，分為甲種消防設備士及乙種消防設備士兩種執照，持有甲種消防設備士執照者可從事消防設備之工程或整備，持有乙種消防設備士執照者可從事消防設備之整備、點檢業務，其實施消防設備整備種類如下：

| 消防設備師種類及指定區分 | 消防安全設備範圍（種類） |
| --- | --- |
| 甲、乙種（第一類） | 室內、外消防栓設備、自動撒水設備、水霧滅火設備 |
| 甲、乙種（第二類） | 泡沫滅火設備 |
| 甲、乙種（第三類） | 二氧化碳滅火設備、海龍滅火設備、乾粉滅火設備 |
| 甲、乙種（第四類） | 火警自動警報設備、瓦斯漏氣火警自動警報設備、通報消防機關之火警報知設備 |
| 甲、乙種（第五類） | 金屬製避難梯、救助袋、緩降機 |
| 乙種（第六類） | 滅火器 |
| 乙種（第七類） | 漏電火災警報器 |

（二）對於非屬消防設備師亦得實施「消防設備輕微整備」之範圍如下：

室內消防栓設備標示燈、室內、外消防栓設備水帶、瞄子（噴嘴）、保險絲及撒水頭等之更換、消防栓箱、水帶收納箱之補修及其他類似之器材等。

三、消防設備士考試相關規定

（一）消防設備士考試係針對消防設備之設置、維護等有關必要之知識及技能為範疇，消防設備士考試分為甲種及乙種消防設備士二類。

（二）消防設備士資格取得，應經過各都道府縣知事所舉行之消防設備士考試及格，並由各都道府縣知事發給執照，該項考試自一九八五年起指定由日本財團法人消防試驗研究中心辦理考試相關事宜。

（三）日本財團法人消防試驗研究中心辦理消防設備士考試業務概要

１邀集學者、專家成立考試委員會。

２考試試題題庫之製作及管理

３訂定年度考試實施計畫。

４考試場地之規畫安排。

５消防設備士執照核發。

６考試成積結果之公佈。

（四）參加甲種設備士考試應具備下列資格：

１依學校教育法規定於大學、短期大學、高等專門學校畢業，並曾修習機械、電氣、工業化學、建築等相關課程者。

２取得乙種消防設備士執照，並具二年以上從事消防設備整備工作實務經驗者。

３經自治省認定具有與上述所列同等以上之知識及技能者。

（五）參加乙種設備士考試應具備下列資格：

無任何條件限制。

（六）考試費用：

甲種消防設備士（日幣五千元）、乙種消防設備士（日幣三千四百元）。

（七）消防設備士考試採筆試及實技方式。

四、消防設備士執照交付（核發）手續相關規定

（二）申請消防設備士執照核發，應填具申請書並檢附考試合格證明書、照片等文件。

（三）消防設備士執照樣式（如附件）。

（三）消防設備士執照應記載事項：

１執照核發年月日、號碼及知事。

２姓名及出生年月日。

３籍貫。

４執照種類、執行消防設備工程、整備種類。

５接受講習（複訓）情形（含講習區分、講習年月日、講習實施機關等）。

６其他自治省令（消防法施行規則）所規定事項。

（四）消防設備師執照記載事項如有變更，應即填具申請書向所在地或勤務地管轄之都道府縣知事申請換照。

（五）執照如有遺失、污損、破損實時，亦應填具補發申請書，提出重新核發之要求。

（六）執照申請、變更登記、補發費用：依其種類所需費用為非別日幣二千八百元、七百元、一千八百元。

（七）消防設備士執照樣式如下（長8.6cm×寬5.4cm）：

五、消防設備士之責任及義務規定

（一）對其業務之執行應遵守誠實信用原則，並致力提升消防設備之品質。

（二）執行業務時應隨身攜帶執照。

（三）應定期接受由都道府縣知事辦理之各項消防設備工程、整備講習課程。

（四）甲種消防設備師執行消防設備工程時，應於開工前十天，將施工消防設備種類、施工場所等文件資料，向消防長或消防署長申請。

（五）執照登記事項如有變更（種類、住址等），應向所在地都道府縣申請變更登記事項。

（六）如有違反上開責任及義務規定者，得命其繳回執照或罰緩等處分）

六、消防設備點檢制度

（一）應實施點檢之防火對象物

防火對象物之關係者（所有者、管理者、佔有者），對於場所設置之消防設備負有經常維持並確保其良好狀態之義務，並應委託消防設備士定期點檢（檢修），點檢結果並應向消防機關（消防長或消防署長）報告，有關點檢之實施則依防火對象物之人命危險高低區分為下列三種：

１消防法施行令別表第1第一項至第四項、第五項（一）、第六項、第九項、第十六項（一）、第十六之二項及第十六之三項之防火對象物，樓地板面積在一千平方公尺以上者，應由消防設備士或點檢資格者點檢。

２消防法施行令別表第1第五項（二）、第七項、第八項、第九項（二）、第十項至第十五項、第十六項（二）、第十七項、第十八項之防火對象物，樓地板面積在一千平方公尺以上者，或消防長、消防署長指定之防火對象物，應由消防設備士或點檢資格者點檢。

３上揭所列及消防法施行令別表第1第二十項以外之防火對象物，應由消防設備士或點檢資格者點檢。

（二）消防設備點檢之方式種類及點檢期間

消防設備之點檢內容及方法依相關點檢基準之規定，包括作動點檢、外觀點檢、機能點檢、綜合點檢等四種方式，並依下表規定之點檢期間實施：

| 消防設備種類 |  | 點檢內容及方法 | 點檢期間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 滅火器具、通報消防機關之火警報知設備、誘導燈、誘導標示、消防用水、緊急電源插座、無線電通信輔助設備等 |  | 外觀點檢及機能點檢 | 六個月 |
| 室內、外消防栓設備、自動撒水設備、水霧滅火設備、泡沫滅火設備、二氧化碳滅火設備、海龍滅火設備、乾粉滅火設備、連結撒水設備、火警自動警報設備、瓦斯漏氣火警自動警報設備、漏電火災警報器、緊急警報器具、緊急廣播設備、排煙設備、連結撒水設備及連結送水管設備 |  | 外觀點檢及機能點檢 | 六個月 |
|  |  | 綜合點檢 | 一年 |
| 動力消防幫浦設備 |  | 作動點檢、外觀點檢及機能點檢 | 六個月 |
|  |  | 綜合點檢 | 一年 |
| 緊急電源 （配線部分除外） | 緊急電源專用受電設備 蓄電池設備 | 外觀點檢及機能點檢 | 六個月 |
|  |  | 綜合點檢 | 一年 |
|  | 自家發電設備 | 作動點檢、外觀點檢及機能點檢 | 六個月 |
|  |  | 綜合點檢 | 一年 |
| 配線 |  | 綜合點檢 | 一年 |

＊註：消防法施行令別表第1（如下）：

| 第一項 | 劇場、電影院、演藝場或展覽場 公會堂或集會堂 |
| --- | --- |
| 第二項 | 酒吧、咖啡廳、夜總會及其他類似的場所 遊藝場及舞廳 |
| 第三項 | 酒館、餐廳及其他類似的場所 飲食店 |
| 第四項 | 百貨商場、市場及其他經營物品販賣業的商店或陳列館 |
| 第五項 | 旅館、賓館 宿舍、供食宿的公寓 |
| 第六項 | 醫院、診所及接生站 老人福利設施、收費老人療養院、老人保健設施、救護設施、更生設施、兒童福利設施(母子宿舍及兒童福利保健設施除外)、身體障害者更生援救設施（限收容身體障害者）、精神耗弱援救設施或精神障害者社會復原設施 幼稚園、啟明學校、啟聰學校或保育學校 |
| 第七項 | 小學、中學、高等學校、高等專門學校、大學、專修學校及其他類似的各種學校 |
| 第八項 | 圖書館、博物館、美術館及其他類似的場所 |
| 第九項 | 1、公共浴場的房間、蒸氣浴場、熱氣浴場及其他類似的場所 2、1所列以外的公共浴場 |
| 第十項 | 車輛停車場或是船舶或航空器的起降場（限供旅客乘降或等侯用之建築物） |
| 第十一項 | 寺廟、寺院、教堂及其他類似的場所 |
| 第十二項 | 工廠或作業場 電影或電視攝影棚 |
| 第十三項 | 車輛或停車場 飛機或直昇機的停機棚 |
| 第十四項 | 倉庫 |
| 第十五項 | 非屬上揭1~14項所列之事業場 |
| 第十六項 | 複合用途建築物供第1項至第4項、第5項第一款、第6項或第9項第一款所列場所使用者。 1所列以外複合用途建築物 |
| 第十六之二項 | 地下街 |
| 第十六之三項 | 建築物的地下室（16之2所列的場所除外）(限供第1項至第4項、第5項第一款、第6項或第9項第一款用途使用之防火建築物) |
| 第十七項 | 依昭和25年法律214號之文化資產保護法規定之重要文化財、重要民俗文化財、史蹟或指定之重要文化財或依保存舊重要美術品等法律（昭和8年法律第43號）規定保存之重要美術品所認定之建築物 |
| 第十八項 | 50公尺以上有拱頂的走廊 |
| 第十九項 | 市町村長指示的出林 |
| 第二十項 | 自治省令指定之船舶及車輛 |

七 、消防設備士講習規定

消防設備士依自治省令規定，應參加各都道府縣知事舉辦有關消防設備工程或整備之講習。

（一）講習期限：自取得消防設備士執照之日起算二年應接受講習乙次，之後每五年應接受講習乙次。

（二）講習辦理機關：目前指定由日本財團法人東京防災指導協會辦理。

（三）講習申請：填具申請書（檢附消防設備士執照、照片一張）向消防署、消防分署或消防出張所提出申請

（四）講習費用：由參加講習人員自行負擔（日幣七千元）。

（四）講習教材：日本財團法人東京防災指導協會出版有「滅火設備」、「警報設備」及「避難設備.滅火器」等三套教材。

（五）違反講習規定者，採扣點方式處罰，並得命令繳回消防設備士執照。

八、工程開工前之申報規定

為確保消防設備之設計符合法令規定及施工品質，甲種消防設備師執行消防設備工程時，應於開工前十天，將施工消防設備種類、施工場所及檢附下列各項圖說文件資料，向消防長或消防署長申請，違反上開開工之申請者得處以罰緩或拘役：

（一）建築物位置圖、平面圖、立面圖、斷面圖、完工表。

（二）消防設備設計書、規格書、計算書、系統圖及配管、配線系統圖等。

陸、我國消防專技人員相關制度

一、消防安全設備檢修申報制度

消防安全設備依規定設置後，平時備而不用，一有火災發生則要能發揮作用，故在平時就必須確實檢修以保持性能良好，而消防安全設備之設置如果設計施工有瑕疵存在，則再好之消防安全設備也無法發揮效用，故在其設計、監造、裝置、檢修每一個環節均須借重消防專業技術人員--消防設備師(士)，以確保消防安全設備之性能。而消防安全設備之設置及維護，係各類場所之管理權人被賦予之義務，業明定於消防法第六條中，且於防火管理人製作之消防防護計畫中，亦明列有關消防安全設備檢查及維護保養之事項。所以我國消防法乃引進日本定期檢查申報制度之精神，於消防法第九條明定：「應設置消防安全設備場所，其管理權人應委託消防設備師或消防設備士，定期檢修消防安全設備，其檢修結果應依限報請當地消防機關備查；消防機關得視需要派員複查。但高層建築物或地下建築物消防安全設備之定期檢修，其管理權人應委託中央主管機關審查合格之專業機構辦理。」，已明確規範我國之定期檢修申報制度。此一制度即為「消防安全設備檢修申報制度」，亦即所謂的代檢制度，不過此一代檢制度，並非由政府出面委託消防設備師（士），係由業主（管理權人）委託消防設備師（士）等專業技術人員負責檢修，但檢修結果則應由管理權人向當地消防機關申報。

二、消防專技人員資格、種類、執業範圍規定

我國消防專技人員制度之目的有二，在建立消防專技人員對消防安全設備之設計、施工及檢修業務之專業分工制度，以確保消防安全設備從設計至施工、檢修階段具有完整性。為使消防安全設備由設計、施工至裝置、檢修，均有學有專精之專業技術人員負責，以落實保障建築物消防安全之目的，所以在八十四年八月十一日修正公布之消防 法第七條「依各類場所消防安全設備設置標準設置之消防安全設備，其設計、監造應由消防設備師為之；其裝置、檢修應由消防設備師或消防設備士為之。」及第八條「中華民國國民經消防設備師（士）考試及格並依本法領有消防設備師證書者，得充消防設備師（士）。」之規定，已將我國之消防專技人員制度，做一大變革，基本上仍參照日本制度，將消防安全設備之設計、監造、裝置、檢修，規定為消防設備師或消防設備士之獨占業務，故未具有消防設備師及消防設備士資格者即不得從事此項業務，並將消防專技人員分為消防設備師及消防設備士兩級，應依專門職業及技術人員考試法取得資格，且亦將其能擔任之工作內容，做一明確劃分，即消防設備師可以從事消防安全設備之設計、監造、裝置、檢修，而消防設備士僅能從事消防安全設備之裝置、檢修。此即所謂之「消防專技人員制度」。

為儘早實現此一制度，考選部自八十五年起辦理專門職業及技術人員消防設備人員考試，截至九十二年十月止合計已錄取消防設備師九八二人，消防設備士二九八八人。而在消防設備師及消防設備士未達定量人數前，本署依消防法第七條第二項授權訂定「申請暫行從事消防安全設備設計、監造、裝置及檢修人員須知」，由建築師、相關類科技師及消防職類技術士經專業講習後，得暫行從事消防安全設備設計、監造及裝置、檢修之工作，至經考試及格領有執業證書之消防設備師人數滿五百人且消防設備士人數滿五千人之翌年六月三十日止。截至九十二年十月0止共有六六一九人參加專業講習，取得暫行執業證書，其中取得「暫行從事消防安全設備設計、監造人員證書」計四二三二人。取得「暫行從事消防安全設備裝置、檢修人員證書」計二三八七人。

三、消防專技人員及檢修專業機構管理規定

有關消防設備師及消防設備士之管理，依消防法第七條第三項規定，應制定「消防設備師法」，據以管理，惟在消防設備師法未完成法制化前，內政部業依消防法第七條第四項之規定，訂定發布「消防設備師及消防設備士管理辦法」，據以執行消防專技人員之管理。

消防專技人員，自取得證書日起每三年應接受講習一次，自九十年五月二十二日至九十三年十二月三十一日止委託中華民國消防技術顧問基金會辦理，截至九十一年十二月，計複訓人。
為配合消防法第九條「高層建築物或地下建築物消防安全設備之定期檢修，其管理權人應委託中央主管機關審查合格之專業機構辦理。」之規定，內政部於八十六年四月三十日以(八六)內消字第八六七六○九四號令訂定發布「消防安全設備檢修機構管理辦法」，明定檢修機構應為實收資本額在新臺幣一千萬元以上之公司或登記財產總額在新臺幣一千萬元以上之財團法人，且應置有專任之消防設備師及消防設備士合計達十人以上，其中消防設備師至少二人，以及應具有執行檢修業務之必要設備及器具。

柒、檢討建議

一、設立消防研究所

目前消防業務日趨專業化，尤其在爆竹煙火管理條例通過後，業務量亦大量膨脹，宜比照日本東京消防廳及國內之行政院勞工委員會設置研究所，專門負責研究解決在執行消防勤業時，所面臨之問題，如在執行檢查時，遇有疑似危險物品時攜回之判定，消防搶救及檢查技術之改進，消防救災器具之研發等。以利消防各項業務之推展。

二、運用民力推展業務

日本不論在危險物品或消防安全設備審核認可、評估業務，均是由民間機構來辦理，例如在危險物品方面是危險物品保安技術協會；在消防安全設備之方面則是消防設備中心，尤於上開業務均具專業性，透過專門單一之非營利民間機構辦理，可有效解決政府機關人力不足問題，因而建立小而能之政府。

三、強化危險物場所之保安制度

一個場所是否安全，除要求其硬體設施外，最重要的即是人為的管理，日本在危險物場所上規劃相當綿密，危險物操作處理人員需具備危險物處理資格者，並設置保安監督人、保安員，規模大的危險物場所應設置危險物保安統括管理者，以健全危險物管理。此部分可作為未來修正「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」之參考。

四、建立危險物處理者之證照制度

在日本危險物操作處理人員需經過考試及格，取得證照，方具備危險物處理之資格。其測試及資格取得與消防設備士類似，為強化國內危物物品管理，未來在修正消防法時，可參酌納入考量。

五、少量及暫時儲放危險物品之管理

日本與國內一樣，在中央法令明定危險物品之數量需達到管制量以上，方需進行管理。但未達管制量之危險物品仍具有危險性，必要時亦需要管理，基此，有關未達管制量之管理，就授權地方政府自訂自治條例進行管理。此部分可作為國內地方政府視人力及業務狀況在制定自治法規時，納入參考。另部分危險物儲存係屬暫時性，在日本如經申請，並提具相關安全措施，亦可允許。此部分可作為未來修正「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」之參考。

六、持續辦理消防專技人員考試

八十四年修正公布之消防法第七條規定「依各類場所消防安全設備設置標準設置之消防安全設備，其設計、監造應由消防設備師為之；其裝置、檢修應由消防設備師或消防設備士為之」，考試院自八十五年起辦理專門職業及技術人員特種考試消防設備人員考試，迄九十二年十月止，已取得證書之消防設備師約一千人，消防設備士約三千人，雖消防設備師已達五百人目標，惟消防設備士尚未達五千人之目標，故為確保整體消防安全設備市場之基本人數需求，考選部仍應賡續辦理消防技人員考試事宜。為加速消防設備師、士考試似可參考日本由民間財團法人來辦理。

七、推動「消防設備師法」儘速通過立法事宜

為實施消防設備師及消防設備士之管理，內政部依消防法第七條第四項之規定，雖訂有「消防設備師及消防設備士管理辦法」，惟上開管理辦法係職權命令，對於違反相關執業規定、未參加講習訓練之消防專技人員並無相關處罰之規定，故為提昇消防專業技術水準，健全消防專業證照制度，以落實消防設備師及消防設備士之管理，主管機關應加速推動依消防法第七條第三項授權訂定之「消防設備師法」（草案）儘速通過立法，俾明確規範消防專技人員之業務及責任、講習、公會、獎懲等相關規定。

八、研擬「消防安全設備檢修及申報辦法」相關規定

為完備消防安全設備檢修申報制度，及因應消防安全設備檢修及申報期限之需求，應配合消防法修正（行政程序法部分），研擬「消防安全設備檢修及申報辦法（草案）」，（參考日本規定放寬甲類場所每年申報乙次，甲類以外場所每二年申報乙次），修正「消防安全設備檢修作業基準」並研議規劃「消防安全設備檢修申報定型化契約範本」及「消防安全設備檢修完成標示制度」執行之可行性。

九、研擬「消防安全設備試驗器審核認可基準」等相關規定

為確保消防安全設備檢修試驗器具功能及提昇消防專技人員執行消防安全設備檢修品質，應將消防安全設備試驗器具應實施檢驗、校正之規定納入規範，並研擬規劃「消防安全設備試驗器審核認可作業要點」及「消防安全設備試驗器材審核認可基準」（草案）。

十、規畫建置「建築物消防安全設備檢修申報資訊系統」

應建置多元化之檢修申報管道，以達到便民的措施，並建立消防安全設備檢修申報線上作業模式，提供民眾線上資訊的查詢及檢修結果網路申報的功能；另為提昇檢修申報管理效能，對於檢修申報線上資料的維護、檢索及下載，消防安全設備檢修申報受理、複查、違規查處等資料之管制，以及檢修申報資料之統計及製作報表等功能，亦加以電腦化，以使檢修申報工作能正式邁入資訊化時代。

十一、研擬編訂「消防專技人員講習訓練教材」

為充實並提昇專門職業及技術人員特種考試消防設備備人員考試錄取人員訓練課程內容及品質，並提供研習消防安全法規、設備相關專業人士參考使用，俾強化消防專技人員執行消防安全設備、設計、監造、裝置及檢修之專業技能，考試院應會同內政部消防署研擬編撰「專門職業及技術人員特種考試消防設備人員考試錄取人員訓練教材」。