行政院所屬各機關因公出國人員出國報告書

（出國類別：其他活動）

赴義大利及法國執行斷路器監督試驗工作報告

服務機關：經濟部標準檢驗局

出國人職稱：技士、技士

姓      名：林聰明、陳晉昇

出國地點：義大利米蘭、法國尼斯

出國期間：中華民國九十三年七月十七日至八月二日

報告日期：中華民國九十三年十月二十七日

行政院研考會/省（市）研考會 編號欄

# 前言

依據目前本局已公告需強制檢驗之斷路器相關適用標準為CNS 5422、CNS 2931、IEC 60898、IEC 60947-2、IEC 61008-1、IEC 61009-1，凡適用於頻率60Hz、交流電壓600V以下之電路保護用且額定電流800A以下之電流動作型無熔線斷路器、漏電斷路器或上述兩種功能兼用之產品皆屬本局檢驗之範圍；惟本局現有設備對於短路容量之試驗能力僅限於50kA/220V及25kA/440V，而本次申請者所提出之試驗標的於「短路試驗項目」，部分產品額定值為36kA/440V，大於本局現有設備之最大容量值，且該公司漏電斷路器產品申請之試驗標準為IEC 61009-1，此標準部分項目之試驗設備尚未建置完成，因此無法於本局試驗室進行試驗，鑑於該產品仍屬應施檢驗品目且於國內市場確實有所需求，因此同意由本局派遣相關人士赴義大利及法國工廠以臨場監督試驗方式辦理；本案結束後，相信除可對類似之商品於輸入國內時的檢驗提供一套解決的方案，並能參考國外試驗室設備建構及管理方式，以改善國內試驗室相關設備。

# 工作說明

## 本次監督試驗之申請者為「法商羅格朗電氣無限公司台灣分公司」，其申請的產品為無熔線斷路器（型號：DX-Standard B/C type、委託試驗案號為90303100168~170等三案；型號：DPX-160及DPX-125、委託試驗案號分別為90303100178與90303100175等兩案），及兼具過載保護功能之漏電保護斷路器（型號：DX-Lexic、委託試驗案號為90303100171~174等四案），特別於短路容量之規格部分為36kA/440V（試驗依據的標準為IEC 60947- 2），與衝擊波試驗（試驗依據的標準為IEC 61009-1）。

## 經申請者提出檢驗需求並審查申請者檢送之臨廠監督試驗日程進度計畫、工廠檢測設備基本資料、工廠試驗室經國外認證機構之承認資格及工廠位置等相關書面文件後，本局同意派遣第六組電氣檢驗科技士林聰明與技士陳晉昇於七月十七日至八月二日赴義大利米蘭、法國尼斯工廠之試驗室臨場監督試驗。

## 在本次的行程中，工作內容大致如下：

- 七月十九日：於義大利米蘭附近Varese之Bticino公司工廠試驗室，先進行試驗前的簡報及討論會議，包括核對試驗的樣品規格、數量及程序等，隨後參觀工廠試驗室之各項必要試驗設備、相關文件及校驗資料後，開始進行無熔線斷路器短路試驗前的相關試驗。

- 七月二十至二十二日：於義大利工廠試驗室執行斷路器36kA/440V短路試驗，同時亦對於IEC 60947-2、IEC 60898-1其他短路試驗後需確認的試驗項目（包括：溫升試驗、絕緣電阻測試、漏電動作測試及耐電壓測試）執行試驗。

- 七月二十三日：於義大利工廠試驗室與該公司試驗人員討論一週來進行的試驗項目所得數據，並將試驗報告初稿紀錄完成交予雙方確認。

- 七月二十六日：於法國尼斯附近Antibes之Legrand公司工廠試驗室，該公司人員先就目前業務概況向本局人員作一簡報，之後即進行試驗前的討論會議，討論包括試驗的樣品規格、數量及程序等，開始進行漏電斷路器短路試驗前的相關試驗。

- 七月二十七日至七月二十九日：於法國工廠試驗室執行漏電斷路器短路試驗，同時亦對於IEC 61009-1之「耐衝擊波特性」與其他短路試驗後需確認的試驗項目（包括：溫升試驗、絕緣電阻測試、耐電壓測試、靈敏度電流測試及漏電跳脫時間測試）執行試驗。

- 七月三十日：於法國工廠試驗室與該廠試驗人員討論一週來進行的試驗項目所得數據，並將試驗報告初稿紀錄完成交予對方確認，並由該公司人員帶領參觀工廠。

## 監督試驗結束後，除了由義大利米蘭、法國尼斯工廠試驗室提供測試數據報告與本局監試人員之紀錄詳加核對確認無誤後，並要求申請者對於產品技術資料內有疑義或應修改的部分提出說明及訂正。

# 檢討事項

鑑於此次監督試驗之經驗，於回國後可望藉由類似一致性研討的方式，讓本局於執行檢驗相同性質之案件的模式皆有一致性的觀點與作法。

# 總結：

此次監督試驗因某些試驗項目所費時間甚長，甚至準備工作亦不容易，因此試驗程序的安排格外重要，大致而言，本次的試驗安排仍屬流暢，執行情形一切順利，該公司生產工廠對於本局人員所提出之問題，均能充分配合予以解說，並詳盡地解說該公司所有的試驗設備，讓本局人員對於IEC 60898-1、IEC 60947-2、IEC 61009-1等標準的試驗設備與試驗室試驗流程有更深入之了解與啟發，足供往後購置之參考。