## Sheet1
H875中壓6600V主配電盤檢驗報告
一、緣由
因造船業新造船舶已明顯朝大型化發展,船舶所需電力亦相對提升,以往船舶上慣用
的低壓發電機往更大電力容量發展,因受限於既有條件,並不符合需求,因此,中壓發電
成為必要的考量因素。
本公司以往建造的新船電力係以440V低壓供電為主軸,H875 8200TEU貨櫃輪為本公司
所建造的第一艄採用6600V中壓供電力新船,施工人員對於中壓電力系統施工經驗非常
有限。基於增長施工經驗與了解施工方式之需求,本人受派至H875中壓主配電盤供應
製造原廠參與廠試檢驗工作。
二、廠試程序
1.耐壓試驗
|  | a. | 匯流排
依據ABS RULE規定,在主配電盤匯流排加上20KV交流電,實施相對地與相對相測
試一分鐘,測試結果符合需求。
|  | b. | DC 110V控制電源迴路
依據ABS RULE規定,在主配電DC 110V控制電源迴路加上1.5KV交流電,實施相對
地與相對相測試一分鐘,測試結果符合需求。
2.保護裝置功能測試
|  | a. | 過電流跳脫:單相加入電流1.38IN。
|  | b. | 優先跳脫:單相加入電流1.2IN。
|  | c. | 逆電力跳脫:11%pPn。
|  | d. | 低電壓跳脫:0.54vVn。
|  | e. | 過電壓跳脫:1.1Vn。
3.儀錶測試
每一指示儀錶依系統額定加入實際或比例模擬信號,核對指示器讀出值。
4.自動化控制流程功能測試
|  | a. | 手動啟動發電機,VCB手動投入未帶電電力系統
發電機啟動後,待電壓與頻率建立至正常範圍,轉動發電機VCB控制開關,將VCB投
入,使發電機供電到主匯流排。
|  | b. | 發電機手動並聯到已供電之電力系統
發電機啟動後,待電壓與頻率建立至正常範圍,將同步表開關切換到該發電機,待
同步表指示到同布位置,轉動發電機VCB控制開關,將VCB投入,使發電機並聯到主
匯流排供電。轉動發電機之調速機調速開關,使系統負載合理分配到系統上各發
電機。
|  | c. | 發電機負載轉移與退機
轉動要退機的發電機之調速機調速開關,使系統負載轉移到保留供電發電機,當
退機發電機負載低於額定10%,轉動發電機VCB控制開關,將VCB切離系統,此時退
機發電機保持空轉。
|  | d. | 主匯流排異常
1.主匯流排異常分為四種條件:供電電壓過高為額定106%或過低為額定90%,供電
頻率過高為額定105%或過低為額定95%,而且保持5秒以上。
2.當系統控制功能切換到"自動",主匯流排發任一異常狀況,控制系統自動啟動
第一備便發電機,當發電機啟動完成後,供電發電機VCB全部自動切離系統,待
命發電機立即投入供電。若第一備便發電機因啟動失敗或VCB因異常狀況無法
投入供電,則依序第二備便發電機或更低備便順序發電機啟動與VCB投入供電,
但在備便發電機投入供電前,若主匯流排異常狀況已恢復,則被啟動發電機維持
空轉,系統亦維持原來供電狀態。
|  | e. | VCB異常跳脫
1.單部發電機供電
當發電機發生異常跳脫時,系統電力立即中斷,控制系統自動啟動第一備便發
電機,當發電機啟動完成後立即投入供電。若第一備便發電機因啟動失敗或
VCB因異常狀況無法投入供電,則依序第二備便發電機或更低備便順序發電機
啟動與VCB投入供電。
2.多部發電機供電,單部發電機VCB異常跳脫
當發電機發生異常跳脫時,系統立即作動優先跳脫功能將與航行安全無關的次
要負載脫離系統,以避免因過負載造成斷電效應。同時,控制系統自動啟動第
一備便發電機,當發電機啟動完成後,自動與電力系統做同步並聯,自動實施負
載轉移,直到負載達到合理分配。
|  | f. | 電力控制功能
1.高負載,電機啟動與供電
當系統負載達到當前已供電發電機額定容量總合之90%並維持超過10秒,控制
系統自動啟動第一備便發電機,與電力系統做同步並聯,實施負載轉移,直到負
載達到合理分配。
2.低負載,自動退機
當系統負載降到當前已供電發電機額定容量總合減掉已供電發電機中最後投
入供電的發電機容量後的70%並維持超過10秒,控制自動將已供電發電機中最
後投入供電的發電機作卸載與退機動作,被退機的發電機在退機後,將空轉十
分鐘再自動停機。