出國報告（出國類別：考察）

韓國超超臨界機組技術考察報告

服務機關：台灣電力公司

姓名職稱：

費昌仁 副總經理

鍾炳利 處長

徐真明 處長

謝運華 資深研究專員

派赴國家：韓國

出國期間：100年1月12日至1月15日

報告日期：100年3月15日

出國報告審核表

| 出國報告名稱：韓國超超臨界機組技術考察報告 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出國人姓名( 2人以上，以1人為代表) |  |  | 職稱 |  | 服務單位 |
| 費昌仁等 4人 |  |  | 副總經理 |  | 台 灣 電 力 公 司 |
| 出國類別 |  | 考察 □進修 □研究 □實習 □其他 （例如國際會議、國際比賽、業務接洽等） |  |  |  |
| 出國期間： 100年1月12日至100年1月15日 |  |  |  | 報告繳交日期：100 年 3 月15 日 |  |
| 出 國 計 畫 主 辦 機 關 審 核 意 見 | □ 1.依限繳交出國報告 □ 2.格式完整（本文必須具備「目地」、「過程」、「心得」、「建議事項」 ） □ 3.無抄襲相關出國報告 □ 4.內容充實完備. □ 5.建議具參考價值 □ 6.送本機關參考或研辦 □ 7.送上級機關參考 □ 8.退回補正， 原因：□不符原核定出國計畫 □以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 □內容空洞簡略未涵蓋規定要項 □抄襲相關出國報告之全部或部分內容 □電子檔案未依格式辦理 □未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 □9..本報告除上傳至出國報告資訊網外，將採行之公開發表： □辦理本機關出國報告座談會（說明會），與同仁進行知識分享。 □於本機關業務會報提出報告 □其他 □10.其他處理意見及方式： |  |  |  |  |

說明：

- 各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

- 審核作業應儘速完成，以不影響出國人員上傳出國報告至「政府出版資料回應網公務出國報告專區」為原則。

| 報 告 人 |  | 審 核 人 | 單位 主管處 總 經 理 主管 主 管 副總經理 |
| --- | --- | --- | --- |

行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：韓國超超臨界機組技術考察

頁數 10  含附件：是□否▓

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

費昌仁/台灣電力公司/總經理副總經理室/副總經理/（02）23666248

鍾炳利/台灣電力公司/發電處/處長/（02）23666500

徐真明/台灣電力公司/電源開發處/處長/（02）23666850

謝運華/台灣電力公司/綜合研究所/資深研究專員/（02）80782211

出國類別：1考察□2進修□3研究□4實習□5其他

出國期間：100年1月12日至1月15日         出國地區：韓國

報告日期：100年3月15日

分類號/目

關鍵詞：超超臨界、鍋爐、USC、熱回收鍋爐、過熱

內容摘要：（二百至三百字）

為促進本公司與韓國之電力技術交流合作，並獲取最新超超臨界機組技術，於100年1月12~15日組團拜訪韓電及參訪斗山重工超超臨界設備製造廠家與河東超超臨界發電廠等單位。此次實地參訪暸解並與相關單位人員技術交流，對本公司未來機組更新擴建計畫，及超臨界燃煤機組之營運，獲益匪淺。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http://open.nat.gov.tw/reportwork）

目   錄

| 出國報告書審核表----------------------------------------------------------- | 1 |
| --- | --- |
| 出國報告提要------------------------------------------------------------------ | 2 |
| 目錄------------------------------------------------------------------------------ | 4 |
| 壹、出國緣由------------------------------------------------------------------ | 5 |
| 貳、出國行程及內容-------------------------------------------------------- | 7 |
| 2.1. 參與人員--------------------------------------------------------------- | 7 |
| 2.2. 出國行程---------------------------------------------------------------- | 7 |
| 参、重點結論------------------------------------------------------------------- | 8 |
| 肆、結語------------------------------------------------------------------------- | 10 |

壹、  出國緣由

為促進本公司與韓國電力技術交流合作，並獲取最新超超臨

界機組技術，以提供本公司即將興建之超超臨界燃煤火力電廠與未來營運之技術所需，於1月12~15日由費副總經理領隊拜訪韓電並參訪斗山重工之超超臨界鍋爐、汽機及發電機等製造技術，同時亦前往河東發電廠瞭解超超臨界機組之運轉與維護經驗。

主要任務有：

- 瞭解韓國之USC技術發展概況

- 瞭解斗山重工之超超臨界鍋爐、汽機及發電機之設計製造能力；參訪河東火力電廠及研討超超臨界機組運轉與維護技術經驗。

我國現有燃煤火力機組均屬1965~1980年代產品，以燃煤亞臨界鍋爐為主(drum-type boiler, steam pressure <22.1Mpa, temperature <566℃)。由於材料科技不斷研發精進，燃煤機組由亞臨界、超臨界進而邁入超超臨界(once-through type, steam pressure >22.1Mpa, temperature >566℃)時代，2000年後大型機組鍋爐技術更趨成熟，超超臨界機組熱效率(45% LHV)比亞臨界機組(38% LHV)明顯提高，實質降低燃料消耗、抑低二氧化碳產生量，高效率的超超臨界已是世界新建燃煤機組之主流。此次參訪韓國USC製造廠、實地瞭解USC機組運維情形，並與相關單位人員技術交流，對本公司未來燃煤機組更新擴建計畫及USC燃煤機組運維規畫，獲益匪淺。

貳、出國行程及內容

2.1、參與人員

| 姓名 | 單位 | 職稱 |
| --- | --- | --- |
| 費昌仁 | 總經理副總經理室 | 副總經理 |
| 鍾炳利 | 發電處 | 處長 |
| 徐真明 | 電源開發處 | 處長 |
| 謝運華 | 綜合研究所 | 資深研究專員 |

2.2.出國行程

| 日期 | 地點 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| 01/12 | 台北→首爾 | 行程 |
| 01/13〜01/13 | 首爾 昌源 | 1.拜訪韓電（KEPCO） 2.拜訪Doosan總公司及參訪Doosan（鍋爐、汽機、發電機）設備製造工場 |
| 01/14〜01/15 | 昌源 昌源→首爾 | 參訪河東電廠#5、#6號超臨界機組及運轉維護經驗技術研討 |
| 01/16〜01/16 | 首爾→東京 | 續日本考察行程 |

參、重點結論

- 韓國之USC技術發展概況

韓國現有之超臨界（SC）機組：500MW-24.6MP-538/538℃等級有 22 部、800MW-24.6Mpa-566/566℃等級有2部。

超超臨界（USC）機組：500MW-24.6MPa/566/593℃等級有10部、

800 MW-24.6Mpa-566/593℃、效率43.5％（gross）等級有2部，超

超臨界技術主要來自國外GE和ALSTOM公司，國內部份有電力

公司、KEPCO-RI和斗山重工。

目前韓國正朝向1000MW-265 Mpa-610/621℃、效率44.6％（gross）

之超超臨界機組邁進，在政府支持之下結合國內電力公司、

KEPCO-RI、斗山重工和學術研究機構，於2002〜2008期間完成鍋

爐、汽機和發電機等主設備之設計、製造和控制系統等基礎設計

（Phase І任務）。Phase И任務預計2010〜2017年完成1000MW-265

Mpa-610/621℃之demo機組建造，期間還包括USC運轉特性預測技

術開發、運轉人員訓練之模擬器發展、燃燒控制模擬器發展、汽機

轉子震動與電氣設備之監測與診斷分析技術之發展。

- USC燃煤機組營運與維修：

韓國河東電廠共有8部燃煤超臨界機組機，其中＃1〜＃6發電量500MW、24.6MPa/538/538℃、效率41％（gross），＃7〜＃8發電量500MW、24.6MPa/566/593℃、效率43.5％（gross），該廠之鍋爐、汽機與發電機均由斗山重工設計製造，鍋爐下部水牆管壁採螺旋管設計管與管之間吸熱偏差小於0.5％，鍋爐變壓運轉範圍30％〜90％ of NR，鍋爐之SOx排放量設計值80ppm（實際排放量30ppm）、NOx排放量設計值80ppm（實際排放量40ppm），鍋爐水質之溶氧量≤7ppb、Fe≤10 ppb、SiO2≤15ppb，導電度（經離子交換後,25℃）≤0.2µS/cm。

過去鍋爐之運轉經驗出現爐管之破損原因分別有內壁氧化層太厚導致過熱、銲道失效、冲蝕/腐蝕、磨蝕等。對角切線燃燒導致主蒸汽溫度偏差太大問題在增設燃燒器調整系統和風箱可傾角調整系統後獲得解決。爐膛壓力太高造成鍋爐停機原因係因管排設計失誤所致，經過將U型管之水平段改成V型以減少結渣同時增設吹灰器後獲得改善。

- 斗山重工之USC鍋爐及汽輪機/發電機之製造產品及技術:

韓國斗山重工製造工廠（昌原工廠）位於釜山市西方佔地有443

公頃，擁有鑄造等15座製造工場和一座碼頭，工場設備有大型鍛

造機器、鑽孔機、NC大型車床加工設備、NC表面處理，彎管設

備以大型熱處理爐。製造項目包括大型火力超超臨界鍋爐、熱回

收鍋爐（HRSG）、汽輪機、發電機、核能設備，海水淡化設備、

污染防治設備、電廠儀控設備，風力發電設備等。鍋爐技術主要

來源於ALSTOM，目前擁有設計製造500 MW、800 MW之超/

超超臨界機組能力，其鍋爐之主要設計特色有：能降低爐膛出口

溫度不平衡之螺旋式水牆管，低結渣低阻塞功能鍋爐，兩段式燃

燒超低氮氧化物燃燒器，容許高負載變化率，高效能磨煤機等。

預計在2016年前開發完成1000MW-265Mpa-610/621 ℃級超超臨

界機組設計製造。

斗山重工(汽機／發電機)之製造技術水準也都能符合預期規範。

葉片立體三維化、50吋超長低壓汽機葉片，車修工藝精良、產品

效能高，令人印象深刻。

肆、結語

此次參訪韓國超超臨界機組技術，實地了解學習，對韓國之USC鍋爐、汽輪發電機等先進技術，深感敬佩。希望此行能為未來台韓在超超臨界發電技術交流，更向前邁進一步。