行政院及所屬各機關出國報告提要

出國報告名稱：

核能一廠二號機週期二十五、核能二廠二號機週期二十二填換爐心設計審查

頁數 40 含附件：■是□否

出國計畫主辦機關/聯絡人/電話

台灣電力公司/陳德隆/23667685

出國人員姓名/服務機關/單位/職稱/電話

林志保/台灣電力公司/核能發電處/十一等核能工程監/02-23667087

黃裕龍/台灣電力公司/核能發電處/十等核能工程師/02-23667087

出國類別：□1考察□2進修□3研究□4實習■5其他 (洽公)

出國期間：2011/7/23~2011/8/5    出國地區：美國華盛頓州

報告日期：2011/9/15

分類號/目

關鍵詞：填換爐心設計、AREVA公司

內容摘要：（二百至三百字）

本次核一廠二號機週期25為核一廠目前燃料製造合約進行之第一個填換燃料爐心設計週期，燃料廠家AREVA公司首次採用數項新的方法論應用於該週期填換爐心設計，包括ACE臨界功率分析方法論、Exposure dependent MCPR、SBLC SDM、及Pellet exposure-based LHGR限值等，另本次派赴廠家任務亦一併執行核二廠二號機週期22部份爐心設計審查工作。本次派員赴AREVA公司進行任務除審查廠家爐心設計工作計算書文件外，並進一步了解廠家填換爐心設計相關技術，確保核能電廠運轉之安全。

審查工作包括填換爐心設計審查、審查期間的10項預先提出之稽查需求及問題討論，AREVA公司並安排了一項專題簡報及4項討論會。最後在完成本次稽查任務後與AREVA公司之專家們進行審查後會議，本次稽查團隊於審查後會議提出3項審查建議，供其參考或檢討修正。

總結，本次爐心設計審查符合本公司及AREVA公司內部之接受標準。

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http：//open.nat.gov.tw/reportwork）

出國報告（出國類別：洽公）

核能一廠二號機週期二十五、

核能二廠二號機週期二十二

填換爐心設計審查

服務機關：台灣電力公司

姓名職稱：林志保 核能發電處核能工程監

黃裕龍 核能發電處核能工程師

派赴國家：美國

出國期間：100年7月23日至8月5日

報告日期：100年9月15日

目   錄

| 內 容 | 頁次 |
| --- | --- |
| 壹、出國目的 | 1 |
| 貳、出國行程 | 2 |
| 參、任務過程 | 4 |
| 一、CS2C25及KS2C22填換爐心設計審查 二、CS2C25及KS2C22填換爐心設計審查查核表 三、審查期間訪談摘要 四、審查期間重要會議摘要 五、審查後會議摘要 肆、結論、心得與建議事項 | 4 11 22 30 33 35 |

壹、出國目的

本次出國往返程共計14日，主要任務為赴美國之負責核一、二廠填換爐心設計廠家法商亞瑞華公司（AREVA-NP），審查核一廠二號機週期二十五(Chinshan Unit 2 Cycle 25, 以下簡稱CS2C25)及核二廠二號機週期二十二(Kuosheng Uint 2 Cycle 22, 以下簡稱KS2C22)有關反應器填換爐心設計分析作業，包括燃料週期分析報告（Fuel Cycle Design Report, FCDR）、設計指引、作業程序書、計算書及填換爐心燃料佈局安排是否符合安全性及本公司爐心設計之要求。CS2C25為核一廠依目前燃料製造合約進行之第一個填換燃料爐心設計週期，AREVA公司首次採用數項新的方法論應用於該週期填換爐心設計，包括ACE臨界功率分析方法論、Exposure dependent MCPR、SBLC SDM、及Pellet exposure-based LHGR限值等，另本次派赴廠家任務亦一併執行KS2C22部份爐心設計審查工作。本次任務除審查廠家執行CS2C25及KS2C22爐心設計工作之計算書文件外，並進一步了解廠家填換爐心設計相關技術，確保核能電廠運轉之安全。

由於CS2C25及KS2C22分別為核一廠及核二廠之第一個及第二個週期採用數項新的方法論應用於填換爐心設計工作上，國內對AREVA公司數項新的方法論之應用仍不熟悉，為進一步深入了解AREVA 公司之多週期分析及晶格設計技術，並且釐清平衡週期分析、過渡週期分析、晶格設計與爐心佈局設計進行之流程與執行的細節，因此本次執行爐心設計稽查的同時，也安排核能研究所人員一同赴AREVA公司與該公司相關技術人員進行討論，希望能對國內爐心模擬分析方法論之建立有所幫助。

本次審查任務主要以CS2C25爐心設計審查為主、KS2C22之爐心設計審查為輔，審查方式採用爐心設計計算書文件審查，並查對爐心設計工作站之輸入檔與輸出檔，審查期間並與AREVA公司人員進行問題討論與釐清，完成CS2C25及KS2C22之填換爐心設計審查查核表。於審查完成後召開審查後會議，與AREVA公司本公司CS2C25及KS2C22之爐心設計、安全分析及暫態分析工程師、管理及經理，進行審查討論。本次審查工作總計向AREVA公司提出3項審查建議，供AREVA公司進一步參考或改正。經由本次審查結果，AREVA公司所提供之核一廠二號機週期二十五(CS2C25)符合AREVA公司內部及本公司所要求之接受標準，因此爐心設計是可接受的。另外AREVA公司正進行核二廠二號機週期二十二(KS2C22)爐心設計中，依本次審查結果，AREVA公司至100年8月2日前完成之相關爐心設計計算書及結果，亦符合AREVA公司內部及本公司所要求之接受標準。

貳、出國行程

100年7月23日至100年8月5日(含往返程5日)共計14日，於美國華盛頓州里其蘭市(Richland, WA) AREVA公司執行本項任務。詳細行程如下:

| 日 期 | 行 程 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| 7/23 | 台北→舊金山 | 往程：由台北→舊金山 |
| 7/24 | 舊金山→西雅圖→巴斯科→里其蘭 | 往程：由舊金山→西雅圖→巴斯科→里其蘭 |
| 7/25 | AREVA公司 | - 辦理入廠手續及相關訓練(保安、工安及輻安) - 拜會所有爐心設計相關人員及參加爐心設計審查稽查前會議 - 建立稽查用之電腦工作站及相關計算書收集 - AREVA爐心分析資深工程師Dang介紹並討論CRDA分析結果 |
| 7/26 | AREVA公司 | - 進行CS2C25及KS2C22爐心設計審查 - 與爐心分析資深工程師Dang討論本次預送AREVA之稽查議題 |
| 7/27 | AREVA公司 | - 進行CS2C25及KS2C22爐心設計審查 - 與AREVA討論有關SLMCPR uncertainties處理之議題 - 與AREVA討論有關ACE Correlation |
| 7/28 | AREVA公司 | - 進行CS2C25及KS2C22爐心設計審查 - 參觀核燃料製造工廠：實際了解該公司對採行之製程改善 |
| 7/29 | AREVA公司 | - 進行CS2C25及KS2C22爐心設計審查並與負責工程師討論發現的問題 - 與爐心分析資深工程師Dang討論本次預送AREVA之稽查議題 |
| 7/30~7/31 | 里其蘭 | 星期假日 |
| 8/1 | AREVA公司 | - 與爐心分析資深工程師Dang討論本次預送AREVA之稽查議題 - 進行CS2C25及KS2C22爐心設計審查 |
| 8/2 | AREVA公司 | - 整理稽查結果並進行本次稽查團隊之內部稽查會議 - 與AREVA公司進行稽查後會議 |
| 8/3~8/3 | 里其蘭→巴斯科→西雅圖 | 返程 |
| 8/4~8/5 | 西雅圖→台北 | 返程 |

參、任務過程

本次任務由林志保及黃裕龍兩位人員執行，並分三方面進行審查。首先，以『台電沸水式反應器爐心設計審查指引』為依據，進行『CS2C25及KS2C22填換爐心設計審查』。其次，在出發前將本處所關心之議題，先行傳送給AREVA公司，以俾到美國後與AREVA公司相關專家討論，議題與相關答覆共10項，參考以下參、三節『審查期間訪談摘要』。而在抵達AREVA公司後，AREVA公司安排了一項專題簡報及4項討論會，詳以下參、四節之『審查期間重要會議摘要』，最後，召開『審查後會議』(詳以下參、五節)，將此行之審查結果提出建議供AREVA公司參考與改進。

一、CS2C25及KS2C22填換爐心設計審查

- 依據本公司之『台電沸水式反應器爐心設計審查指引』逐項審查，配合AREVA公司填換爐心設計指引(詳表一)及相關之計算書(詳表二、三)審查，並隨時與負責工程師討論澄清，以及查對爐心設計工作站內的輸入檔等方式，完成CS2C25及KS2C22填換爐心設計審查查核表。

- 在CS2C25及KS2C22填換爐心設計審查查核表中(詳以下第參、二節)，有詳細的審查結果及審查意見。審查結果都能符合台電及廠家的接受標準。在審查AREVA公司爐心設計計算書及指引過程中，本次稽查團隊認為部份計算書及指引應配合本公司採用最新的方法論版本，以配合本公司核一、二廠已採用ACE臨界熱功率關係式之實際現況；而爐心設計人員於進行相關作業過程中，應明確填寫出採用的指引版本，以避免爐心設計者於爐心設計的過程中誤用不適當的指引版本。另外本次審查亦發現CS2C25爐心設計計算書有二處TYPO，雖不影響爐心設計計算結果，但已告知AREVA公司予以修正。

- 目前CS2C25已於今(100)年4月21日開始起動運轉，其填換爐心執照分析報告(RLA)、爐心運轉限值報告(COLR)及起動報告(SOR)亦早已完成，此次任務進行該週期主要爐心設計計算書及相關報告審查；KS2C22預計於今(100)年11月15日起動運轉，其填換爐心執照分析報告(RLA)及爐心運轉限值報告(COLR)已完成，此次任務亦進行該週期部份爐心設計計算書及相關報告審查。

- 經審查CS2C25及KS2C22爐心設計其主要分析結果及接受標準分別摘要如下：

| CS2C25爐心設計主要分析結果及接受標準 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 接受標準 | 分析結果 |
| 全功率運轉能量需求，GWd | 960±22 | 960 |
| 週期初停機餘裕(BOC CSDM) | ≧1.0%△k/k | 1.01 %△k/k |
| 最小停機餘裕 | ≧1.0%△k/k | 1.01 %△k/k |
| 最小CSDM之燃耗 | -- | 0.0 MWd/MTU (BOC) |
| 週期R值 | -- | 0.0 %△k/k |
| 最大燃耗與限值之比值(peak rod) | ≦1.0 | 0.95 |
| 最大燃耗與限值之比值(peak assembly) | ≦1.0 | 0.94 |
| 全週期最低SBLC停機餘裕 | ≧0.88%△k/k | 1.57%△k/k(BOC) |
| 週期初(BOC)熱過剩反應度 | ≧1.0 %△k/k | 1.78 %△k/k |
| 最小MAPLHGR餘裕及燃耗 | ≧8.0 % | 22.7 %@7,480 MWd/MTU |
| 最小LHGR餘裕及燃耗 | ≧8.0 % | 17.9 %@6,600 MWd/MTU |
| 最小CPR餘裕及燃耗 | ≧8.0 % | 8.2 %@11,880MWd/MTU |
| 週期末燃料束最大燃耗 | ≦54.0 GWd/MTU | 50.96 GWd/MTU |
| 週期末燃料棒最大燃耗 | ≦58.7 GWd/MTU | 55.50 GWd/MTU |
| 爐心最大徑向因子 | ≦1.580 | 1.556@11,880 MWd/MTU |
| 燃料匣彎曲準則 | GE SIL320 & AREVA’s Guide Line | - 爐心設計符合GE SIL -320 Supp.3之規定 - EFID程式計算結果:沒有控制單元內有超過兩束可疑燃料(channel bow)。 |

| KS2C22爐心設計主要分析結果及接受標準 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 接受標準 | 分析結果 |
| 全功率運轉能量需求，GWd | 1413±33 | 1430 |
| 週期初停機餘裕(BOC CSDM) | ≧1.0%△k/k | 1.02 %△k/k |
| 最小停機餘裕 | ≧1.0%△k/k | 1.02 %△k/k |
| 最小CSDM之燃耗 | -- | 0.0 MWd/MTU (BOC) |
| 週期R值 | -- | 0.0 %△k/k |
| 最大燃耗與限值之比值(peak rod) | ≦1.0 | 0.974 |
| 最大燃耗與限值之比值(peak assembly) | ≦1.0 | 0.955 |
| 全週期最低SBLC停機餘裕 | ≧0.88%△k/k | 0.89%△k/k(BOC) |
| 週期初(BOC)熱過剩反應度 | ≧1.0 %△k/k | 2.06 %△k/k |
| 最小MAPLHGR餘裕及燃耗 | ≧8.0 % | 17.9 %@8360 MWd/MTU |
| 最小LHGR餘裕及燃耗 | ≧8.0 % | 11.9 %@8360 MWd/MTU |
| 最小CPR餘裕及燃耗 | ≧8.0 % | 8.0 %@12320MWd/MTU |
| 週期末燃料束最大燃耗 | ≦54.0 GWd/MTU | 51.544GWd/MTU |
| 週期末燃料棒最大燃耗 | ≦58.7 GWd/MTU | 57.183 GWd/MTU |
| 爐心最大徑向因子 | ≦1.580 | 1.572@12.32 GWd/MTU |
| 燃料匣彎曲準則 | GE SIL320 & AREVA’s Guide Line | - 爐心設計符合GE SIL -320 Supp.3之規定 - EFID程式計算結果:沒有控制單元內有超過兩束可疑燃料(channel bow)。 |

- 由以上之分析結果，CS2C25及KS2C22填換爐心設計報告，符合本公司之要求及AREVA公司內部之接受標準，因此可接受。

表一：AREVA公司填換爐心設計指引電子檔

- EMF-1928P_Engnrng Wrk Prctcs P104,105 R3

- EMF-1928P_Engnrng Wrk Prctcs P104,119 R15

- Guideline 2.11 R1_DS_THRP Lss Cffcnts Tnng MICROBURN-B2.pdf

- Guideline 2.1 R7_DS_Ntrnc FL Assmbly Dsgn.pdf

- Guideline 2.2 R5_DS_Ldng Ptrn Dsgn Trgt Rd Ptrns and CR Flw.pdf

- Guideline 2.5 R2_DS_MICROBURN B2 Mdl Stup.pdf

- Guideline 2.7 R1_DS_Bnchmrkng Cr Fllw and Prjctn.pdf

- Guideline 2.8 R4_DS_Ht Excss Rctvty and Shtdwn Mrgn.pdf

- Guideline 2.12 R0_DS_Inp Data Mech Dgn Anlys.pdf

- Guideline 2.13 R0_DS_Atmtn Dtbs.pdf

- Guideline 3.1 R3_DS_Strtp In-Sqnc Crtcl Clcltn.pdf

- Guideline 3.2 R6_DS_PWRPLX III CMSS Inpt Prprtn.pdf

- Guideline 4.1 R5_DS_Cntr Rd Wthdrwl Errr Anlyss.pdf

- Guideline 4.2 R2_DS_Stblty Anlys.pdf

- Guideline 4.3 R6_DS_Evltn of Stndby Lqd Cntrl Systm.pdf

- Guideline 4.4 R4_ DS_LHGRFAf_Anlyss.pdf

- Guideline 4.5 R4_DS_Control Rd Drp Accdnt Anlyss.pdf

- Guideline 4.6 R3_DS_Fuel_Assy_Mislo_Anlyss.pdf

- Guideline 4.7 R1_DS_Fl Msrnttn Accdnt.pdf

- Guideline 4.11 R3_DS_Lss of Fdwtr Htng Anlyss.pdf

- Guideline 5.2 R2_DS_Ntrnc Inpt for Plnt Trnsnt Anlyss.pdf

- Guideline 5.3 R1_DS_Ntrnc Inpt for Sfty Lmt Anlyss.pdf

- Guideline 5.4 R4_DS_Ntrncs Inpt fo LOCA.pdf

- Guideline 6.4 R1_DS_BWR6 Gnrc Cntrl Rd Wthdrwl Errr CRWE.pdf

- Guideline 6 5 R2_DS_Lss of Fdwtr Htng Anlyss LFWH SER Rstrctns.pdf

- Guideline 6.8 R0_DS_Stblty wth CSM-4 Mcrbrn-B2 (SER Rstrctn).pdf

- Guideline 6.9 R0_DS_SER Restrictions.pdf

- Guideline 6.12 R0_DS_ACE Crit Pwr Crrltn (SER Rstrctns).pdf

- P110,2020 R1_DS_XCOBRA Input Deck.pdf

- P110,2100 R4_DS_MCPR Sfty Lmt Anlys.pdf

- P110,3030 R7_DS_Fl Rd Gp Cndctnc.pdf

- P110,3060 R1_DS_XCOBRA-T Inpt Dcks.pdf

- P110,3100 R0_DS_Cr-Wd Trnsnt Anlys.pdf

- P110,3202 R0_DS_Flw Dpndnt MCPR Lmts.pdf

- P110,5040 R5_DS_Lmtng Pwr Hstry.pdf

- P110,5120 R3_DS_Htup Anlys.pdf

- P110,6010 R0_DS_ASME Ovrprssrztn Evnt Anlys.pdf

- P110,7010 R1_DS_SER_Restrictions.pdf

表二：AREVA公司CS2C25填換爐心設計計算書

| 32-9103372-000-DS | Chinshan And Kuosheng Cold Critical Calculations |
| --- | --- |
| 32-9106029-000-DS | Chinshan Unit 2 Cycle 23 Core Follow And Projection |
| 32-9107977-001-DS | Chinshan Unit 2 Fabrication Batch CS2R24 ATRIUM-10 Cross-Section Library Generation, FUELRQ Uranium Requirements, and Channel Bow colorset Analysis |
| 32-9143993-000-DS | Chinshan Unit 2 Cycle 24 Core Follow and Projection |
| 32-9145442-000-DS | Chinshan Unit 2 SPU Multi-Cycle Analysis |
| 32-9145507-001-DS | Chinshan Unit 2 Cycle 25 Fuel Cycle Design |
| 32-9146248-000-DS | Chinshan Unit 2 Cycle 25 Neutronics Input for Licensing Transient Analyses |
| 32-9146249-000-DS | Chinshan Unit 2 Cycle 25 Pellet- to -cladding Gap Heat Transfer Coefficients |
| 32-9146250-000-DS | Chinshan Unit 2 Cycle 25 Input Deckpls and AUTO_DCPR Scripts |
| 32-9146251-000-DS | Chinshan Unit 2 Cycle 25 Power History Verification |
| 32-9146252-000-DS | Chinshan Unit 2 Cycle 25 Safety Limit Analysis |
| 32-9146253-000-DS | Chinshan Unit 2 Cycle 25 Feedwater Controller Failure with No Bypass Analyses |
| 32-9146254-000-DS | Chinshan Unit 2 Cycle 25 Inadvertent Startup of the HPCI Pump Analyses |
| 32-9146255-000-DS | Chinshan Unit 2 Cycle 25 Load Rejection with No Bypass Analyses |
| 32-9146256-000-DS | Chinshan Unit 2 Cycle 25 Turbine Trip with No Bypass Analyses |
| 32-9146257-000-DS | Chinshan Unit 2 Cycle 25 ASME Over-Pressurization Event Analyses |
| 32-9146258-001-DS | Chinshan Unit 2 Cycle 25 Flow Dependent MCPR Limits |
| 32-9146259-000-DS | Chinshan Unit 2 Cycle 25 Power Dependent MCPR Limits |
| 32-9146260-000-DS | Chinshan Unit 2 Cycle 25Power Dependent LHGR Multipliers |
| 32-9146261-001-DS | Chinshan Unit 2 Cycle 25 Verification of Input Changes |

續前表

| 32-9146262-000-DS | Chinshan Unit 2 Cycle 25 DIVOM Analysis |
| --- | --- |
| 32-9146263-001-DS | Chinshan Unit 2 CS2-R24 (CSH2-25) Exposure-dependent Heatup Analyses |
| 32-9146264-001-DS | Chinshan Unit 2 CS1-R25 (CSH1-26)Exposure-dependent Heatup Analysis |
| 32-9146499-000-DS | Chinshan Unit 2 Cycle 25 Control Rod Drop Accident Analysis |
| 32-9146500-000-DS | Chinshan Unit 2 Cycle 25 Stability Analysis |
| 32-9146501-000-DS | Chinshan Cycle Independent LHGRFACf and Flow Run-Up Analysis with SPU and ACE CPR correlation |
| 32-9146502-000-DS | Chinshan Cycle Independent Loss of Feedwater Heating Analysis with ACE CPR correlation |
| 32-9146503-000-DS | Chinshan Cycle Independent Control Rod Withdrawal Error Event Analysis with SPU and ACE CPR correlation |
| 32-9147968-000-DS | Chinshan Unit 2 Cycle 25 Long Term Stability Solution Option III OPRM Setpoint Calculation |
| 32-9148786-000-DS | Chinshan Generic Misorientation Analysis with ACE CPR Correlation |
| 32-9149316-000-DS | Chinshan Unit 2 Cycle 25 Disposition of Events |
| 32-9149367-000-DS | Chinshan Generic Mislocation Analysis with ACE CPR Correlation |
| 32-9157412-000-DS | Chinshan Unit 2 Cycle 25 Startup Calculation |
| 32-9157414-000-DS | Chinshan Unit 2 Cycle 25 POWERPLEX-II Input Deck Generation |

表三：AREVA公司KS2C22填換爐心設計計算書

| 32-9120586-002-DS | Kuosheng Unit 2 Fabrication Batch KS2-R21 ATRIUM-10 Cross-Section Library Generation, FUELRQ Uranium Requirements, and Channel Bow Colorset Analysis |
| --- | --- |
| 32-9152748-000-DS | Kuosheng Unit 2 Cycle 22 Pellet-to Cladding Gap Heat Transfer Coefficients |
| 32-9152749-000-DS | Kuosheng Unit 2 Cycle 22 Neutronics Input for Transient Analyses |
| 32-9152750-000-DS | Kuosheng Unit 2 Cycle 22 Transient Inputs |
| 32-9152751-000-DS | Kuosheng Unit 2 Cycle 22 Turbine Trip Without Bypass Analysis |
| 32-9152752-000-DS | Kuosheng Unit 2 Cycle 22 Feedwater Controller Failure Without Bypass |
| 32-9152757-000-DS | Kuosheng Unit 2 Cycle 22 LOCA Limiting Power History |
| 32-9152758-000-DS | Kuosheng Unit 2 Cycle 22 MCPRf Analysis |
| 32-9152759-000-DS | Kuosheng Unit 2 Cycle 22 MCPR Safety Limit Analysis |
| 32-9152760-000-DS | Kuosheng Unit 2 Cycle 22 Thermal Limits |
| 32-9152761-000-DS | Kuosheng Unit 2 Cycle 22 Verification of Input Changes |
| 32-9158409-000-DS | Kuosheng Unit 2 Cycle 22 Fuel Cycle Design |
| 32-9159793-000-DS | Kuosheng Unit 2 Cycle 22 Control Rod Drop Accident Analysis |
| 32-9159794-000-DS | Kuosheng Unit 2 Cycle 22 Stability Analysis |
| 32-9159795-000-DS | Kuosheng Unit 2 Cycle 22 Disposition of Events |

二、CS2C25 及KS2C22填換爐心設計審查查核表

- Qualification requirements for the responsible engineers of Core Design、Transient Analysis & Q.C. people

實際負責爐心設計人員、暫態分析人員及品管人員之廠家內部資格要求

1.  Adrian.Constantinescu :      5+            M.S.           Nuclear Eng.

Neutronic designer        Experience       Education        Discipline

(Project Engineer)         (years)      (Major/Degree)

2.  P.H. Smith          :      2+           M.S.           Nuclear Eng.

Neutronic designer        Experience       Education        Discipline

(Project Engineer)         (years)        (Major/Degree)

3.  P. D. Patchana     :       10+           M.S.           Nuclear Eng.

Neutronic team leader     Experience       Education         Discipline

(Team Leader)            (years)      (Major/Degree)

4.  J. Dirk Howlett     :       11+              B.S.          Mechanical Eng.

Transient analyst         Experience      Education         Discipline

(Project Engineer)         (years)      (Major/Degree)

5.  Sean C. Mellinger  :       21+             B.S.           Nuclear Eng.

Transient team leader      Experience      Education         Discipline

(Team Leader)            (years)      (Major/Degree)

6.  Peng Wang        :       9+             Ph. D.          Nuclear Eng.

QC internal reviewer       Experience     Education          Discipline

(Project Engineer)         (years)       (Major/Degree)

7.  Stone S. Luo      :       26+             Ph.D.          Nuclear Eng.

QC internal reviewer       Experience       Education        Discipline

(Project Engineer)         (years)      (Major/Degree)

Do the above responsible engineers meet the vender's qualification  requirements ?

上述實際負責人員是否符合廠家內部之資格要求 ?

Yes    V     No            N/A

Comment：(1).中子物理工程師必須完成報告EMF-2034 Rev.4 “neutronics Richland Design and Analysis Training Requirements”內容之訓練。(2). 安全分析工程師必須完成報告EMF-2044 Rev.3 “BWR Safety Analysis Qualification and Training Requirements”內容之訓練。(3). 品管人員(QA)則必須完成與分析者相同的訓練,一般AREVA會指派較資深的人員擔任QA內部審查者。(4). 以上人員均已完成所需之訓練，符合廠家內部之資格要求。

B、Vendor's Internal Quality-Assurance Performance：

爐心設計廠家是否完成其內部之品保程序

- Has vendor finished internal QA procedure or independent-review on schedule？（safety analysis and Core design）

廠家是否於時程內完成爐心設計品保程序？

Yes    V    No        N/A

Comments：CS2C25及KS2C22填換爐心設計已經完成並已完成填換爐心分析報告(RLA)，上述報告在定稿前已分送本公司相關單位審查。

- Is the vendor’s internal QC process appropriate?

廠家品保程序是否適當？

Yes   V    No        N/A

Comments：所有目前完成的計算書均根據EMF-1928(P) P104-119 rev.13或14「Engineering Work Practices Calculation Packages」來撰寫，並經內部QC人員的審查結案。

- Are there any comments or recommendations in vendor's internal independent review document？Have the comments or recommendations been corrected or reflected？

廠家於內部品保程序是否有任何發現或意見？上述發現與意見是否已經更正並反應？

Yes   V    No        N/A

Comments：內部QC人員的發現均經改正或說明後再次經QC人員審查後結案。

C、Core Design Audit Plan

爐心設計稽查計劃

Fuel System Design

燃料設計

- Is the reload fuel type licensed by ROCAEC？Is there any change or update in dimensions or component from "Mechanical Fuel Design Report", that approved by ROCAEC？(including fuel channel)

填換燃料型式是否為原能會核准？填換料任何尺寸或組成是否不同於原核准之燃料型式（包括燃料匣）

Yes   V    No        N/A

Comment： 填換燃料型式及使用燃料匣均已提報原能會並獲得核備。

- Does the enrichment（u-235）of reload fuel match the TPC's expected average discharge fuel batch exposure？

填換燃料濃縮度與預期退出燃耗是否匹配？

Yes        No   V    N/A

Comment： CS2C25的爐心設計由於考慮以下因素因此保守進行：1.依原能會之要求保守的降低徑向尖峰因子(Radial Peaking Factor, RPF)。2.考慮燃料匣彎曲因此須符合GE SIL320 Supplemental 3及該公司之EFID程式計算之準則。3.週期25填入的新燃料是在考量小幅度功率提昇(MUR)之1804MWt爐心功率條件下進行設計。因此CS2C25爐心設計預期退出燃耗應可接受。

Nuclear Design

爐心設計

- AREVA【CASMO-4/MICROBURN-B2】  GE【TGBLA-04/PANACEA-10】  Are above lattice and 3D simulator code's version updated？

廠家目前使用之燃料格及三維穏定模擬程式之版本是否變更且獲得執照？

Yes   V    No        N/A

Comment： 目前使用之分析程式CASMO-4/MICROBURN-B2已經獲得原能會審查核備。

- Are the cycle-specific information【GE FRED】【AREVA Plant Parameters Document and Work Plan】reflected in core design？

廠家爐心設計是否反應【GE Fuel Release and Engineering Data】【AREVA Plant Parameters Document and Work Plan】？

Yes   V    No        N/A

Comment：經查對CS2C25爐心設計計算書32-9145507-000，廠家爐心設計符合設計參數要求。

- Does reloaded fuel cycle comply with vendor's internal fuel-shuffling-criteria?

廠家填換爐心設計是否遵守廠家內部燃料挪移準則？

Yes   V    No        N/A

Comment：CS2C25及KS2C22爐心設計分別依Final Work Plan(計算書51-9139671-000)及(計算書51-9151030-000)進行，並遵循廠家REMACCX準則檢查：Max(P-Pcs)≦2 kw/ft。

- Is the reloaded fuel cycle designed in accordance with approved procedure?

廠家填換爐心設計是否依照廠家內部核准之程序書執行？

Yes   V    No        N/A

Comment：審查廠家填換爐心設計計算書(32-9145507-000及32-9158409-000)，CS2C25及KS2C22爐心設計皆依據當時最新版本EMF-2000(P) guideline 2-2 rev.5 執行。

- Do vendor review and file TPC's "Core design review report"(Calculated by CASMO-3/SIMULATE-3 code)?

廠家爐心設計是否審閱並反應"台電爐心設計審查報告"之建議？

Yes   V    No        N/A

Comment：廠家表示已審閱並反應"台電爐心設計審查報告(CDRR)"，惟本公司CDRR報告送往廠家之時間點為機組起動後，廠家建議本公司獨立驗證結果須於RLA/COLR初稿完成前送廠家參考，廠家才有充裕時間進行驗證並修改。

- Check the input and design-record-file of lattice code,【GE TGBLA, AREVA CASMO-4】,especially the various pin rods distribution, rod dimensions. Is there any update or error？

檢查廠家燃料格程式輸入檔及設計計算書，尤其是各種不同濃縮度燃料棒位置是否正確？燃料棒尺寸是否正確？

Yes   V    No        N/A

Comment： 審查CS2C25及KS2C22爐心設計計算書及工作站輸入檔並無發現錯誤。

- Check the input and design-record-file of 3-D simulator code【GE PANACEA】【AREVA MICROBURN-B2】, including fuel type declaration, various fuel segment length, various fuel segment type declaration. Is there any update or error？

檢查燃料廠家三維穏態計算程式之輸入檔及計算書，包括燃料型式位置、各種

不同燃料Segment長度及燃料segment位置之宣告是否正確？

Yes   V    No        N/A

Comment： 審查CS2C25及KS2C22爐心設計輸入檔(mcb.CS2C25_step及mcb.ks2c22_step_update)並無發現錯誤。

- Check all dimension parameters of fuel assembly . Is there any update or error ?

檢查所有燃料尺寸參數是否正確

Yes   V    No        N/A

Comment： CS2C25及KS2C22爐心全部皆採用AREVA公司之ATRIUM-10燃料，燃料尺寸參數輸入並無發現錯誤。

- Check all thermal-hydraulic parameters are correct, including the loss coefficient of LTP、UTP、water tube inlet、water tube exit＆spacer, leakage flow model, power-flow fitting coefficient etc. Consistent with "Fuel Design Report", that approved by ROCAEC？Is there any update or error ?

檢查所有熱水力參數是否正確？

Yes   V    No        N/A

Comment：審查CS2C25及KS2C22爐心設計輸入檔之熱水力參數並無發現錯誤。

- If vendor's "Fuel Cycle Design" available, check the input of thermal limit library. Correct or not？

檢查爐心設計熱限值資料庫是否正確？

Yes   V   No        N/A

Comment：審查CS2C25及KS2CY22結果未發現錯誤。

- Does 【GE peak pellet discharge exposure】 or 【AREVA peak discharge rod exposure 、peak discharge assembly exposure】of reload cycle remain within the ROCAEC approved limit？

填換爐心EOC退出燃料燃耗是否正常？

Yes   V    No        N/A

Comment：審查CS2C25計算書(32-9149316-000)，CS2C25爐心設計最大退出燃料束燃耗為50.96 GWd/MTU＜54.0 GWd/MTU，最大退出燃料棒燃耗為55.5 GWd/MTU＜58.7 GWd/MTU。另審查KS2C22計算書(32-9159795-000)，KS2C22爐心設計最大退出燃料束燃耗為51.54 GWd/MTU＜54.0 GWd/MTU，最大退出燃料棒燃耗為57.18 GWd/MTU＜58.7 GWd/MTU，均符合原能會核准之燃耗限值。

- Are the hot-target eigenvalue and cold-target eigenvalue updated and established appropriately？

熱爐及冷爐之目標增殖因數（keff）是否反應電廠最新爐心追隨計算結果？

Yes   V    No        N/A

Comment： CS2C25及KS2C22週期使用MICROBURN-B2進行爐心設計，AREVA公司於之前已執行了“MICROBURN-B2 Benchmarking Calculations”，以求得熱爐及冷爐之目標增殖因數，此目標增殖因數已反應電廠最新爐心追隨計算結果。

- Is the radial RMS error between TIP trace measurement data and off-line axial power profile of core follow calculation reasonable？ 【AREVA: one standard TIP deviation 6﹪×1.645＝9.87﹪, 95% possibility ,95% confidence less than 9.87 ﹪for CASMO/MICROBURN code】【GE : 8.6﹪TIP uncertainty is used for SLMCPR calculation for TGBLA04/PANACEA10 code】？ Are the TIP total nodal RMS error reasonable ？

本週期爐心追隨計算結果與電廠TIP測量值之間誤差是否合理？

Yes   V    No        N/A

Comment： CS2C24爐心追隨計算結果與電廠TIP量測值之間誤差值(RMS)符合6%要求。

- Are the over-all average differences between on-line and off-line MFLPD ＆MAPRAT of core follow calculation reasonable？【TPC think the differences less then 5﹪in 3-D Simulator code are reasonable.】.Are over-all average differences between on-line and off-line MCPR reasonable？【TPC think the differences less then 3﹪in 3-D Simulator code are reasonable.】. Are the off-line results more conservative than on-line？

爐心追隨計算之MFLPD及MAPRAT，其線上計算（LPRM adaptive）與離線計算（Non LPRM adaptive）結果之全週期平均誤差是否是否合理？【台電經驗:小於5﹪】？MCPR誤差是否合理【台電經驗:小於3﹪】？

Yes    V    No        N/A

Comment： 審查CS2C24爐心追隨計算結果，全週期MAPRAT及MFLPD最大誤差分別為1.7%及1.9%，均符合本題之標準5%。而全週期MCPR最大誤差為4.5%，雖大於3%標準，經與AREVA詳細討論，AREVA認為MCPR接受標準若訂為5%應屬合理，而非3%。

- Will the reload core designs meet planed full-power-cycle energies？（Nominal-window consideration）？

填換爐心設計是否符合電廠滿載能量需求？

Yes   V    No        N/A

Comment：審查計算書32-9145507-000及32-9158409-000計算結果，CS2C25及KS2C22週期能量分別為960 GWd及1413 GWd，兩者皆符合本公司爐心設計要求。

- Will the reload core designs meet shut-down-margin（SDM）requirement？（Short-window consideration）

填換爐心設計是否符合電廠停機餘裕需求？

Yes   V    No        N/A

Comment：審查計算書32-9145507-000及32-9158409計算結果，CS2C25及KS2C22之BOC的停機餘裕(CSDM)分別為1.01%及1.02%，兩者皆符合接受標準(≧1.0%)。

- Will the step-through rod patterns of reload core design meet the requirement？ Including thermal limits ratio margins, full power operation capability, spectrum-shift strategy etc.

填換爐心控制棒佈局設計是否符合"熱限值餘裕"，"滿載運轉"及"能譜偏移運轉"要求？

Yes   V    No        N/A

Comment：審查計算書32-9145507-000及32-9158409-000計算結果，CS2C25及KS2C22熱限值餘裕分別為MAPLHGR=22.7%及17.3%、LHGR=17.9%及11.0%、MCPR=8.2%及8.0%，均符合接受標準(≧8%)。

- Will the reload core design meet the SBLC system concentration requirement？

填換爐心設計是否符合SBLC系統要求？

Yes   V    No        N/A

Comment：審查計算書32-9145507-000及32-9158406計算結果，CS2C25及KS2C22之SBLC最小停機餘裕分別為1.57%及0.89%，均符合接受標準(≧0.88%)。

- Is the reloaded fuel cycle optimum design considering the fuel utilization？

考慮燃料使用率，本填換爐心設計是否為最理想之設計？

Yes        No        N/A   V

Comment：因為廠家的設計標準只要符合接受標準即可，若要得到最理想之設計，則必須花較多時間試試其他燃料佈局及控制棒布局並與可為安全分析所接受。一般而言，廠家爐心設計上只要符合所有AREVA公司及本公司之接受標準即可。

Transient Analysis

暫態分析

- Is the version of CPR correlation consistent with ROCAEC approved version？【GE GEXL】【AREVA SPCB or ACE】

廠家使用之臨界功率比關係式版本是否正確？

Yes   V    No        N/A

Comment： CS2C25及KS2C22使用之臨界功率比關係式版本為ACE/ATRIUM Rev1, ANP -10249(P)(A)，此版本已獲得原能會核備使用。

- Are the distributions of additive constant of CPR correlation updated？

廠家使用的CPR關係式，其中additive常數分佈是否正確或改版？

Yes   V    No        N/A

Comment： CS2C25及KS2C22使用CPR關係式為ACE/ATRIUM Rev1，皆採用相同之additive常數分佈。

- Is the cycle-specific SLMCPR and delta CPR significant different from previous cycle？Why？Are the "Uncertainty input parameters" for SLMCPR calculation updated？

最小臨界功率比之限制值和前週期是否沒有顯著不同？為什麼？計算SLMCPR 所需輸入之Uncertainty參數是否有變更？

Yes   V   No     N/A

Comment：CS2C25採用ACE臨界熱功率關係式，CS1C25採用SPCB臨界熱功率關係式。CS2C25之SLMCPR為1.12，CS1C25之SLMCPR為1.07，另CS2C25計算SLMCPR 所需輸入之Uncertainty參數與CS1C25也有部份變更。

- Have the plant-specific transient parameters 【GE OPL-3】【AREVA Plant parameter document】been compared to the previous cycle？ Have the differences been identified and reflected？

暫態分析所用的電廠實際運轉參數有沒有和前週期有不同之處？若有，其影響為何？

Yes   V    No      N/A

Comment：本週期(CS2C25)暫態分析之OLMCPR參數與前週期(CS1C25)OLMCPR參數不同。CS1C25之SLMCPR為1.07，最大△CPR為Feedwater Controller Failure w/o Bypass (飼水控制失效)所致之0.25，因此CS1C25之OLMCPR為1.32。CS2C25之SLMCPR為1.12，在BOC至NEOC期間之最大△CPR為Inadvertent HPCI Startup (非預期HPCI啟動)所致之0.25，NEOC至EOC期間之最大△CPR為Feedwater Controller Failure w/o Bypass (飼水控制失效)所致之0.27。但AREVA公司考量0.01保守度於BOC至NEOC期間之△CPR計算，因此CS2C25之OLMCPR(BOC至NEOC期間)為1.38，OLMCPR(NEOC至EOC期間)為1.39。CS2C25為核一廠首次採用ACE臨界功率分析方法論，因此SLMCPR及OLMCPR均較前週期(CS1C25)顯著上升，由於ACE應比之前SPCB關係式更加準確，本週期設計餘裕並未改變，預期不會造成運轉餘裕降低。

- Are the power-dependent OLMCPR well-derived from following transient？Is the methodology of transient changed or updated from previous cycle？

與功率相關之臨界功率運轉限制值是否經由下列暫態分析推演得到？暫態分析方法是否變更？

| - Turbine Trip w/o Bypass | - 汽機跳脫，旁通閥未開？ |
| --- | --- |
| - Load Rejection w/o Bypass | - 負載跳脫，旁通閥未開？ |
| - Loss of Feedwater Heating | - 喪失飼水加熱 |
| - Inadvertent HPCI Startup | - 非預期HPCI啟動 |
| - Feedwater Controller Failure w/o Bypass 【KS】【CS】 | - 飼水控制失效 |
| - Control Rod Withdrawal Error | - 控制棒誤抽出 |

Yes   V    No        N/A

Comment： 本次功率相關之臨界功率運轉限制值是經由上述暫態分析推演得到(以最嚴重的暫態事故分析結果涵蓋)，暫態分析方法沒有變更。

- Are the flow-dependent MCPR well-derived from Flow-run-out transient？Is the methodology of transient changed or updated from previous cycle？

與流量相關之臨界功率運轉限制值是否經由Flow-run-out 暫態分析推演得到？暫態分析方法是否變更？

Yes   V    No        N/A

Comment：CS2C25及KS2C22流量相關之臨界功率運轉限制值是由Flow-run-out 暫態分析推演得到。

- Is LHGR Limit well-derived from 45﹪Mechanic-Over-Power （Cladding strain less than 1﹪）＆ 25﹪Thermal-Over-Power analysis （Fuel-center-line temperature less than melt temperature） 【AREVA Protection Against Power Transient: 35﹪over LHGR limit】？

單位線性熱功率限制值是否經由暫態分析求出？

Yes   V   No        N/A

Comment：CS2C25單位線性熱功率限制值是經由暫態分析求出。

- Is APLHGR Limit well-derived from LOCA analysis？(Cladding temperature less than 2200℉)

平面線性功率限制值是否經由LOCA分析求出？

Yes       No        N/A   V

Comment： CS2C25及KS2C22燃料型式並未改變，LOCA分析不需重新執行。

- Is there no new safety issue should be analyzed？

是否沒有新的安全議題需要被分析？

Yes   V    No        N/A

Comment：CS2C25及KS2C22控制棒掉棒事故分析(Control Rod Drop Accident, CRDA)已採用假設「不可用控制棒」情形，並反映至爐心設計。

- Is the Stability Exclusion Region well identified in operation domain？

非穏定運轉限制區是否從電廠最大運轉區中清楚劃出？

Yes   V   No        N/A

Comment：CS2C25 Power-Flow圖上，本週期之非穏定運轉限制區由衰變比值曲線(DR)為DR=0.85及DR=0.9來作為標訂邊界。

- Is the Peak-Cladding-Temperature (PCT) of LOCA accident analysis updated from previous cycle？ Should the update be submitted to ROCAEC ？

LOCA分析中之最高燃料護套溫度是否沒有變更？

Yes   V   No       N/A

Comment：審查計算書32-9146263-000計算結果，CS2C25 LOCA分析中之最高燃料護套溫度變更為2068℉。

- Is the result of Overpressure-Protection analysis acceptable (Pressure less than 1375psig)？

過壓保護暫態分析是否可接受？

Yes   V   No        N/A

Comment：審查計算書32-9146257-000計算結果，CS2C25過壓保護暫態分析之分析結果Pr( Steam Line ) = 1244psig、Pr(Vessel Dome) = 1247psig 皆小於1375psig之限值，符合限值可接受。

- Is the result of Control-Rod-Drop accident analysis acceptable (Fuel enthalpy less than 280 cal/gm)？

控制棒掉落事故分析是否可接受？

Yes   V   No        N/A

Comment：CS2C25及KS2C22控制棒掉棒事故分析熱焓值分別為209.4cal/gm及174.1cal/gm，符合小於280cal/gm之限值要求。

- AREVA【COTRANSA2、XCROBRA、XCROBRA-T、SAFLIM2、ANFB、SPCB】 GE【TGBLA、ISCOR、PANACEA、GESTR-M、ODYN、REDY、TASC、GEXL】 Are above transient codes' version updated？

Yes   V    No        N/A

Comment： 最新版本為COTRANSA2：uju110、XCOBRA：umay10、XCOBRA-T：umar10、 SAFLIM2：uoct09、ACE：ACE/ATRIUM Rev 1,ANP-10249(P)(A)。

- AREVA【EXEM/BWR、RELAX、FLEX、HUXY】 GE【SAFER/GESTR-L】 Are above ECCS codes' version updated？

Yes   V    No        N/A

Comment： EXEM/BWR：是一個方法論而不是程式，RELAX：ujul10，HUXY：uaug10。

- Special issue discussion:

Comment： 詳參、三、審查期間訪談摘要，參、四、審查期間重要會議摘要，以及參、五、審查後會議摘要。

三、審查期間訪談摘要

本公司預送AREVA公司之稽查議題

- 要求AREVA公司針對此次任務提供稽查辦公室，並須準備包括必要的電腦及通訊設備供本次稽查團隊人員使用。

【答】AREVA公司於本公司人員抵達前即已安排稽查辦公室，包括已備妥3套個人電腦且可連接至其公司的內部網路，並可供使用的通訊設備與台灣公司內相關人員討論時使用。AREVA公司亦提供此三個人電腦可連結到其公司的工作站主機(Work Station)之功能，可供本次稽查團隊成員直接查詢相關的輸入檔及輸出檔(I/O檔)。

- 要求AREVA公司針對此次審查標的核一廠二號機週期二十五及核二廠二號機週期二十二爐心設計提供相關的指引、程序書及計算書。

【答】 AREVA公司於其事先準備的稽查辦公室三台個人電腦中已提供此次爐心設 計相關的計算書、指引、人員訓練紀錄及專案報告等文件電子檔，另外此三個人電腦並可連結到AREVA公司的工作站主機(Work Station)，直接查詢相關的輸入檔及輸出檔(I/O檔)。

- 請AREVA公司針對介紹此次審查標的之填換爐心設計人員及相關訓練紀錄與工作經驗。

【答】 AREVA公司於審查前會議時介紹其負責本公司填換爐心設計人員，並於其事先準備的稽查辦公室三台個人電腦中，提供此次審查標的之填換爐心設計人員及相關訓練紀錄與工作經驗文件電子檔。

- 請AREVA公司簡報介紹ACE臨界熱功率關係式及評估說明該關係式不保性對核一廠及核二廠填換爐心設計的影響。

【答】 AREVA公司於7月27日(三)安排負責發展ACE correlation的Ken Greene簡報ACE臨界熱功率關係式，同時針對本公司提出之問題進行澄清及答覆說明，並說明AREVA公司將來的因應措施。AREVA公司亦說明本案目前對本公司核一廠及核二廠填換爐心運轉並無影響。

- 請AREVA公司介紹控制棒掉棒事故分析(Control Rod Drop Accident, CRDA)方法論及對核一廠及核二廠填換爐心設計的影響。

【答】 AREVA公司於7月26日(二)由資深中子設計分析工程師Dang以討論會方式介紹CRDA方法論，並說明核一、二廠目前運轉中的四部機組CRDA重分析的結果，並針對本公司對CRDA重分析結果之疑點部份進行澄清及答覆說明。該次討論會中Dang說明AREVA已根據台電要求進行核一、二廠目前運轉中之四部機組重做CRDA事件分析，並提供相關計算書紙本供本稽查團隊於辦公室進行查核。

- 在CS2C25及KS1C22之RLA報告(分別為ANP-2966(P)及ANP-2918(P))圖5.1 及5.2中，KS1C22之MCPRp限值較CS2C25之MCPRp限值低，請AREVA公司說明為何KS1C22之控制棒誤抽事故(Control Rod Withdraw Error, CRWE)為影響MCPRp限值計算之LIMITING情況。

【答】 AREVA公司說明核一、二廠爐心使用不同的控制棒抽棒方式，且本身爐心特性就不相同，因此造成CS2C25及KS1C22之MCPRp限值計算時，控制棒誤抽事故(Control Rod Withdraw Error, CRWE)為影響MCPRp限值計算之LIMITING情況。

- 請AREVA公司於本次爐心設計稽查期間安排參觀核燃料製造廠行程。

【答】 AREVA公司由負責本公司核一、二廠燃料合約執行之專案經理FOLLETT Robert安排於7月28日(四)下午參觀乾式與溼式轉化廠、燃料製造廠及燃料束底座元件製造工廠，並由各製造部門負責人帶領參觀介紹。

- 請AREVA公司提供燃料運輸箱安全評估報告(SER)、燃料束中子設計指引及爐心中子模擬程式(MICROBURN-B2)之使用手冊予本公司稽查人員參考。

【答】 AREVA公司已於本次爐心設計稽查期間提供上述資料供本次稽查團隊參考。

- 在KS2C22爐心設計會議時，AREVA公司提到由於該週期採用ACE Correlation關係式因此MFLPD參數將會是比較dominant的參數，但由AREVA公司提供的KS2C22初步爐心佈局來看，MFLCPR參數似乎才是該週期比較dominant的參數，請AREVA公司進一步說明。

【答】 據AREVA公司說明，原本AREVA評估因為使用ACE correlation計算CPR後，CPR可能會較不limiting。不過進入實際爐心設計過程，發現仍然是MFLCPR dominant而非MFLPD dominant。另外只有在運轉週期初期(Beginning of Cycle)，若底部燃料的濃縮度太高時，MFLPD才會變得limiting。

- 針對SLMCPR計算之不準度處理的方法，請AREVA公司進一步說明下述數個問題。

  - 針對核一廠2號機週期23及核二廠1號機週期23，請AREVA公司進一步說明如何處理流經燃料束之流量不準度(uncertainty)。

【答】 AREVA公司答覆說明這些uncertainty是根據30年來，各方建立實驗設施(如Columbia college、German)的實驗數據，並得到雙相流、單相流數據及其不準度，因此在實驗數據方面應該相當充分。若是爐心屬於Mix Core情形時，則沿用其他燃料廠家的數據；若採用新型燃料時，如果實驗數據可以涵蓋(bounding)之前的結果，則uncertainty不變。若是新燃料uncertainty較大，則使用較保守的數據來處理流經燃料束之流量不準度。

  - 請進一步說明ATRIUM-10燃料Friction factor Multiplier、Channel Friction factor Multiplier及Assembly flow Area之不確度。

【答】 AREVA公司說明並沒有各別的Friction factor Multiplier、Channel Friction factor Multiplier及Assembly flow Area不準度。而是使用一組參數進行計算，再將計算結果與實驗數據比對，並獲得ΔP、flow等不準度。

  - 由於進行SLMCPR計算時須考量不準度因素，為何進行慢速暫態(slow transient)計算時無須考量CPR不準度，請進一步說明。

【答】 AREVA公司說明那些不準度已經在計算SLMCPR時一併處理。延伸問題：慢速暫態事件計算時是否有針對MB2計算之功率不準度進行評估？AREVA公司回覆並未針對功率不準度進行計算。MB2使用target K當作計算基礎，算出來之結果會比COTRANSA計算更為保守，故AREVA認為這樣的方法夠保守，因此無需特別考慮功率不準度。

  - 請進一步說明進行SLMCPR計算時，為何無須考量inlet temperature (Tin)不準度。

【答】 AREVA公司說明飼水流量(Feed water flow)的不準度已經考慮了Tin的因素，因此於進行SLMCPR計算時，無須另考量inlet temperature (Tin)不準度。

其它稽查訪談重點摘要

- 核一、二廠算使用AREVA公司ATRIUM-10燃料後，其燃料型式及晶格設計與以往有些許改變，請AREVA公司提供進一步說明。

【答】 AREVA公司爐心分析資深工程師Dang說明目前設計流程大致如下：

- 利用先前資料求出單一新燃料束可提供之能量(E0=cycle energy EN-1/fresh fuel number NN-1) 。

- 簡單估計此週期所需之新燃料數量 (NN=EN/E0) 。

- 使用此新燃料數量，利用同先前燃料束設計大略排出爐心佈局，觀察此爐心佈局之停機餘裕(SDM)情況(出現時機及一次燃耗數量)。

- 依照(3)所得結果去調整每個control cell之燃料束Gd設計，若SDM太低有兩種方法，一為將2F2O(2束Fresh Fuel及2束Once burn Fuel)的cell中把一次燃耗燃料換為二次燃耗燃。如此這樣做則不用改變晶格設計(lattice design)，但可能會導至週期能量減少。另一個方法即增加可燃耗毒物Gd根數或wt%。通常視情況來決定採用那一方式，若是SDM離1%很接近，則可用shuffle方法解決。但若離很遠，如0.75%，則需要採用Gd解決。若SDM不足出現在週期前期，則加Gd 根數，若SDM出現在週期中期，則增加Gd濃度。

- 若在平衡週期及多週期分析時，通常會設計多種燃料束種類，以因應長短週期之週期長度不同，而採用適當的燃料種類搭配。例如，

|  | 短週期長度 | 中週期長度 | 長週期長度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.05 12GV60 | 60 | 40 | 80 |
| 4.03 14GV65 | 44 | - | - |
| 4.01 15GV70 | - | 60 | 24 |

其中，鈾235濃縮度關係到BADE(Batch Average Discharge Exposure)及週期能量，Gd根數及其濃度則影響到停機餘裕(SDM)及熱過剩反應度(HER)。當從多週期進入特定週期爐心佈局設計時，燃料束的設計無法變動，但可利用Gd根數來作搭配組合。如此設計可保留比較大的彈性。

利用設定好Gd之燃料束進行設計，並且觀察週期末時 Gd殘留情形。若Gd殘留過多，則可減少其濃度。通常若Dominate zone剩太多Gd，可先減Gd濃度再降其濃縮度(以免LPF太高)。Shutdown zone雖然用很多Gd，但不一定會剩餘，其燃耗較低不代表Gd消耗較少，且至週期後半時之Top peak也會消耗Gd。

- AREVA公司爐心設計人員如何決定每一燃料批次(sub-batch)的燃料束數量、鈾235及可燃耗毒物Gd濃縮度組成。

【答】

- 進入實際爐心佈局後，因為新燃料數量已固定，可知爐心之組成有多少新燃料束、一次燃耗燃料束及二次燃耗燃料束。故可檢視各控制棒單元(control cell)排列組成，通常有3F1O、2F2O、2F1O1T...4T等。找尋停機餘裕(SDM)無法通過要求的control cell，嘗試其組成是否可藉由調換燃料來改善停機餘裕，若無法改善，則開設sub-batch方式，該方法純粹是為了符合停機餘裕要求而開設的。

- 調整爐心佈局並燃耗至週期末(EOC)時且合乎所有需求時，檢視殘留Gd，通常在爐心外圍之燃料束會有較多之Gd殘留。若然，可開第三個sub-batch，先降低其Gd(尤其是Gd wt%)。

- 再燃耗至EOC，週期能量可能會上升(因為減少Gd)。此時再將鈾235濃縮度調降。

- 若因能量上升而減少Gd根數，可能爐心佈局會受到較大影響，很多設定需要重新調整。

- AREVA公司爐心設計人員如何決定sub-batch，以改善燃料之CPR及停機餘裕議題。

【答】 由上題可知，Sub-batch最大的功用就是用來解決停機餘裕(SDM)問題。而通常CPR問題會跟著SDM問題一起被解決，因為在解決SDM問題時，會將爐心的反應度調整為較平整，同時也造成爐心功率分配較平整，對CPR餘裕有幫助。之所以降低可燃耗毒物Gd濃度就是因為該處有太多Gd殘留。

- 另外AREVA公司爐心設計人員為何不利用濃縮度的split來減少SDM或Power peaking問題？

【答】 AREVA有研究過各種方法，不過若使用2種Enrichment split，可能sub-batch就不只三種了。另外燃料組合種類分類太細，也可能影響到爐心佈局設計的彈性。

- 在週期初(BOC)或更換控制棒佈局初期，常避免淺棒棒位於Notch 36 或更淺的位置;但通常在週期初起爐階段，因爐心氙毒(Xenon)影響而導致爐心峰值變大，若此種現象發生時，其對爐心衝擊如何？對 LHGR或PCI參數影響如何?

【答】 爐心剛起爐時，這個現象會出現是因為當抽棒時棒間上方之功率會升高， Xenon會先被燒光再慢慢增加，故此時該處功率會更高。而週期初部分燃料束(尤其是新燃料束)為Bottom peak，若發生此現象很容易超過功率峰值的限制。而其中PCI的限值門檻(threshold)較LHGR的限制門檻還要低，故若在週期初使用淺棒對PCI發生機率的衝擊可能先於LHGR。

- 爐心設計應避免過度能譜偏移(Excessive Spectral Shift)理由為何？過度能譜偏移現象是否會導致MB2程式計算週期能量時之不準度增加，亦或是其它理由？

【答】

- 週期初(BOC) bottom peak主要來自於新燃料束之影響，因為其底部裝填較多高濃縮度燃料，且爐心上部空泡較多，爐心緩和(moderation)效果較差，故週期初全爐平均功率較集中在底部。然而到了週期後半，因為前半功率集中在爐心底部，fissile被消耗較多，且上部空泡多，中子能譜較硬，轉化較多的pu-239，故週期後半功率會轉移到爐心上部。能譜偏移(Spectral shift)的目的就是利用此特性，讓週期初功率更集中於爐心底部，讓上半部轉化更多Pu-239，以增加週期長度。

- 然而在爐心設計時，若操作過度能譜偏移(Excessive Spectral Shift)現象，可得到多餘能量，因此可降低燃料鈾需求。但實際上於爐心中，卻發現TIP顯示的功率與預測的不同，Excessive Spectral Shift效果並不如設計所想的那麼顯著。故依經驗而言，過度操作能譜偏移(Spectral Shif)t可能造成未知效應。

- 另外，就實務上而言，如此顯著的能譜偏移效果，週期初功率集中在爐心底部，可能會在週期初需要使用淺棒(如解決LHGR問題)的搭配。但如前一題所言，避免在週期初使用notch 36以上的淺棒以減少起爐時PCI或LHGR不足的風險，也是避免過度操作Spectral Shift的原因之一。

- 最後，功率極度集中在爐心底部的設計，一旦遇到某些狀況需要插入控制棒時，則此能譜偏移效果可能就消失了，造成運轉彈性降低。通常，週期初AO(Axial Offset)低於-22(或20)或週期末超過+10就算過度能譜偏移。

- 熱功率餘裕(thermal margin)增加為何可以避免PCI現象，請說明熱功率餘裕與PCI現象之關係。

【答】 PCI主要肇因於燃料棒功率增加(ramping)，而當thermal margin越大時，其時也是代表功率較平整。例如倘若全部的功率都是等於平均功率時，會獲得最大的thermal margin，因此發生PCI的機率會較低。

- ACE及SPCB臨界熱功率關係式計算得到之CPR最嚴重的位置是否相同?

【答】 ACE及SPCB臨界熱功率關係式計算得到CPR最limiting的點出現的時機大約都在2/3週期時，可能前後會差一點，而且算出來結果很接近，此時爐心功率較集中於爐心上半部，又由於出現CPR最嚴重的位置大約是在控制棒位置22~24節，故此時盡量避免使用中棒把功率往爐心上部推。

- 依據 "Current Allowed Enrichment Assay for Enriched Uranium Order to USEC"表格顯示，AREVA公司所採用的濃縮鈾來自USEC亦或是有其它來源選擇?

【答】 AREVA公司取得濃縮鈾的來源主要是採用電力公司所購買的來源，不一定都是USEC。不同來源的濃縮鈾有不同的濃縮度，其幾何形狀也不盡相同。電力公司購買濃縮鈾後，再經過AREVA公司轉化廠轉化為電力公司燃料設計所需之濃縮度的鈾。因此，若電力公司購買的濃縮鈾並未有燃料設計製造所適用之濃縮度時，必須再拿現有的濃縮度去混合調配，但該做法將造成核燃料製造成本增加。

- 為何半長棒(PLFR)之 pellet enrichment wt% 鈾-235需小於全長棒( FLFR)?

【答】 AREVA公司說明在相關Guideline內文中，NRC的核准文件並未說明半長棒可否使用與全長棒相同的燃料棒燃耗限值，故於爐心設計實務上，避免半長棒使用高於全長棒的鈾235濃縮度，以避免半長棒的燃耗比全長棒高。不過AREVA公司進一步說明在實際設計的時候，只注意於爐心週期末期(EOC)時，燃料棒燃耗值是否低於本公司要求的限值(58.7GWd/MTU)即可。

- AREVA公司於執行CASMO 或MB2分析時，會進行GadRat計算?

【答】 要驗證GadRat的原因是：若使用RODEX2，有GadRat限制，若超過則須重新執行RODEX2分析。但若是使用RODEX4，則不需驗證GadRat。目前核一、二廠仍是使用RODEX2。

- 我們可否於爐心設計時，藉由爐心週期末之停機餘裕(SDM)或熱過剩反應度(HER)參數，評估該爐心佈局(Loading Pattern)是否符合爐心佈局設計之要求?

【答】 停機餘裕(SDM)是屬於與爐心佈局相關之參數，所以需要實際於爐心佈局完成後才得知其結果。至於週期初之熱過剩反應度(HER)，則是與once-burned燃料有高度之相關性。週期末只能確定一些參數，例如局部功率因素(LPF)有沒有符合爐心設計參數要求等。

四、審查期間重要會議摘要

控制棒掉棒事故分析(Control Rod Drop Accident, CRDA)方法論討論會

CRDA 討論會摘要 (2011年7月25日)：

- CRDA方法論主要假設有不可用控制棒與假設無不可用控制棒所使用的方法都一樣(check CRDA topical report)，但假設有不可用控制棒情形時，其不可用控制棒發生在爐心內第二至第四象限，使爐心第一象限內掉棒控制棒之本領值(Worth)最大，其對爐心反應度影響結果最嚴重(Worse)。

- 不可用控制棒的安排會儘量集中靠近爐心軸線附近，以使對第一象限的功率分佈影響最大。核一廠爐心較小，這種方法無法符合8根不可用控制棒相隔2X2之規定，僅能5根，所以另3根不可用控制棒未遵循2X2規定，結果會過保守。

- 由drop rod worth、beta effective、4 bundle peaking factor等，導出enthalpy。1束燃料只要有1根燃料棒超出threshold，計算failed rod數目時，視同為整束破損(X91)，所以破損數量都是91的倍數，且不見得enthalpy比較大的，破損數量較多。(criterion=770根)

- KS2C21 之Maximum deposited fuel rod enthalpy 為177 cal/gm， 比原RLA分析結果217.7 cal/gm小，AREVA公司說明並非進行全週期分析，僅進行剩餘週期分析，所以CRDA重分析之結果未必較差。本案已要求AREVA公司於正式報告表格中加個欄位表示該分析是由多少週期燃耗開始進行計算。本案AREVA公司僅提供相關重做 CRDA之計算書紙本供查本稽查團隊於辦公室進行查核，無法進一步將計算書攜回。

經查詢32-9163510-000計算書，核一廠一號機週期25及二號機週期25之控制棒掉棒事故重分析結果如下：

| CSH1-25 |  |
| --- | --- |
| Exposure at 8000 MWD/MTU (rod 12-23 from B sequence, drop from notch 0-48) |  |
| MED | 230.2 cal/g |
| The number of failed fuel assemblies | 7 |
| The max number of failed rods in this case | 7*91=637 rods |

| CSH2-25 |  |
| --- | --- |
| Exposure at 1320 MWD/MTU (rod 18-27 from B sequence, drop from notch 0-12 and 48), |  |
| MED | 209.4 cal/g |
| The number of failed fuel assemblies | 7 |
| The max number of failed rods in this case | 7*91=637 rods |

查詢32-9163878-000計算書，核二廠一號機週期22及二號機週期21之控制棒掉棒事故重分析結果如下：

| KSH1-22 |  |
| --- | --- |
| Exposure at EOC MWD/MTU (rod 12-23 from A sequence, drop from notch 0-48), |  |
| MED | 190 cal/g |
| The number of failed fuel assemblies | 2 |
| The max number of failed rods in this case | 2*91=182 rods |

| KSH2-21 |  |
| --- | --- |
| Exposure at 11000 MWD/MTU (rod 32-41 from B sequence, drop from notch 0- 48), |  |
| MED | 177 cal/g |
| The number of failed fuel assemblies | 3 |
| The max number of failed rods in this case | 3*91=273 rods |

ACE臨界熱功率關係式(AREVA critical power correlation)方法論討論會

- AREVA公司於本次審查期間安排負責發展ACE correlation的Ken Greene簡報ACE臨界熱功率關係式，並於會後討論說明AREVA公司將來的因應措施，另AREVA公司說明本案目前對本公司核一廠及核二廠填換爐心運轉並無影響。針對本問題，Ken Greene簡報中提到，雖然目前使用的ACE臨界熱功率關係式已經通過美國核管會(NRC)及台灣原能會(AEC)審查，但就學理上而言可能仍有疑慮。

- 目前Dryout臨界功率的計算關係式中是採用體積加權的軸向Rod K-factor，將整根燃料棒之Nodal K-factor積分所得，這樣處理的好處在於容易找出limiting的燃料棒，並且讓計算上更有效率。不過此計算法當發生dryout出現在燃料棒下方時，上方節點的燃料棒功率比(LPF)會影響到下方的臨界功率。由於AREVA實驗數據中各軸向燃料晶格的LPF皆相同，無法驗證下方節點(LPF)與上方不同時之情況。故無法評估將上部燃料納入積分是否影響下部節點發生dryout情況時預測之準確度。

- 若要進一步解決這樣的現象，AREVA評估需要直接將Nodal K-factor帶入臨界功率的計算關係式中。如此一來，將無法直接反映出最limiting的燃料棒，且可能需重算ACE臨界熱功率關係式之additive constant，並將每根燃料棒進行ACE關係式計算，找出該燃料棒位置的臨界功率，再比較何者最limiting，這將耗費大量的計算時間。

- 為了解決這樣的問題，目前AREVA在尋找更有效率的模型或其他替代方法，如假設一個最大化K-factor的pseudo rod設定bounding值，與現有模型使用相同關係式，但是可以獲得比rod-to-rod還要保守結果的方式等。至於ACE的相關實驗統計數據基本上不會變動，這個議題可藉由改變additive、使用nodal K-factor來解決。

五、審查後會議摘要

- 審查後會議參加人員除本公司林志保、黃裕龍及核能研究所工程師姚勳忠、陳仲遠及林柏楓外，AREVA公司參加人員詳附件1。會議由林志保代表本公司爐心設計稽查團隊，感謝AREVA公司的安排及協助，詳附件2審查後會議英文準備稿，並由本公司黃裕龍及核能研究所人員提出本次審查的發現及建議事項。

- 本次稽查人員共提出三項建議及二項爐心設計計算書文字排印錯誤(TYPO)：

  - 本公司稽查團隊於本次稽查任務抵達AREVA公司時，AREVA公司已將CS2C25及KS2C22爐心設計計算書、指引、程序書及訓練紀錄等電子檔備妥於該公司安排之辦公室三台電腦內，因此本次爐心設計稽查過程，除了可由三台電腦直接查看其爐心設計計算書外，亦可進入廠家工作站主機(Work Station)查看相關輸入及輸出電子檔，確認重要爐心參數輸出檔案數據有無與計算書一致，經詳細比對重要參數數據並未發現任何不一致之處。惟上述週期之爐心設計計算書雖然以PDF電子檔格式存取，但受限無法以關鍵字直接搜尋上述文件之內容，導致本次爐心設計稽查團隊在審查上述爐心設計計算書文件時，耗費相當時間找尋關鍵文件內容，影響相當程度的稽查效率。因此本次爐心設計稽查團隊建議AREVA公司的爐心設計計算書電子檔應一併建立以關鍵字直接搜尋內容的功能，可以直接讀取計算書，方便稽查人員利用關鍵字搜尋方式審查爐心設計計算書之重要爐心參數。

  - 本次爐心設計稽查過程中審查CS2C25 Fuel Cycle Design計算書(32-9145507-000)時，發現該計算書所引用之參考資料1僅註明採用最新版本(Latest Revision)，經與AREVA公司爐心設計人員確認後參考資料1所採用為修訂第5版本(Revision 5)，本次爐心設計稽查團隊建請AREVA公司應進一步明確訂定所採用指引的版本數字，以避免日後爐心設計人員引用到錯誤版本或非該公司最新執行版的指引。

  - 稽查過程中亦發現AREVA公司中子設計分析指引2.2 修訂第5版本內容與現行本公司實際爐心設計採用臨界熱功率關係式有不一致之處，該指引僅提到AREVA公司採用之臨界熱功率關係式為SPCB及ANFB，惟本公司自CS1C25及KS2C21起皆採用該公司最新之ACE臨界熱功率關係式進行計算，因此本次爐心設計稽查團隊建請AREVA公司應進一步反應ACE臨界熱功率關係式於該項中子設計分析指引內，以符合目前現況使用情形。

  - 本次爐心設計稽查過程中審查CS2C25 Fuel Cycle Design計算書(32-9145507-000)之表格2.4及CS2C25 Startup Calculations計算書(32-9157412-000)之表格7.1時，發現兩者對於CS2C25爐心週期所用燃料批次定義(Fuel Description)有不一致情形。進一步交叉比對後發現CS2C25 Startup Calculations計算書(32-9157412-000)之表格7.1內，有三筆燃料批次定義應該是CS2-R23，卻誤填為CS1-R23，本次爐心設計稽查團隊已確認上述錯誤應屬文字排印錯誤(TYPO)，對CS2C25爐心設計結果並無影響，已要求AREVA應進一步修訂此類TYPO，避免日後產生困擾。

  - 本次爐心設計稽查過程中審查發現Chinshan SPU Multi-Cycle Analysis計算書(32-9145442-000)之9.1 QA review plan章節，其中該章節最後一段論述所引用之指引誤填為EMP-0928 104, 105 Revision 3，已要求AREVA應進一步修訂此類TYPO，避免衍生日後困擾。

肆、結論、心得與建議事項

一、結論

本次審查AREVA公司所提供之核一廠二號機週期二十五及核二廠二號機週期二十二填換爐心設計，符合本公司及AREVA公司內部所要求之接受標準，因此CS2C25及KS2C22之爐心設計可接受。另外針對本公司所關心的10項議題，AREVA公司亦以討論會及簡報方式提供答覆，或另外提供文件報告電子檔供本公司參考。

二、心得

- 本次稽查任務為職黃裕龍第一次赴燃料廠家AREVA公司進行爐心設計審查，雖然出發至AREVA公司前，已就此次任務之規畫、稽查重點方向及工作分配預作準備，但對於AREVA公司作業程序及計算書仍非常陌生，因此第一次面對AREVA公司數十份計算書、程序書及工作站內之輸入檔與輸出檔，只能針對重點及計算結果進行審核，除感嘆時間不足外，亦無法全面性深入了解更多內容。但藉由這次公務行程經驗，職黃裕龍對AREVA公司之爐心設計整體概念、實際設計流程皆有進一步的認識，更對於BWR爐心設計技術的學習有很大的幫助，獲益良多。

- 本次AREVA公司人員很配合本公司要求提供相關的計算書與程序書，除了已建置完整的三台電腦外，並提供額外的計算書紙本報告供本爐心稽查團隊進一步審查，AREVA公司爐心分析資深工程師Dang亦很願意與本爐心稽查團隊進行討論並說明答覆相關問題。

- 此次爐心設計稽查過程中發現AREVA公司的計算書均經過嚴格詳細的品保過程，每份計算書除了經由具較深實務經驗之品保工程師詳細檢驗並提出問題及質疑外，且由每份計算負責人員提出澄清答覆且經審核同意後才可結案，該項品質保証系統作法令人留下深刻的印象。

- 這次任務，職黃裕龍在美國待了10天左右，除了在專業領域上獲益良多外，提高職對未來工作上的目標與期許，另外也初步了解美國的生活方式，同時更重要的是開拓視野。

- 在台灣的時候，很多人都說英文很重要，而且在求學及工作的過程及環境中，也常常使用英文。雖然職黃裕龍語言成績符合公司派遣出國相關規定，但藉由這次美國行經驗發現，跟外國人實際在食衣住行方面溝通仍有很大的隔閡，常常面對外國人時只能簡單應對交談，無法進一步表達及溝通。雖然說微笑是國際性的共通語言，但光是靠微笑，並無法解決大部份的正事。這次出國的經驗，真的讓人體會英文口說跟聽力的重要性，也是職需要進一步加強之處。

三、建議

- 本次爐心設計稽查團隊之本公司成員為林志保及黃裕龍，由於黃裕龍為首次執行出國爐心設計稽查任務，對於爐心設計稽查無實際經驗，因此於次出國前除就任務規畫、稽查重點方向及工作分配預作準備外，並由黃裕龍先行研讀本公司『台電沸水式反應器爐心設計審查指引』及本公司先前執行填換爐心設計稽查報告，另由林志保就爐心設計審查指引及填換爐心設計稽查報告向黃裕龍進行重點式介紹及說明重點，以俾至AREVA公司進行爐心設計稽查時可以快速進入狀況。本次爐心設計稽查任務由資深人員帶領資淺人員共同執行，除了可以進行經驗傳授外，更由於可以實務之操作執行，真正達到On-Job-Training之目的。本公司出國公務計畫之人選考量，除了任務導向外，若員額許可，建議可由資深人員帶領資淺人員共同執行，並由工作中不斷累積實務經驗，達到訓練及工作經驗傳授之效益。

- 本次稽查雖依據本公司之『台電沸水式反應器爐心設計審查指引』逐項審查，但由於 BWR 爐心佈局設計的參數限值牽涉各種不同限值的訂定，若要對整體爐心佈局系統進行詳細審查，勢必除中子分析外，也另必須要對熱流分析、暫態分析等安全分析熟悉。本處(核發處)主要業務工作專責於中子設計分析審查，對於暫態安全分析部份受限於稽查人力及非屬於本處業務專責部份，本次稽查團隊無法詳細及深入的審查，若稽查團隊成員有熟稔熱流分析、暫態分析等人員隨行，相信在爐心設計審查上會有較全面性的深入了解。本公司出國公務計畫之人選考量，若出國員額許可，強烈建議本項爐心設計稽查團隊成員應同時包括核發處及核安處等不同領域人員，透過團隊成員不同的專長，除了可互相討論及請益外，並可提升審查的深度與全面性。

- 本次爐心設計稽查團隊於AREVA公司時，發現其廠區內向外推開的門，在其門向外推開的地上範圍皆特別塗上黃色區塊標示，以提醒其它人員此處屬於特別區，請行經此區人員隨時注意門可能隨時會向外推開。由於此特別地上黃色區塊設計在國內電廠尚未見到，若可以仿傚該設計，於電廠內向外推開的門之地上範圍內塗上黃色區塊或其它醒目之顏色標示，以提醒人員行經該區，避免衍生可能的工安意外。

附件1 審查會議簽到單

續上一頁

附件2 審查後會議英文準備稿

Summary of Design Review

8/2/2011

- Appreciation

- Arrangement of this audits (Accommodation, working environment, activities for both business and social, etc.)

- Working environment (computers, documents, coffee, snacks,…etc.)

- Discussion on CRDA, ACE and Plant Tours, some Q&A

- Activities summary

- Discussion on CRDA, 14:00 7/25 @ Audit office, Dang

Thanks Dang’s explanation in detail. The concerns of Taipower regarding this issue are solved. Some comments on the preliminary report were sent to Bob via. Email. We’ll send the finalized report to the ROCAEC, we may need your (AREVA’s) support during their review.

- Discussion on ACE, 13:00 7/27 @ CR#2, Michael Brown, Ken Greene, Dang, Sean, Bob, &Kris

Thanks for providing the presentation in detail. The questions of Taipower are resolved. The CR was sent to the ROCAEC for their review. We may need your support. We are looking forward to the progress of the revision and licensing of the updated correlation. Please keep Taipower informed.

- Plant Tour, 13:00-15:30 7/28, Bob

This is the most thorough and complete plant tour I’ve ever been, starting from the conversion to the final assembly process, and the mechanical shop (bonus). Thanks Bob for kindly arranging this plant tour.

FME was impressive. How about the APIS? What is the current licensed status?

- Audit summary

- At first, I’ll invite my colleagues to say something regarding the audit.

- The purpose of this design review (Learning rather than auditing, Commitment to the ROCAEC to keep all parties “awake”)

- Prior to the audit, the outline questions or comments are resolved. (major discussion was on 7/27 11:00 @ audit office, thanks to Dang and Sean, some following discussion later on)

- Most of the CS2C25 and KS2C22 calculation notebooks were reviewed. There were no findings, some suggestions were made by my colleagues, which should not impact the completeness and the validity of the reload design and safety analyses. Hence, there is no impact on the safety.

- General Conclusion

The reload design and safety analysis of the CS2C25 and KS2C22 are acceptable. The QA system further assures the integrity of the results. That completes my summary.