一、目的：

為防制全球氣候變遷，有效管制溫室氣體的排放，聯合國1997年12月通過京都議定書，規範工業國家未來之溫室氣體減量責任，已於2005年初正式生效。

溫室氣體（CO2、CH4、N2O、PFCS、HFCS、SF6等）大部份含量為二氧化碳，本公司火力發電廠之溫室氣體排放主要是二氧化碳，約佔全國總排放量之三分之一，未來立法院如通過「溫室氣體減量法」，本公司將被要求減量，目前再生能源未能取代化石燃料前，「碳捕捉與封存」 （Carbon capture and storage， CCS），是目前最有效的減量方法。

日本三菱重工（Mitsubishi Heavy Industries,Ltd.，MHI）與關西發電廠（Kansai Electric Power Co.，KEPCO）已合作研發CCS技術多年，並有實務經驗，前往考察，為爾後新建燃煤超臨界機組提供「碳捕捉與封存」技術規劃，作為減少二氧化碳排放量之參考。

二、過程：

| 日期 | 地點 | 內容 |
| --- | --- | --- |
| 12/14 | 台北-東京-橫濱 | 往程 |
| 12/15〜12/19 | 橫濱 | 實地了解三菱重工與關西發電廠研發之煙道排氣二氧化碳捕捉製程（KM-CDR）及CO2壓縮、配管輸送、封存與再利用技術。 |
| 12/20 | 橫濱-東京-台北 | 返程 |

三、考察內容：

- 碳捕捉技術：

1.燃燒後捕捉（Post-combustion capture，PCC）：

使用在傳統燃煤電廠的煙道排氣二氧化碳捕獲方式，因二氧化碳在煙道排氣中所佔的體積少（7〜15%），分壓低（3〜15kpa），目前捕捉的技術，是使用化學吸收劑（醇氨等）與二氧化碳發生選擇性化學反應，形成化合物，經蒸汽加熱處理後，CO2被釋放出來並加以捕捉。

日本三菱重工（MHI）與關西發電廠（KEPCO）合作研發之煙道排氣二氧化碳捕捉製程技術，稱為 KM-CDR，乃將FGD吸收塔出口煙道排氣，再淨化處理（除去其中的雜質如硫化物、微粒物質等），經冷卻器降溫至45℃以下，然後通過一只吸收容器（Absorber）底部往上，與相連接的KS-1TM化學吸收劑（向下噴灑）發生化學反應，CO2被KS-1TM溶劑吸收，形成化合物凝聚，泵至脫水裝置（Stripper）中，以蒸汽加熱，在此CO2被釋放捕集（包括壓縮），吸收劑再生使用。

| Pre-treated flue gas→→ → |  |
| --- | --- |

KM-CDR流程示意圖

主要設備：煙道、淨化設備、冷卻器、吸收塔（含選擇性接觸材料）、吸收溶劑（化學吸收劑）、脫水裝置、輔助蒸汽、CO2壓縮除濕設備及相關的儀電設備與控制室。

煙氣來源：FGD出口（已脫硫處理，除去95％SO2）煙道排氣。

淨化處理：與既有排煙脫硫系統串聯，使SO2濃度降至10 ppm以下，粒狀物低於10mg/kg，以減輕對吸收溶劑之傷害。

冷卻設備：煙氣經冷卻器降溫至45℃以下。

吸收容器（含選擇性接觸材料）：架構同FGD（除硫化物），在此不同作用是，煙氣往上經過選擇性接觸材料，其中的二氧化碳與化學吸收劑產生反應而被吸收。

吸收溶劑（KS-1TM）：均勻噴灑於選擇性接觸材料（Packing material），使之與煙氣內的二氧化碳能充分產生化學反應。

MHI所使用的化學吸收劑為Hindered Amine KS-1TM，與傳統的乙醇氨（MEA）比較，有下列特性：

1.較高的負載量（每單位吸收劑可吸收的CO2量）。

2.較低反應熱（再生所需的能量）。

3.對於氧等的侵蝕也較有抵抗力，故未加抗化劑，因為抗化劑會降低吸收劑的吸收速度。

脫水裝置：吸收飽合之溶劑經此裝置加熱，發生逆反應，CO2被釋放出來，同時吸收劑還原再生。

輔助蒸汽：作為分離二氧化碳及使吸收溶劑再生所需之能量，所需蒸汽條件：

3BarG Saturated。

| Nanko試驗廠多次測試改良過程如左圖，蒸汽消耗量降至660Kcal/Kg CO2。 |  |
| --- | --- |

CO2回收效率：＞90％

CO2純度：達99.9％（壓力1.6 barA）。

CO2壓縮除濕設備：回收的二氧化碳經加壓除濕後，儲存再利用或配管輸送至封存地點處理。

煙氣出口：煙氣與吸收溶劑（KS-1TM）發生選擇性化學反應後，自吸收容器頂部排出，為減低對煙囪內襯之侵蝕，需經氣對氣熱交換器（GGH）再熱到85℃以上，由煙囪排放。

MHI碳捕捉-試驗電廠與研發中心：

|  | 試驗室 | 地點 | 煙氣來源 |  | 溶劑 | 捕捉量 （噸/日） | 用途 |  | 啟動日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nanko試驗廠 | Osaka, Japan | 燃氣 |  | KS-1TM | 2 | 測試 |  | Apr.1991 |
| 2 | Hiroshima研發中心 | Hiroshima, Japan | 燃煤 |  | KS-1TM | 1 | 測試 |  | Oct.2002 |
| 3 | 小型實驗室 | 可移動式 | 燃煤/燃氣 |  | KS-1TM | 0.2 | 測試 |  | Aug.2002 |
| 4 | 三原研發中心 | Mihara, Japan | 人造污染物（Synethtic） | 模擬測試（煙氣流量1,200,000 Nm3/hr）。 |  |  |  | 2004 |  |

註1. Nanko試驗廠：用於KM-CDR流程與各種溶劑（含不同添加物）測試改進。

註2.三原研發中心：建造一座等同400MW發電之煙道與相關設施，實地測試煙氣流動（Computational flow dynamics，CFD）。

MHI碳捕捉-運轉實績：

目前日本國內外石化、肥料公司與三菱重工合作使用KM-CDR捕捉技術，回收

的二氧化碳，用作生產尿素之原料，9家公司已商轉，1家建造中（預計2012

試運轉），其CO2最大捕獲量450公噸/每日。

| 項次 | 公司名稱 | 地點 | 煙氣來源 | 吸收 溶劑 | 捕捉量 （噸/日） | 再利用 | 啟動日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Petronas 肥料公司 | Kedah, Malaysia | 燃氣 | KS-1TM | 200 | 尿素 | Oct.1999 |
| 2 | A化學工廠 | Fukuoka, Japan | 燃氣/油 | KS-1TM | 330 | 乾冰飲料銲接 | Oct.2005 |
| 3 | 印度農業肥料 公司（IFFCO） | Aonla, India | 燃氣 | KS-1TM | 450 | 尿素 | Dec.2006 |
| 4 | 印度農業肥料 公司（IFFCO） | Phulpur, India | 燃氣 | KS-1TM | 450 | 尿素 | Dec.2006 |
| 5 | 印度農業肥料 公司（IFFCO） | Kakinada, India | 燃氣 | KS-1TM | 450 | 尿素 | Mar.2009 |
| 6 | Gulf石化公司 | Bahrain | 燃氣 | KS-1TM | 450 | 尿素 | Dec.2009 |
| 7 | Ruwais肥料公司 | Abu dhabi, Unit Arab Emirates | 燃氣 | KS-1TM | 400 | 尿素 | 2009 |
| 8 | Petrovietnam 肥料公司 | Phu My, vietnam | 燃氣 | KS-1TM | 240 | 尿素 | 2010 |
| 9 | Engro肥料公司 | Ghotki, Pakistan | 燃氣 | KS-1TM | 340 | 尿素 | 2011 |
| 10 | 印度農業肥料 公司（建造中） | India | 燃氣 | KS-1TM | 450 | 尿素 | 2012 |

註1：上述碳捕捉的煙氣來源，若自燃油鍋爐，煙氣需先冷卻及除去雜質（如硫化物、氮氧化物及微粒物質等），再進入捕集系統。

| 上述公司與MHI合作碳捕捉技術，將捕集的二氧化碳用作生產尿素流程。 |  |
| --- | --- |

MHI碳捕捉-燃煤示範電廠：

| 項次 | 公司名稱 | 地點 | 煙氣來源 | 吸收 溶劑 | 捕捉量 （噸/日） | 再利用 | 啟動日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J-Power松島 電廠 | Nagasaki, Japan | 燃煤鍋爐 | KS-1TM | 10 | 乾冰 | Jul.2006 |
| 2 | 美國南方公司Barry發電廠 | Alabama, U.S.A | 燃煤鍋爐 | KS-1TM | 500 | 地質 封存 | Jun.2011 |

註1.松島電廠為J-Power燃煤火力發電廠，發電容量500MW，與MHI合作研發燃燒後CO2回收，處理煙氣量1,750Nm3/h，運轉至今已累計5,842小時。

2. Alabama，Barry 發電廠為美國南方公司之燃煤火力發電廠，與MHI合作研發燃燒後CO2回收、壓縮液化並配管輸送與封存。

MHI研發「碳捕捉與封存」技術現況：

| 已完成CO2捕捉與壓縮設計技術，容量3000t/d。相關設備配置如左圖。 |  |
| --- | --- |

2.燃燒前捕捉（Pre-combustion capture）：

係將煤炭氣化成清潔氣體能源，在進入燃燒過程前先把CO2分離出來之技術，以燃煤的IGCC（Intergrated gas combined cycle ）發電流程，在燃氣經淨化系統(Gas Clean Up )後捕捉二氧化碳，此時而且，CO2的浓度和压力会因此提高，分离起来较方便，是目前运行成本最廉价的捕集技术，其前景为学界所看好。CO2的濃度達35〜40%（體積）、壓力約20 bar，可使用物理吸收劑（如甲醇）吸收。

问题在于，传统电厂无法应用这项技术，而是需要重新建造专门的IGCC电站，其建造成本是现有传统发电厂的两倍以上

| 三菱重工的燃煤IGCC系統流程。 |  |
| --- | --- |

3.富氧燃燒（Rich oxygen combustion capture）：

是用純度非常高的氧氣代替傳統空氣（21％ O2）助燃，同時在鍋爐內加壓，使燃燒後煙道排氣的二氧化碳濃度高達80％以上，壓力與IGCC差不多，再用燃燒後的化學吸收法進行CO2捕集，操作成本低，但助燃所需高純度的氧氣，花費相當大，尚未在電廠使用。

4.目前的二氧化碳捕捉技術除上述化學與物理吸收法外，尚有下列方式：

（1）化學/物理吸附法。

（2）冷凍分離法。

（3）薄膜分離法。

- 封存技術：

1.地質封存：

係將捕捉的二氧化碳壓縮，以船舶載運或配管輸送注入地下舊油/氣田、煤層或水層等深岩盤結構中，藉由地層之封閉及吸附，予以長期封存；注入末期的油田或天然氣田，可供石油及天然氣強化開採使用（Enhanced oil/gas recovery）。

由於封存地層之孔隙率有限，故進行二氧化碳地質封存作業前，需先壓縮二氧化碳增高密度，以增進封存數量。

舊油/氣層由具有孔隙的儲集層及良好的蓋岩層所組成，此蓋層的地質條件可抑制二氧化碳的釋放，為有效的封存環境，。

地下煤層儲存二氧化碳主要應用於含有甲烷氣之深部煤層，藉由煤的吸附/脫附方式來儲存二氧化碳。將二氧化碳注入於煤層中，取代甲烷，不僅可以封存二氧化碳，同時可由煤層中將甲烷氣產出。

較深地下水層多屬鹹水層，具備良好蓋層及封閉構造，亦可為二氧化碳地下封存的優良目標。

商轉案例（美國Citronelle 油田、挪威的Sleipner油氣田、加拿大Weyburn油田等），證明二氧化碳的地質封存所需工程技術可行，但二氧化碳可能因地震或氣候變化，從地質儲層滲漏，仍有待長期監測。

| 三菱重工與美國南方公司Barry燃煤電廠技術合作：將捕捉的CO2（500tpd）壓縮到1500psig，配管輸送至Citronelle 油田進行強化石油開採及封存。 Jun.02,2011啟動運轉至今（Aug.31,2011）已累計1612小時，封存28,680公噸的二氧化碳。 |  |
| --- | --- |

2.海洋封存：

將二氧化碳以氣体、液体、固体或是水合物型態，經由輸送管線或船運直接

注入並溶於深層海洋水体中（1,000公尺以下），或灌注於深度3,000公尺以

下的海床上，形成二氧化碳團塊或人工湖。

3化學封存：

係利用礦石原料中之氧化鈣（CaO）和氧化鎂（MgO）與二氧化碳進行化學反應生成碳酸鈣（CaCO3）和碳酸鎂（MgCO3）而將二氧化碳固定封存。

4.生物封存：

藉由植物、藻類等生物配合土壤或水体及光合作用等，進行自然吸收CO2減輕二氧化碳之排放。一般綠化造林、微藻類處理皆屬之，亦可視為地表封存之一種。

（三）再利用方面：

1.作為生產尿素、甲醇等化學品的原料。

2.取代有機溶劑。

3.以氣/固態二氧化碳作冷藏食品。

4製作乾冰或碳酸飲料。

5.作為消防滅火使用。

6.作為銲接使用。

四、心得：

煙道排氣之二氧化碳捕捉、壓縮輸送及地質封存技術可行，惟以下因素尚須考量：

1.用地需求：以一部燃煤800MW超臨界機組增設二氧化碳捕捉系統，主要設備有煙道、淨化、冷卻器、吸收塔、脫水裝置（Stripper）、輔助蒸汽、CO2壓縮除濕設備及相關的儀電設備與控制室，用地需求約3.4〜4.0公頃，供規劃參考。

2.發電成本大幅提高：發電成本每KWh將增加新台幣0.6〜1.0元。

3.封存地點選擇。

4.廠外輸送CO2管線用地取得。

傳統的燃煤發電廠增設碳捕捉設備（含壓縮除濕），可在現有的煙氣脫硫

系統設備加以修改與增設，以興達一、二機組為例，則鄰近FGD吸收塔

及煙囪之既有設施需重新規畫，停機作遷移或修改。

現有的複循環機組均燃燒天然氣，CCS可應用於燃燒後捕捉，如改造成

為煤氣化複循環機組（IGCC），則可應用燃燒前捕捉技術，使用物理吸收

法捕獲CO2，但需增加氧氣廠、氣化廠、煤氣淨化、除汞、硫化氫移除、

硫回收等系統。

新設之林口、大林更新改建超超臨界機組（Utra supercritical unit，USC）

都可使用化學吸收法捕捉CO2，經壓縮儲存，以減少二氧化碳的排放量，

但需另覓空地增建CCS設施，並配管輸送至封存地點。

增設「碳捕捉與封存」設施，需多使用廠內用電30％以上，發電成本大幅增加，尚待技術改良以及CO2再使用商業開發，以降低費用。

地質封存地點包括油田、氣田、鹹水層或已開採的煤礦等，需選擇有一道沒有氣孔和裂縫的岩層如下圖示，以阻止CO2洩露，且要有足夠多的空隙或細密裂縫來儲存二氧化碳。

| 岩層示意圖 |  |
| --- | --- |

封存技術以地質封存較大量且經濟，惟民情問題、環保反對、學界疑慮

及輸送管路土地取得，需面對與克服。

由於煤與石油、天然氣比較，價格低廉、儲存廣泛（可再開採約150年），可想而知煤是未來能源主流，故燃煤電廠是排放二氧化碳最大量之源，本公司應及早規畫在未來興建之燃煤超臨界機組增設CCS設備，以減少CO2排放量，提昇台電「環保，愛地球」之國際形象。

最后，还需要一块没有气孔和裂缝的岩层防止泄露。

五、建議事項：

（一）未來台中、彰工電廠等新建機組，建議預留足夠空地待CCS相關設備技

術成熟（容量大且成本低）安裝，再利用機組大修期間連結（Tie in）。

說明如下：

1.避免日後停機之重大損失：

以興達發電廠一、二號機為例，滿載運轉（500MW）每部機每日排放

的二氧化碳8,000〜10,000公噸，最有效的CO2減量方法，是增設CCS

相關設備，自FGD出口煙道排氣捕捉CO2與封存處理。

為增設CCS相關設備，興達一、二號機將停機檢修、鋼架補強或遷移既有設備，每部機每日停機損失新台幣2,500萬；800MW機組，每日停機則損失新台幣4,000萬。若預作規畫保留空地，可避免日後停機之重大損失。

2.因應政府的二氧化碳排放減量管制：

由於京都議定書已於2005年初生效，政府將制定減碳政策，本公司勢必實施CO2減量。

3.效益評估：

因應CO2減量，未雨綢繆妥善規畫空地，有助電廠日後之運轉維修，提昇對工程單位的滿意度。

（二）二氧化碳排放管制為未來趨勢，建議多派員前往國外研習CCS技術，以妥善規畫新建電廠設施，因應政府的減碳政策。

日本廠家MHI、IHI以及J-POWER等已研發CCS技術多年，不斷在試驗室進行各項化學吸收劑及耗能測試，並與國內外電廠合作實地進行碳捕捉及地質封存實績，定期派員研訓，可作為日後新建電廠之規畫參考，及時因應政府的CO2減量政策。