附錄

| JARUS適用小型農村之污水處理設施一覽表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分類 | JARUS型號 | 原理 | 特徵 | 計畫處理後水質(mg/L 以下) | 處理規模(人) |
| ＜生物膜法＞ |  |  |  |  |  |
| 接觸曝氣法 | JARUS-I96型 | JARUS- I96型為結合沉澱分離槽與接觸曝氣槽的方式(BOD型)。原水經過前處理，將大顆粒去除後進入接觸曝氣槽，槽內填充分布接觸濾材，並在槽體底部設置曝氣裝置，而沉澱分離槽出流水經由好氧生物薄膜處理淨化，經過沉澱及氯劑消毒後放流。為了維持活性污泥的濃度，此槽沉澱的污泥會迴流曝氣槽，而剩餘污泥則會運送到污泥濃縮貯留槽。 | - 接觸曝氣前設置沉澱分離槽。 - 在沉澱分離槽後給予穩定之流入負荷進入接觸曝氣槽以提升處理性能。 - 相較於浮游生物法，此法可減少污泥產量，即使高負荷大量湧入，也可有穩定的處理性能，屬於結構簡單的型號。 | BOD：20 SS：50 | 51～1,800 |
|  |  | 自動細攔污柵 消毒槽 放流 污泥濃縮貯留槽 自動粗攔污柵 曝氣沉砂槽 破碎機 原水泵槽 沉澱分離槽第二室 沉澱分離槽第一室 接觸曝氣槽第一室 接觸曝氣槽第二室 沉澱槽 污泥貯留槽 a a b b c c |  |  |  |
|  | JARUS-S96型 | JARUS-S96型為結合沉澱分離槽與接觸曝氣槽的方式(FRP)。原水經過曝氣型篩網處理，將大顆粒去除後進入接觸曝氣槽，槽內填充分布接觸濾材，並在槽體底部設置曝氣裝置，而沉澱分離槽出流水經由好氧生物薄膜處理淨化後流入噴灑水泵槽，用於檢查並消去曝氣槽裡處理水產生泡沫的臨時儲留槽，處理水再經氯劑消毒後放流。為了維持活性污泥的濃度，此槽沉澱的污泥會迴流曝氣槽，而剩餘污泥則會運送到污泥濃縮貯留槽。 | 1.謀求的經濟性和施工性的提升。 2.設置前處理設施和污泥濃縮貯留槽使機能提升，達成高效率維持管理和農地還原。 3.槽體屬高品質管理的FRP構造(玻璃纖維強化塑膠)，耐用性佳。 | BOD：20 SS：50 | 51～ 400 |
|  |  | 沉澱分離槽第一室 沉澱分離槽第二室 接觸曝氣槽第一室 接觸曝氣槽第二室 沉澱槽 消毒槽 放流 污泥濃縮貯留槽 污泥貯留槽 原水抽水泵槽 噴灑水泵槽 曝氣式篩網 a b c a b c |  |  |  |
|  | JARUS-Ⅱ96型 | JARUS-Ⅱ96型為結合厭氧濾床槽與接觸曝氣槽的方式(脫氮型)。在厭氧濾床槽，槽內填充分布接觸濾材，使厭氧性微生物以此為濾床附著，此外，沉積於槽體底部的污泥，會經由計時器定時的抽取至污泥濃縮貯留槽以維持污泥穩定處理效率。在接觸曝氣槽，其槽內填充分布接觸濾材，並在槽體底部設置曝氣裝置，厭氧槽的出流水流經曝氣槽，與曝氣槽內的生物薄膜和活性污泥接觸，通過厭氧與好氧混合反覆處理，能有效去除有機物和氮。最後從接觸曝氣槽流出的混合液，進入沉澱槽後經由固液分離得到清澄處理水，而部分剩餘污泥則會運送到污泥濃縮貯留槽。 | - 處理方式為接觸曝氣搭配厭氧濾床 - 利用厭氧濾床去除有機物而降低流入接觸曝氣池的負荷，使接觸曝氣池容量可減小 - 可將接觸曝氣槽的處理水迴流至厭氧濾床以達到脫氮效果 - 相較於浮游生物法，污泥產生量少，再經由自動細篩等前處理單元，能防止污物垃圾混入污泥，使其回收成為農業用土 | BOD：20 SS：50 T-N：20 | 51～ 500 |
|  |  | 厭氧濾床槽第一室 厭氧濾床槽第二室 厭氧濾床槽第三室 接觸曝氣槽第一室 沉澱槽 消毒槽 放流 污泥濃縮貯留槽 污泥貯留槽 抽水泵槽 接觸曝氣槽第二室 接觸曝氣槽第三室 自動細攔污柵 自動粗攔污柵 曝氣沉砂槽 破碎機 原水泵槽 b a b c a c d d |  |  |  |
|  | JARUS-Ⅲ96型 | JARUS-Ⅲ96型為結合了厭氧濾床槽與接觸曝氣槽，並且前置了流量調整槽單元，其主要功能為調整污水流量使廢水可以均勻且穩定的輸送到後續的處理設施。進入厭氧濾床槽後，槽內填充分布接觸濾材，使厭氧性微生物以此為濾床附著。並由厭氧性微生物對污水進行處理。此外，出流水經由接觸曝氣槽處理後，可達脫氮效果，而接觸曝氣槽槽內填充分布接觸濾材，並在槽體底部設置曝氣裝置，厭氧槽的出流水流經曝氣槽，透過曝氣槽內的生物薄膜和活性污泥接觸，得以淨化處理。最後從接觸曝氣槽流出的混合液，經由固液分離和消毒後得到清澄處理水，為了維持活性污泥的濃度，此槽沉澱的污泥會迴流曝氣槽、而部分剩餘污泥則會運送到污泥濃縮貯留槽。 | - 處理方式為接觸曝氣搭配厭氧濾床，並在此兩槽前設置流量調整槽 - 利用厭氧濾床去除有機物而降低流入接觸曝氣池的負荷，使接觸曝氣池容量可減小 - 流量調整槽的設置可定量控制流入厭氧濾床的水量，藉以控制厭氧濾床設計容量 - 可將接觸曝氣槽的處理水迴流至厭氧濾床以達到脫氮效果(但未標示有除氮效果) - 相較於浮游生物法，污泥產生量少，再經由自動細篩等前處理單元，能防止污物垃圾混入污泥，使其回收成為農業用土 | BOD：20 SS：50 | 101～ 2,000 |
|  |  | 厭氧濾床槽第一室 厭氧濾床槽第二室 厭氧濾床槽第三室 接觸曝氣槽第一室 沉澱槽 消毒槽 放流 污泥濃縮貯留槽 污泥貯留槽 接觸曝氣槽第二室 流量調整槽 自動細攔污柵 自動粗攔污柵 曝氣沉砂槽 破碎機 原水泵槽 b c d a b c d a |  |  |  |
|  | JARUS-Ⅳ96型 | JARUS-Ⅳ96型為結合了厭氧濾床槽與接觸曝氣槽，並且前置了流量調整槽單元，其主要功能為調整污水流量使廢水可以均勻且穩定的輸送到後續的處理設施。 在厭氧濾床槽，槽內填充分布接觸濾材，使厭氧性微生物以此為濾床附著，此外，沉積於槽體底部的污泥，會經由計時器定時的抽取至污泥濃縮貯留槽以維持污泥穩定處理效率。在接觸曝氣槽，其槽內填充分布接觸濾材，並在槽體底部設置曝氣裝置，厭氧槽的出流水流經曝氣槽，與曝氣槽內的生物薄膜和活性污泥接觸，通過厭氧與好氧混合反覆處理，能有效去除有機物和氮。最後從接觸曝氣槽流出的混合液，進入沉澱槽後經由固液分離得到清澄處理水，而部分剩餘污泥則會運送到污泥濃縮貯留槽。 | - 處理方式為接觸曝氣搭配厭氧濾床，並在此兩槽前設置流量調整槽 - 流量調整槽的設置可定量控制流入厭氧濾床的水量，進行穩定的廢水處理 - 利用厭氧濾床去除有機物而降低流入接觸曝氣池的負荷，使接觸曝氣池容量可減小 - 可將接觸曝氣槽的處理水迴流至厭氧濾床以達到脫氮效果 - 相較於浮游生物法，污泥產生量少，再經由自動細篩等前處理單元，能防止污物垃圾混入污泥，使其回收成為農業用土 | BOD：20 SS：50 T-N：20 | 101～ 2,000 |
|  |  | 厭氧濾床槽第一室 厭氧濾床槽第二室 厭氧濾床槽第三室 接觸曝氣槽第一室 沉澱槽 消毒槽 放流 污泥濃縮貯留槽 污泥貯留槽 接觸曝氣槽第二室 接觸曝氣槽第三室 流量調整槽 自動細攔污柵 自動粗攔污柵 曝氣沉砂槽 破碎機 原水泵槽 b c a a b c d d |  |  |  |
| 活性泥併用生物膜法 | JARUS-ⅣS型 | JARUS-ⅣS型為結合流量調整、厭氧濾床加接觸曝氣法(併用活性污泥法)系統結合。在厭氧濾床槽，槽內填充分布接觸濾材，使厭氧性微生物以此為濾床附著，並由厭氧性微生物對污水進行處理。此外，沉積於槽體底部的污泥，會經由計時器定時的抽取至污泥濃縮貯留槽以維持污泥穩定處理效率。在接觸曝氣槽，其槽內填充分布接觸濾材，並在槽體底部設置曝氣裝置，厭氧槽的出流水流經曝氣槽，與曝氣槽內的生物薄膜和活性污泥接觸，通過厭氧與好氧混合反覆處理，能有效去除有機物和氮。最後從接觸曝氣槽流出的混合液，經由固液分離後得到清澄處理水，為了維持活性污泥的濃度，此槽沉澱的污泥會迴流曝氣槽、而部分剩餘污泥則會運送到污泥濃縮貯留槽。 | - 為防止處理設施功能異常導致螺類等後生生物異常繁殖，因此開發此系統，藉由流量控制，結合厭氧濾床和接觸曝氣法，加上活性污泥的迴流處理來預防 - 利用最終沉澱槽迴流污泥至接觸曝氣槽保持污泥濃度，防止後生生物異常繁殖導致功能障礙 - 透過活性污泥迴流與接觸曝氣槽不斷進行間歇的曝氣，並搭配厭氧-好氧處理流程反覆進行，將能有效的去除有機物和氮 - 根據流入負荷量調整接觸曝氣槽間歇曝氣比例 - 透過活性污泥法的併用，可使沉澱槽的水池更加穩定 | BOD：20 SS：50 T-N：20 | 101～ 2,000 |
|  |  | 厭氧濾床槽 接觸曝氣槽第一室 沉澱槽 消毒槽 放流 污泥濃縮貯留槽 污泥貯留槽 接觸曝氣槽第二室 接觸曝氣槽第三室 流量調整槽 自動細攔污柵 自動粗攔污柵 曝氣沉砂槽 破碎機 原水泵槽 b c a a b c |  |  |  |
|  | JARUS-ⅣH型 | JARUS-ⅣH型為考慮脫氮、除磷進行流量調整、厭氧濾床加接觸曝氣法(併用活性污泥法)，並於第三室之曝氣槽內添加鐵溶液，鐵溶液是種可去除COD與提高除磷效率。在厭氧濾床槽，槽內填充分布接觸濾材，使厭氧性微生物以此為濾床附著，並由厭氧性微生物對污水進行處理。此外，沉積於槽體底部的污泥，會經由計時器定時的抽取至污泥濃縮貯留槽以維持污泥穩定處理效率。在接觸曝氣槽，在該槽內填充分布接觸濾材，並在槽體底部設置曝氣裝置，厭氧槽的出流水流經曝氣槽，與曝氣槽內的生物薄膜和活性污泥接觸，通過厭氧與好氧混合反覆處理，能有效去除有機物和氮，並於此單元，藉由鐵溶液的注入，可有效去除磷。最後從接觸曝氣槽流出的混合液，經由固液分離後得到清澄處理水，為了維持活性污泥的濃度，此槽沉澱的污泥會迴流曝氣槽、而部分剩餘污泥則會運送到污泥濃縮貯留槽。 | - 基本構造與ⅣS型相同，但會另在接觸曝氣槽注入鐵溶液，對去除COD和磷將有提升的效果 - 利用最終沉澱槽迴流污泥至接觸曝氣槽保持污泥濃度，防止後生生物異常繁殖導致功能障礙 - 透過活性污泥迴流與接觸曝氣槽不斷進行間歇的曝氣，並搭配厭氧-好氧處理流程反覆進行，將能有效的去除有機物和氮 - 根據流入負荷量調整接觸曝氣槽間歇曝氣比例 - 透過活性污泥法的併用，可使沉澱槽的水池更加穩定 | BOD：20 SS：50 COD：20 T-N：20 T-P：1 | 101~ 2000 |
|  |  | 厭氧濾床槽 接觸曝氣槽第一室 沉澱槽 消毒槽 放流 污泥貯留槽 接觸曝氣槽第二室 接觸曝氣槽第三室（注入鐵溶液） 放流 污泥濃縮貯留槽 流量調整槽 自動細攔污柵 自動粗攔污柵 曝氣沉砂槽 破碎機 原水泵槽 b c a b c a d d |  |  |  |
| ＜浮游生物法＞ |  |  |  |  |  |
| 分類 | JARUS型號 | 原理 | 特性 | 計畫處理水質（mg/L以下） | 處理規模（人） |
| 批次活性污泥法 | JARUS-XI96型 | JARUS-XI96型為批次活性污泥系統(BOD型)。該處理設施經由前處理後污水經由重力流方式流入流量調整槽後進入回分槽。在回分槽內設立曝氣攪拌設施供氣，污水經由好氧污泥處理後沉澱進行固液分離，收集上澄液得到回收水。進流水量少時，根據模式調節部分槽的流入時間。接著再進入灑水泵槽，以灑水方式進行消泡，最後再經由投入之氯劑進行消毒。在沉澱槽內之污泥將會引流至污泥濃縮槽。 | - 可應付人口或隨著季節變化水量流入規模較大之地區 - 處理方式是依照水量多寡判斷在一個或兩個回分槽內進行處理(包括污水流入、曝氣攪拌、沉澱、上澄液排出、污泥的排放) - 回分槽的運轉時間和上澄液的排出都可藉由控制來調節，屬於操作運轉空間大的型號 | BOD：20 SS：50 | 501～10000 |
|  |  | 回分槽（同時流入兩槽） 消毒槽 放流 污泥濃縮貯留槽 污泥貯留槽 灑水泵槽 流量調整槽 自動細攔污柵 自動粗攔污柵 曝氣沉砂槽 破碎機 原水泵槽 a b a c |  |  |  |
|  | JARUS-XⅡ96型 | JARUS-XⅡ96型為反硝化脫氮型。該處理設施經由前處理後污水經由重力流方式流入流量調整槽後進入回分槽。在回分槽內，污水經由好氧及厭氧處理脫氮後沉澱，進行固液分離，收集上澄液得到回收水。接著再進入灑水泵槽，以灑水方式進行消泡，最後再經由投入之氯劑進行消毒。 | - 可對氮源進行高度處理，並能應付人口或隨著季節變化水量流入規模較大之地區 - 處理方式是依照水量多寡判斷在一個或兩個回分槽內進行處理(包括污水流入、曝氣攪拌、沉澱、上澄液排出、污泥的抽除) - 回分槽的運轉時間和上澄液的排出都可藉由控制來調節，屬於操作運轉空間大的型號 - 利用間歇地進行曝氣，重複好氧-厭氧處理達到除氮效果 | BOD：20 SS：50 T-N：15 | 501～10000 |
|  |  | 回分槽（同時流入兩槽） 消毒槽 放流 污泥濃縮貯留槽 污泥貯留槽 灑水泵槽 流量調整槽 自動細攔污柵 自動粗攔污柵 曝氣沉砂槽 破碎機 原水泵槽 c a b a |  |  |  |
|  | JARUS-XⅡG96型 | JARUS-XⅡG96型為考量COD去除及批次脫氮之污泥系統。該處理設施經由前處理後污水經由重力流方式流入流量調整槽後進入回分槽。回分槽內，水進流同時，經由好氧(DO控制)及厭氧處理，並加入鐵溶液去除磷後沉澱，進行固液分離，收集上澄液得到回收水。加入水位計、DO計、ORP 計MLSS 計和SL計確實掌控水質狀況，適當調整供氣量及污泥情況。接著再進入灑水泵槽，以灑水方式進行消泡，最後再經由投入之氯劑進行消毒。 | - 可對回分槽內上澄液排出進行控制，屬於XⅡ96型的附加型號，可對BOD、SS、COD、氮源進行高度處理 - 可對污水進行高度處理，並能應付人口或隨著季節變化水量流入規模較大之地區 - 處理方式是依照水量多寡判斷在一個或兩個回分槽內進行處理(包括污水流入、曝氣攪拌、沉澱、上澄液排出、污泥的抽除) - 回分槽的運轉時間和上澄液的排出都可藉由控制來調節，屬於操作運轉空間大的型號 - 水位偵測計的增設，使流入回分槽的污水量不夠時，此設備可偵測水位以保持回分槽內有足夠的水量而使槽體和活性污泥進行穩定的高度處理 - 另外，為預防污泥隨上澄液流出，SL 計(污泥界面計)的裝設可控制回分槽上澄液的流出，以進行高度處理 - 此外，回分槽尚有DO 計、ORP 計、MLSS 計(污泥濃度計)等設備幫助處理水質達到更佳的狀態 | BOD：10 SS：15 COD：15 T-N：15 | 501～10000 |
|  |  | 回分槽（同時流入兩槽） 消毒槽 放流 污泥濃縮貯留槽 污泥貯留槽 灑水泵槽 流量調整槽 自動細攔污柵 自動粗攔污柵 曝氣沉砂槽 破碎機 原水泵槽 b a b a |  |  |  |
|  | JARUS-XⅡH型 | JARUS-XⅡH型為考量氮、磷及COD去除的活性污泥。該處理設施經由前處理後污水經由重力流方式流入流量調整槽後進入回分槽。回分槽內，水進流同時，經由好氧(DO控制)及厭氧處理，並加入鐵溶液去除磷後沉澱，進行固液分離，收集上澄液得到回收水。加入水位計、DO計、ORP 計MLSS 計、SL計和pH計確實掌控水質狀況，適當調整供氣量及污泥情況。接著再進入灑水泵槽，以灑水方式進行消泡，最後再經由投入之氯劑進行消毒。 | - 與XⅡG96型結構相同，但會另在流入回分槽前注入鐵溶液，可進行廢污水的高度處理，去除BOD、SS、COD、氮源、磷源 - 處理方式是依照水量多寡判斷在一個或兩個回分槽內進行處理(包括污水流入、曝氣攪拌、沉澱、上澄液排出、污泥的抽除) - 回分槽的運轉時間和上澄液的排出都可藉由控制來調節，屬於操作運轉空間大的型號 - 水位偵測計的增設，使流入回分槽的污水量不夠時，此設備可偵測水位以保持回分槽內有足夠的水量而使槽體和活性污泥進行穩定的高度處理 - 另外，為預防污泥隨上澄液流出，SL 計(污泥界面計)的裝設可控制回分槽上澄液的流出，以進行高度處理 - 此外，回分槽尚有DO 計、ORP 計、MLSS 計(污泥濃度計)等設備幫助處理水質達到更佳的狀態。 - 回分槽前注入鐵溶液有幫助去磷的效果 | BOD：10 SS：15 COD：15 T-N：15 T-P：1 | 501～10000 |
|  |  | 注入鐵溶液 消毒槽 放流 污泥濃縮貯留槽 污泥貯留槽 灑水泵槽 流量調整槽 自動細攔污柵 自動粗攔污柵 曝氣沉砂槽 破碎機 原水泵槽 回分槽（同時流入兩槽） b a b a |  |  |  |
|  | JARUS-XⅢ96型 | JARUS-XⅢ96型是以DO控制間歇式活性污泥法。該處理設施經由前處理後污水經由重力流方式流入流量調整槽後進入回分槽。回分槽內，污水進流，經由好氧(DO控制)及厭氧處理，並加入鐵溶液去除磷後沉澱，進行固液分離，收集上澄液得到回收水。加入DO控制儀器，以pH計、ORP計和MLSS計確實掌控水質狀況，適當調整供氣量及污泥情況。接著再進入灑水泵槽，以灑水方式進行消泡，最後再經由投入之氯劑進行消毒。 | - 透過DO控制和監測系統，進行BOD、SS、COD、氮及磷的高度處理 - 處理方式是依照水量多寡判斷在一個或兩個回分槽內進行處理(包括污水流入、曝氣攪拌、沉澱、上澄液排出、污泥的抽除) - 回分槽的運轉時間和上澄液的排出都可藉由控制來調節，屬於操作運轉空間大的型號 - 水位偵測計的增設，使流入回分槽的污水量不夠時，此設備可偵測水位以保持回分槽內有足夠的水量而使槽體和活性污泥進行穩定的高度處理 - 於回分槽進行曝氣攪拌需藉由DO計控制溶氧，可有較佳之處理效果 - 此外， ORP 計、MLSS 計(污泥濃度計)等設備幫助處理水質達到更佳的狀態 - 回分槽前注入鐵溶液有幫助去磷的效果 | BOD：10 SS：15 COD：15 T-N：10 T-P：1 | 501～10000 |
|  |  | 注入鐵溶液 消毒槽 放流 污泥濃縮貯留槽 縮 留槽 污泥貯留槽 灑水泵槽 流量調整槽 自動細攔污柵 自動粗攔污柵 曝氣沉砂槽 破碎機 原水泵槽 回分槽（同時流入兩槽） a b a b |  |  |  |
| 間歇曝氣法 | JARUS-XIV96型 | JARUS-XIV96型為連續流入間歇曝氣系統。該處理設施經由前處理後污水經由重力流方式流入流量調整槽後進入曝氣池。在曝氣池內，污水不斷流入並攪拌交替進行了攪拌與曝氣下去除有機物和氮。接著進入沉澱池進行固液分離之程序，此外，為了維持活性污泥的濃度，此槽沉澱的污泥會迴流曝氣槽、而部分剩餘污泥則會運送到污泥濃縮貯留槽。接著再進入灑水泵槽，以灑水方式進行消泡，最後再經由投入之氯劑進行消毒。 | - 從較小規模至大規模人口區皆可應付，並有除氮功能 - 利用流量調整槽控制流量的變化，使有定量的水源流入後續的曝氣槽 - 透過曝氣槽不斷進行間歇的曝氣，並搭配厭氧-好氧處理流程反覆進行，將能有效的去除有機物和氮 | BOD：20 SS：50 T-N：15 | 101～ 6,000 |
|  |  | 曝氣槽 消毒槽 放流 污泥濃縮貯留槽 污泥貯留槽 灑水泵槽 流量調整槽 自動細攔污柵 自動粗攔污柵 曝氣沉砂槽 破碎機 原水泵槽 沉澱槽 b a b a |  |  |  |
|  | JARUS-XIVP型 | JARUS-XIVP型為使用間歇曝氣系統連續注射鐵溶液。該處理設施經由前處理後污水經由重力流方式流入流量調整槽後進入曝氣池。在曝氣池內，將連續流入之污水經重複的厭氧和好氧，去除有機物和氮有效地交替進行，在這階段注入鐵溶液，解決除磷問題。接著進入沉澱池進行固液分離之程序，此外，為了維持活性污泥的濃度，此槽沉澱的污泥會迴流曝氣槽、而部分剩餘污泥則會運送到污泥濃縮貯留槽。接著再進入灑水泵槽，以灑水方式進行消泡，最後再經由投入之氯劑進行消毒。 | - 從較小規模至大規模人口區皆可應付，並有除氮功能 - 利用流量調整槽控制流量的變化，使有定量的水源流入後續的曝氣槽 - 透過曝氣槽不斷進行間歇的曝氣，並搭配厭氧-好氧處理流程反覆進行，將能有效的去除有機物和氮 - 鐵溶液加入曝氣槽可幫助磷的去除 | BOD：20 SS：50 T-N：15 T-P：3 | 101～ 6,000 |
|  |  | 曝氣槽（注入鐵溶液） 沉澱槽 消毒槽 放流 污泥濃縮貯留槽 污泥貯留槽 灑水泵槽 流量調整槽 自動細攔污柵 自動粗攔污柵 曝氣沉砂槽 破碎機 原水泵槽 b a b a |  |  |  |
|  | JARUS-XIVP1型 | JARUS-XIVP1型考慮到持續流入間歇曝氣脫磷。該處理設施經由前處理後污水經由重力流方式流入流量調整槽後進入曝氣池。在曝氣池內，將連續流入之污水經重複的厭氧和好氧，去除有機物和氮有效地交替進行，接著進入沉澱池進行固液分離之程序，此外，為了維持活性污泥的濃度，此槽沉澱的污泥會迴流曝氣槽、而部分剩餘污泥則會運送到污泥濃縮貯留槽。接著再進入灑水泵槽，以灑水方式進行消泡，最後再經由投入之氯劑進行消毒；為了考慮脫磷，在於曝氣池後加入鐵溶液可使除磷狀態穩定，故在曝氣池後注入鐵溶液除磷。 | - 從較小規模至大規模人口區皆可應付，並有除氮除磷功能 - 利用流量調整槽控制流量的變化，使有定量的水源流入後續的曝氣槽 - 透過曝氣槽不斷進行間歇的曝氣，並搭配厭氧-好氧處理流程反覆進行，將能有效的去除有機物和氮 - 鐵溶液加入後曝氣槽可幫助磷的去除 | BOD：20 SS：50 T-N：15 T-P：1 | 101～ 6,000 |
|  |  | 流量調整槽 自動細攔污柵 自動粗攔污柵 曝氣沉砂槽 破碎機 原水泵槽 曝氣槽 後曝氣槽（注入鐵溶液） 沉澱槽 消毒槽 放流 污泥濃縮貯留槽 污泥貯留槽 灑水泵槽 b c a b c a |  |  |  |
|  | JARUS-XIVG型 | JARUS-XIVG型為連續流間歇曝氣系統。該處理設施經由前處理後污水經由重力流方式流入流量調整槽後進入曝氣池。在曝氣池內， 將連續流入之污水經重複的厭氧和好氧，去除有機物和氮有效地交替進行，接著進入沉澱池進行固液分離之程序，此外，為了維持活性污泥的濃度，此槽沉澱的污泥會迴流曝氣槽、而部分剩餘污泥則會運送到污泥濃縮貯留槽。接著再進入灑水泵槽，以灑水方式進行消泡，最後再經由投入之氯劑進行消毒。 | - 從較小規模至大規模人口區皆可應付，與JARUS‐ⅩⅣ96型構造相同，但為了降低建築成本，縮減了曝氣池容量及將曝氣攪拌設備改成散氣盤等，且此型號可進行除氮作用 - 利用流量調整槽控制流量的變化，使有定量的水源流入後續的曝氣槽 - 透過曝氣槽不斷進行間歇的曝氣，並搭配好氧-厭氧處理流程反覆進行，將能有效的去除有機物和氮 - 改用散氣盤可減少攪拌所需花費金額，減少曝氣攪拌裝置時所需花費的初始成本和維護成本 - 雖此型號的曝氣槽有效容量較小縮減了成本，但JARUS‐ⅩⅣ96型的有效容量可處理時間可達18~27小時以上，效果較優 - 若有需要，可從既設之Ⅲ型、Ⅳ型進行改建 | BOD：15 SS：15 COD：20 T-N：15 | 201～ 6,000 |
|  |  | 曝氣槽 消毒槽 放流 污泥濃縮貯留槽 污泥貯留槽 灑水泵槽 流量調整槽 自動細攔污柵 自動粗攔污柵 曝氣沉砂槽 破碎機 原水泵槽 沉澱槽 b a b a |  |  |  |
|  | JARUS-XIVGP型 | JARUS-XIVGP型為間歇曝氣搭配鐵溶液注入之系統。該處理設施經由前處理後污水經由重力流方式流入流量調整槽後進入曝氣池。在曝氣池內，將連續流入之污水經重複的厭氧和好氧，去除有機物和氮有效地交替進行，在這階段注入鐵溶液，解決除磷問題。接著進入沉澱池進行固液分離之程序，此外，為了維持活性污泥的濃度，此槽沉澱的污泥會迴流曝氣槽、而部分剩餘污泥則會運送到污泥濃縮貯留槽。接著再進入灑水泵槽，以灑水方式進行消泡，最後再經由投入之氯劑進行消毒。 | - 從較小規模至大規模人口區皆可應付，與JARUS‐ⅩⅣ96型構造相同，但為了降低建築成本，縮減了曝氣池容量及將曝氣攪拌設備改成散氣盤等，且此型號可進行除氮作用 - 利用流量調整槽控制流量的變化，使有定量的水源流入後續的曝氣槽 - 透過曝氣槽不斷進行間歇的曝氣，並搭配厭氧-好氧處理流程反覆進行，將能有效的去除有機物和氮 - 將鐵溶液直接加入曝氣槽，有助於磷的去除 - 改用散氣盤可減少攪拌所需花費金額，減少曝氣攪拌裝置時所需花費的初始成本和維護成本 - 雖此型號的曝氣槽有效容量較小縮減了成本，但JARUS‐ⅩⅣ96型的有效容量可處理時間可達18~27小時以上，效果較優 - 若有需要，可從既設之Ⅲ型、Ⅳ型進行改建 | BOD：15 SS：15 COD：20 T-N：15 T-P：1 | 201～ 6,000 |
|  |  | 曝氣槽1（注入鐵溶液） 1 沉澱槽 消毒槽 污泥濃縮貯留槽 污泥貯留槽 灑水泵槽 曝氣槽2 流量調整槽 自動細攔污柵 自動粗攔污柵 曝氣沉砂槽 破碎機 原水泵槽 b c a b c a 放流 放流 |  |  |  |
|  | JARUS-XIVH型 | JARUS-XIVH型為間歇曝氣控制DO除磷。處理設施經由前處理後污水經由重力流方式流入流量調整槽後進入曝氣池。在曝氣池內， 將連續流入之污水經重複的厭氧和好氧，去除有機物和氮有效地交替進行，接著進入沉澱池進行固液分離之程序，此外，為了維持活性污泥的濃度，此槽沉澱的污泥會迴流曝氣槽、而部分剩餘污泥則會運送到污泥濃縮貯留槽。接著再進入灑水泵槽，以灑水方式進行消泡，最後再經由投入之氯劑進行消毒；為了考慮脫磷，在於曝氣池後加入鐵溶液可使除磷狀態穩定。 | - 從較小規模至大規模人口區皆可應付，且透過添加鐵溶液和DO控制機制，可對BOD、SS、COD、氮、磷進行高度處理 - 利用流量調整槽控制流量的變化，使有定量的水源流入後續的曝氣槽 - 透過活性污泥迴流與接觸曝氣槽不斷進行間歇的曝氣，並搭配厭氧-好氧處理流程反覆進行，將能有效的去除有機物和氮 - 鐵溶液加入後曝氣槽可幫助磷的去除 | BOD：10 SS：15 COD：15 T-N：10 T-P：1 | 101～ 6,000 |
|  |  | 後曝氣槽（注入鐵溶液） 沉澱槽 消毒槽 放流 污泥濃縮貯留槽 污泥貯留槽 灑水泵槽 曝氣槽 流量調整槽 自動細攔污柵 自動粗攔污柵 曝氣沉砂槽 破碎機 原水泵槽 b c a b c a |  |  |  |
|  | JARUS-XV 96型 | JARUS-XV 96型為連續間歇曝氣系統。處理設施經由前處理後污水經由重力流方式流入流量調整槽後進入曝氣池。在曝氣池內，將連續流入之污水經重複的厭氧和好氧，去除有機物和氮有效地交替進行，接著進入沉澱池進行固液分離之程序，此外，為了維持活性污泥的濃度，此槽沉澱的污泥會迴流曝氣槽、而部分剩餘污泥則會運送到污泥濃縮貯留槽。接著再進入灑水泵槽，以灑水方式進行消泡，最後再經由投入之氯劑進行消毒。 | - 若封閉性水體有BOD、COD及氮的限制，此型號特別適合在此進行污水處理 - 若能控制適當的水溫和流入負荷進入曝氣槽，可有效率的控制工程時間並達到良好的處理效果 - 若污水量太少進入槽體時，可轉換成待機之操作模式，使曝氣槽可應付不同的流量 - 透過污水流入曝氣槽和不斷進行間歇曝氣，可確保BOD，COD、SS和氮的高效處理性，三段式的處理功能可獲得較佳的處理效果 - 可應付流量負荷及水溫的變動，進而設定曝氣攪拌時間的比例，且須對曝氣槽的DO、MLSS等進行適當的控制管理 | BOD：10 SS：15 COD：15 T-N：10 | 101～ 6,000 |
|  |  | c a b c a b 沉澱槽 消毒槽 灑水泵槽 自動粗攔污柵 曝氣沉砂槽 流量調整槽 自動細攔污柵 破碎機 污泥貯留槽 污泥濃縮貯留槽 原水泵槽 曝氣槽 後曝氣槽 放流 |  |  |  |
| 膜分離活性污泥法 | JARUS型膜分離活性污泥法式 | JARUS型膜分離活性污泥法式為膜分離活性污泥除磷膜分離活性污泥系統。處理設施經由前處理後污水經由重力流方式流入流量調整槽後進入脫氮槽。在脫氮槽，污水與硝化液混合，可有效除氮，接著進入硝化槽經過浸漬型膜分離裝置處理後的水被轉移到出水泵，最後再經由投入之氯劑進行消毒。另外，在硝化槽注入鐵溶液也是除磷的方法。 | - 從較小規模至中規模人口區皆可應付，可對BOD、SS、COD、氮、磷進行高度處理. - 根據脫氮槽附加流量調整功能，正在謀求設施的小型化 - 根據硝化液循環系統進行除氮 - 硝化槽內鐵溶液的注入有助於磷的穩定去除 - 此法甚至可將總磷濃度處理至0.5mg/L以下。處理水磷濃度取決於鐵溶液的加入量 - 硝化槽內浸漬型的膜分離裝置有助於固液體的分離，可穩定的進行污水處理 | BOD：5 SS：5 COD：10 T-N：10 T-P：1 正己烷抽出物：3 大腸菌群數（個/cm3）：100 | 101～ 4,000 |
|  |  | 消毒槽 放流 污泥濃縮貯留槽 污泥貯留槽 留槽 脫氮槽 自動細攔污柵（2mm） 污 柵 自動粗攔污柵 曝氣沉砂槽 破碎機 原水泵槽 自動細攔污柵（1mm） 污 柵 分別流入2硝化槽槽體（注入鐵溶液，另有膜分離裝置可行固液分離） c a b a b c |  |  |  |
|  | JARUS型高效除磷膜分離活性污泥法式 | JARUS型高效除磷膜分離活性污泥法，為膜分離活性污泥除磷膜分離活性污泥系統。處理設施經由前處理後污水經由重力流方式流入流量調整槽後進入脫氮槽。在脫氮槽，污水與硝化液混合，可有效除氮，接著進入硝化槽經過浸漬型膜分離裝置處理後的水被轉移到出水泵，最後再經由投入之氯劑進行消毒。另外，在硝化槽注入鐵溶液也是幫助除磷的方法。 | - 從較小規模至中規模人口區皆可應付，可對BOD、SS、COD、氮、磷進行高度處理 - 根據脫氮槽附加流量調整功能，正在謀求設施的小型化 - 根據硝化液循環系統進行除氮 - 硝化槽內鐵溶液的注入有助於磷的穩定去除 - 此法甚至可將總磷濃度處理至0.5mg/L以下。處理水磷濃度取決於鐵溶液的加入量 - 硝化槽內浸漬型的膜分離裝置有助於固液體的分離，可穩定的進行污水處理 | BOD：5 SS：5 COD：10 T-N：10 T-P：0.5 正己烷抽出物：3 大腸菌群數(個/cm3)：100 | 101～ 4,000 |
|  |  | 消毒槽 放流 污泥濃縮貯留槽 污泥貯留槽 留槽 脫氮槽 自動細攔污柵（2mm） 污 柵 自動粗攔污柵 曝氣沉砂槽 破碎機 原水泵槽 自動細攔污柵（1mm） 污 柵 分別流入2硝化槽槽體（注入鐵溶液，另有膜分離裝置可行固液分離） c a b a b c |  |  |  |
|  | JARUS-FM型(平膜)、(中空糸膜) | 處理設施經由前處理後污水經由重力流方式流入流量調整槽後進入脫氮槽。在脫氮槽，污水與硝化液混合，可有效除氮，接著進入硝化槽注入鐵溶液除磷，在經過浸漬型膜分離裝置處理後的水被轉移到出水泵，最後再經由投入之氯劑進行消毒。 | - 可對BOD、SS、COD、氮、磷進行高度處理，且處理設施屬於FRP材質(玻璃纖維強化塑膠) - 前處理設備採用曝氣式水中濾網，但正謀求進一步的精簡 - 根據脫氮槽附加流量調整功能，正在謀求設施的小型化 - 根據硝化液循環系統進行除氮 - 透過注入鐵溶液和搭配循環液計量槽，使硝化槽的磷穩定去除 - 硝化槽內浸漬型的膜分離裝置有助於固液體的分離，可穩定的進行污水處理 - 此系統謀求經濟性和施工性的提升 - 槽體屬高品質管理的FRP構造（玻璃纖維強化塑膠），耐用性佳 | BOD：5 SS：5 COD：10 T-N：10 T-P：0.5 正己烷抽出物：3 大腸菌群數（個/cm3）：100 | 51～700 |
|  |  | 分別流入3硝化槽槽體（另有膜分離裝置可行固液分離） 放流 污泥濃縮貯留槽 污泥貯留槽 曝氣式水中篩網 脫氮槽（注入鐵溶液） 消毒槽 a b a b |  |  |  |
| 氧化渠法 | JARUS裝置-OD96型 | JARUS-OD96僅去除BOD和SS。處理設施經由前處理後污水經由重力流方式流入流量調整槽後進入連續式活性污泥曝氣槽，以活性污泥處理污水同時，藉由曝氣去除懸浮物，接著進入沉澱池進行固液分離之程序，此外，為了維持活性污泥的濃度，此槽沉澱的污泥會迴流曝氣槽、而部分剩餘污泥則會運送到污泥濃縮貯留槽。接著再進入灑水泵槽，以灑水方式進行消泡，最後再經由投入之氯劑進行消毒。 | - 較適合人口規模人數較大之地區 - 流量調整構造使污水於氧化渠有足夠的流量與停留時間，使污水和污泥充分的攪拌混合進行有效處理 - 此法的槽體包括前處理、曝氣槽和污泥處理設備等都有，但與上述各型號不同的為增加氧化渠槽體，設置後，需考慮如何維持管理和農田還原 | BOD：20 SS：50 | 1,001～10000 |
|  |  | 沉澱槽 消毒槽 放流 污泥濃縮貯留槽 污泥貯留槽 灑水泵槽 氧化渠 流量調整槽 自動細攔污柵 自動粗攔污柵 曝氣沉砂槽 破碎機 原水抽水泵 a b a b |  |  |  |
|  | JARUS裝置-ODH型 | JARUS-ODH型為考量脫氮及脫磷的氧化槽。處理設施經由前處理後污水經由重力流方式流入流量調整槽後進入活性污泥槽。此活性污泥槽以間歇曝氣法做為設計，此設計通過厭氧生物單元之廢水可去除氮和有機物，通過曝氣池後投入鐵溶液以去除磷。接著進入沉澱池進行固液分離之程序，此外，為了維持活性污泥的濃度，此槽沉澱的污泥會迴流曝氣槽、而部分剩餘污泥則會運送到污泥濃縮貯留槽。接著再進入灑水泵槽，以灑水方式進行消泡，最後再經由投入之氯劑進行消毒。 | - 較適合人口規模人數較大之地區 - 流量調整構造使污水於氧化渠有足夠的流量與停留時間，使污水和污泥充分的攪拌混合進行有效處理 - 此法的槽體包括前處理、曝氣槽和污泥處理設備等都有，但與上述各型號不同的為增加氧化渠槽體，設置後，需考慮如何維持管理和農田還原 - 氧化渠透過不斷的進行間歇曝氣攪拌，並搭配厭氧-好氧處理流程反覆進行，將能有效的去除有機物和氮 - 鐵溶液加入後曝氣槽可幫助磷的去除 | BOD：20 SS：50 T-N：15 T-P：1 | 1,001～10000 |
|  |  | 沉澱槽 消毒槽 放流 污泥濃縮貯留槽 污泥貯留槽 灑水泵槽 氧化渠 後曝氣槽（加入鐵溶液） 流量調整槽 自動細攔污柵 自動粗攔污柵 曝氣沉砂槽 破碎機 原水抽水泵 a b a b c c |  |  |  |