出國報告（出國類別：洽公）

赴美國GE Hitachi公司執行NUPIC聯合稽查

服務機關：台灣電力公司

姓名職稱：林佳瑩  核能工程師

派赴國家：美國

出國期間：103年07月11日至07月28日

報告日期：103年09月24日

出國報告審核表

| 出國報告名稱：赴美國GE Hitachi公司執行NUPIC聯合稽查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出國人姓名 ( 2人以上，以1人為代表) |  |  |  |  |  | 職稱 |  |  |  | 服務單位 |  |  |  |
| 林佳瑩 |  |  |  |  |  | 核能工程師 |  |  |  | 核能安全處 |  |  |  |
| 出國類別 |  |  |  |  |  | - 考察 □進修 □研究 □實習 ■其他 洽公 （例如國際會議、國際比賽、業務接洽） |  |  |  |  |  |  |  |
| 出國期間：103年7月11日至 103年7月28日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 報告繳交日期：103年9月24日 |  |  |  |  |
| 出國人員自我審核 |  | 計畫主辦機關審核 |  | 審 核 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ |  | 1.依限繳交出國報告 2.格式完整（本文必須具備「目地」、「過程」、「心得及建議事項」） 3.無抄襲相關資料 4.內容充實完備. 5..建議具參考價值 6..送本機關參考或研辦 7..送上級機關參考 8..退回補正，原因： （1）不符原核定出國計畫 （2）以外文撰寫或僅以所蒐集外文資料為內容 （3）內容空洞簡略或未涵蓋規定要項 （4）抄襲相關資料之全部或部分內容 （5）引用相關資料未註明資料來源 （6）電子檔案未依格式辦理 （7）未於資訊網登錄提要資料及傳送出國報告電子檔 9..本報告除上傳至出國報告資訊網外，將採行之公開發表： （1）辦理本機關出國報告座談會（說明會），與同人進行知識分享。 （2）於本機關業務會報提出報告 （3）.其他 10.其他處理意見及方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 報告人 | ： |  | 單位 主管 |  | ： |  | 主管處 主 管 | ： |  |  | 總 經 理 副總經理 | ： |  |

說明：一、各機關可依需要自行增列審核項目內容，出國報告審核完畢本表請自行保存。

- 審核作業應於報告提出後二個月內完成，以不影響出國人員上傳出國報告至「公務報告資訊網為原則」。

行政院及所屬各機關出國報告提要

| 出國報告名稱： |  |  |  | 赴美國GE Hitachi公司執行NUPIC聯合稽查 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 頁數 5 含附件： □是 否 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出國計畫主辦機關／聯絡人／電話 |  |  |  |  | ：台灣電力公司／人資處 |  |  |
| 出國人員姓名／服務機關／單位／職稱／電話： |  |  |  |  |  |  |  |
| 林佳瑩／台灣電力公司／維護安全管制組核能工程師／2366-7193 |  |  |  |  |  |  |  |
| 出國類別：□1.考察 □2.進修 □3.研究 □4.實習 5.其他（洽公） |  |  |  |  |  |  |  |
| 出國期間： |  | 103年7月11日至 7月28日 |  |  |  | 出國地區： | 美國 |
| 報告日期： |  | 103年9月24日 |  |  |  |  |  |
| 分類號／目： |  |  |  |  |  |  |  |
| 關鍵詞： | NUPIC、聯合稽查 |  |  |  |  |  |  |
| 內容摘要：（二百至三百字） 一、本公司各核能電廠依據10CFR50 Appendix B之品質保證要求第七條「廠商的評估和選擇，以及對廠商管制品質的成效做相應的定期評估」之要求，於94年加入NUPIC(核能採購事務委員會)。依據會員義務及NUPIC年度稽查規劃核派報告人參與本次NUPIC執行供應商GE Hitachi公司(Audit No.23723)聯合稽查作業，稽查結果將提供所有使用會員評估，做為採購之參考，以保障會員所採購產品之品質。 二、本次稽查結果開立11件 Findings，其中在Wilmington NC廠址開立了7件，其餘4件屬Philadelphia PA。除檢證作業的兩項缺失外，尚有：超過期限執行之改正行動未有足夠的判定程序、檢證實驗室環境控制的不完善、內部稽察部分程序缺失等項目。整體而言,稽查團隊認為該公司能有效地執行NEDO-11209-A,Revision 10, dated 1/21/2013品保方案，未有影響品質之重大缺失。 |  |  |  |  |  |  |  |

本文電子檔已傳至出國報告資訊網（http://open.nat.gov.tw/reportwork）

目　　　錄

壹、出國目的	1

貳、出國行程	1

参、NUPIC聯合稽查作業及結果	1

肆、結論與建議	4

壹、出國目的

一、本公司各核能電廠相關設施及營運作業係參照美國聯邦法規10CFR50 Appendix B之品質保證要求執行，包括對於提供安全器材供應商之設計、製造、檢測、交貨及文件管制等作業，定期執行核能品保稽查，以確保各核能電廠所採購安全器材之品質。為能經濟且有效的落實供應商品保查核，本公司於94年加入NUPIC (核能採購事務委員會)，透過NUPIC取得聯合稽查結果以及供應商品保紀錄，據以評估供應商之品保績效，並適時取得供應商稽查重要缺失及改善情形，作為各核電廠已採購或待採購設備/服務之評估參考。NUPIC每年主要活動包括：(1) 2、6、10月份在美國由美國各電力業主會員輪流主辦定期會議，並且另於2月份舉行稽查員會議，以及6月份舉行供應商會議。(2)組成聯合稽查團隊執行供應商品保稽查，由各會員依據義務派員參與。

二、本公司依據會員義務及NUPIC年度稽查規劃核派報告人參與本次NUPIC執行供應商GE Hitachi公司(Audit No. 23723)聯合稽查，稽查結果將提供所有使用會員評估，做為採購之參考，以保障會員所採購產品之品質。

貳、出國行程

103.7.11~103.7.12  往程 (台北－紐約－威明頓)

103.7.13~103.7.25  執行NUPIC聯合稽查 - GE Hitachi公司

(含稽查前準備工作及參加稽查前、後會議、稽查後討論及撰寫聯合稽查報告)

103.7.26~103.7.28  返程 (威明頓－紐約－台北)

參、NUPIC聯合稽查作業及結果

一、本次聯合稽查的對象為總部及核能產線位於美國北卡羅來納州威明頓(Wilmington, NC)的General Electric Hitachi Nuclear Energy Americas, LLC公司(以下簡稱GEH公司)。GEH公司在核能工業提供先進卓越技術逾五十年，2007年時由奇異及日立核能結盟，致力於先進模組化建造反應爐，結合奇異之設計經驗專業技術及日立全球性的運送反應爐、燃料、服務等經驗，提供安全/非安全有關設備及商業級設備檢證等服務。稽查範圍除了Wilmington NC廠址所生產的產品、商業級檢證作業及技術服務外，另針對San Jose CA辦公室及Philadelphia PA產品及設計等項目執行執行稽查。

二、本次稽查係依據10CFR50 Appendix B、ASME NQA-1及10CFR21要求擬訂Audit Checklist，以及依據EPRI NP-6630指引挑選出擬查核之產品類別、所關切之技術特性(含Commercial Grade Dedication、Transient Analysis、Control Rod Lifetime Surveillance Update、Control Rod Drive Mechanism等項目)及其接受標準/驗證方式，由技術專家參與查證，確保產品能符合安全功能要求，稽查過程中亦採抽查方式查核前一次稽查(2012年12月，Audit No.:23168)後NUPIC會員之採購案，以確認GEH公司能依據Appendix B/ ASME NQA-1品保方案，提供符合安全功能需求之產品給各會員。稽查結果如發現有不符合事項之品質缺失，則會開立稽查改正通知(CAR)要求供應商提出改正措施，並追蹤及複查至完成改善。

三、本次NUPIC稽查團隊成員包括1位稽查領隊(NPPD電力公司/Cooper Nuclear Station)、23位稽查員及4位技術專家；稽查任務期間另包含召開內部會議、稽查前會議、稽查後會議，各成員須完成領隊交付之查核項目及任務；各成員按Audit Checklist Sections分派任務，如下表。稽查後由領隊根據各成員稽查結果，彙整/撰寫報告，完成之稽查報告送GEH公司，並刊載於NUPIC網頁供各會員自行評估審查此稽查結果是否符合品保方案之要求。

| Section Description | NAME/NUPIC MEMBER DESIGNATOR | AUDIT TEAM |
| --- | --- | --- |
| 1. Contract Review | Bruce Giles, APS | Team Member |
| 2. Design | Dick Scannell, ENT Joey Lin, TPC(assist) | Team Member |
| 3. Commercial Grade Dedication | David Soward, XEL | Team Member |
| 4. Software Quality Assurance | Charlie Brown, PPL | Team Member |
| 5. Procurement | Brian Vickery, DPC(W1) Charles Brown, DPC(W2) | Team Member |
| 6. Fabrication/Assembly Activities, Material Control and Handling, Storage and Shipping | Bob Bunz, OPP Fabian Martinez, CFE(assist) | Team Member |
| 7. Special Processes | Bob Bunz, OPP Fabian Martinez, CFE(assist) | Team Member |
| 8. Tests, Inspections, and Calibration | Travis Moerer, WCN | Team Member |
| 9. Document Control/Adequacy | Jim Johns, FEC | Team Member |
| 10.Organization/Program | Rob Bourdua, DET | Team Member |
| 11.Nonconforming Items/Part 21 | Rob Bourdua, DET | Team Member |
| 12.Internal Audits | Pat Hooks, TVA | Team Member |
| 13.Corrective Actions | Pat Hooks, TVA | Team Member |
| 14.Training/Certification | Rich Buechler/PSEG | Team Member |
| 15.Field Services (CRDM) | John Sheffield, EXL | Team Member |
| 16.Records | Jim Johns, FEC | Team Member |
| San Jose CA Audit | Herbert Mayes, SNC(Lead) Gene Wasson, EXL (CEG) Jose Magalhaes, FPL/NEE Gerri Hercik, AEP | Team Member |
| Philadelphia PA Audit | Earl Mayhorn, AUE(Lead) John Lesh, PSE Jim Gill, FPL/NEE Kevin Reaves, DOM | Team Member |
| Technical Specialist Report‐Dedication | Lori McGuire TS, FEC | Technical Specialist |
| Technical Specialist Report‐Dedication | Talisa Chambers TS, NPP | Technical Specialist |
| Technical Specialist Report‐Transients | Travis Bement TS, EXL | Technical Specialist |
| Technical Specialist Report ‐Control Blades | Lorne Covington TS, NPP | Technical Specialist |
| Audit Report | John Larson, NPPD | TEAM LEADER |

四、稽查結果：

本次稽查期間在稽查檢證實驗室的作業中，針對查核的樣品，發現到部分產品未確實依規定執行，其中主要缺失有：a)對貴金屬注入之材料使用檢證方法3(source inspection)執行檢證作業時，並沒有完全依據 GEH及EPRI 5652的規範要求來執行。b)AC-DC電源供應器在某批次的檢證計劃中使用方法1執行檢證時，部分關鍵特性並未依據檢證計劃查對確實。

而本次稽查開立的11件 Findings，其中在Wilmington NC廠址開立了7件，其餘4件屬Philadelphia PA。除檢證作業的兩項缺失外，尚有：超過期限執行之改正行動未有足夠的判定程序、檢證實驗室環境控制的不完善、內部稽察部分程序缺失等項目。

整體而言,本次針對GEH公司位於Wilmington NC, Philadelphia PA, 及San Jose CA之稽察結果,認為該公司能有效地執行NEDO-11209-A,Revision 10, dated1/21/2013品保方案。NUPIC稽查團隊亦建議，NUPIC各會員能夠針對本次稽察出的缺失，尤其是商業級檢證產品的部分，評估是否需要額外的規範要求。

稽查後,領隊根據各成員稽查結果,彙整/撰寫報告,完成之稽查報告已依規定於稽查結束後一個月內送 GEH公司,並將刊載於 NUPIC 網頁供各會員自行評估審查此稽查結果是否符合品保方案之要求。

肆、結論與建議

一、NUPIC係一有制度、規模及歷史之國際組織，對於核能安全器材供應商規劃經濟而有效之聯合稽查，該稽查係依據嚴謹的程序書及查對表來執行，並透過稽查制度不斷檢討作業程序，以期不同稽查團隊執行各供應商稽查之品質能趨於一致，確保會員所採購產品能符合相關法規要求。聯合稽查除依據符合 10CFR50 Appendix B 要求之 Audit Checklist 執行外,另根據 EPRI NP-6630 指引挑選出 NUPIC 會員擬查核之產品類別及所關切之技術特性/接受標準/驗證方式(含設計作業、檢證作業、特殊製程、測試驗證等)，請技術專家參與查證,以確保會員所採購產品能符合安全功能。

二、NUPIC聯合稽查係執行NUPIC Checklist既定項目之稽查作業，此次GEH公司稽查屬大規模之Mega Audit，稽查作業分工較細、深廣度較高，人員分別由美國多家電力公司及本公司組成，計有領隊1人、稽查員23人及技術專家4人，共28人。本公司履行NUPIC 會員義務，參與聯合稽查，分享NUPIC 執行廠家聯合稽查之所有結果，以及NUPIC 所建立之資料庫內之核能設備供應廠家資訊，從而建立本公司的合格廠家名單，確保購得的核電廠安全相關設備之品質無虞。NUPIC稽查不單是 Compliance-based之查核，還深入且嚴謹地包括技術要求之查證，以達到 Performance-based Audit 精神。藉此，報告人見證Performance-based Audit作業方式，透過此種稽查方式證明核能品保法規要求能落實於擁有核能品質保證方案之供應廠商。

三、報告人進入台灣電力公司服務有五年多，參與辦理公司內部分NUPIC業務，期間亦出席過兩次NUPIC國際會員大會，加上本次參與聯合稽查作業，從中學習及瞭解NUPIC組織的運作、各稽查員的相互配合、及廠家內部作業情況。在出國任務無論是業務或者行動的獨立作業各方面，均有相當幫助及成長。

四、NUPIC聯合稽查，其作業性質不同於開會，為了產出具有說服力及準確的報告與結果，不管是與供應商之間，或是整個團隊內部，都需要有清楚的相互溝通及共識，為此，專業能力及外語能力更須重視。建議本公司相關NUPIC業務人員及執行稽查作業之合格稽查員，平時應透過各種方式（書面資料參考案例或實際作業訓練），強化所需的技能及知識，此外，有機會能先參與或見習本公司國內廠家相關的稽察作業，對於品保法規及稽查技巧上建立相當的熟稔度後，在執行NUPIC稽查作業時，能夠有效發揮應有的能力。而外語能力並非短時間就可培養起來，在符合本公司相對應出國資格要求外，平時亦需持續增進。

五、除了本公司既有的相關NUPIC業務人員及執行稽查作業之合格稽查員，同時也應多方培養相關人員，以因應出國作業之所需。